## Sheet1
序号 | 所属设备 | 信号名称 | 信号含义 | 信号来源 | 信号类别 | 关联信号 | 产生原因 | 处理原则
1 | 220kV变压器 | 比率差动保护动作 | 主变差动保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变差动保护装置 | 事故信号 | A、差动速断保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变三侧断路器变位，另一台变压器发I段或II段冷却装置电源故障； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器套管和引出线故障，差动保护范围内的一次设备故障； 2、变压器内部故障； 3、差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
2 | 220kV变压器 | 差动速断保护动作 | 主变差动保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变差动保护装置 | 事故信号 | A、比率差动保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变三侧断路器变位，另一台变压器发I段或II段冷却装置电源故障； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器套管和引出线故障，差动保护范围内的一次设备故障； 2、变压器内部故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
3 | 220kV变压器 | 差流越限告警 | 主变差动保护装置检测到差流超过越限定值 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护用TA断线告警，装置告警。 | 电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 记录动作时间、差动保护装置告警信息、差流数值，检查差动电流二次接线。
4 | 220kV变压器 | 高后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
5 | 220kV变压器 | 高后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
6 | 220kV变压器 | 高后备复压过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
7 | 220kV变压器 | 高后备复压方向21/22/23出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
8 | 220kV变压器 | 高后备复流二段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
9 | 220kV变压器 | 高后备复压闭锁过流III段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧及相关断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
10 | 220kV变压器 | 高后备III段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧及相关断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
11 | 220kV变压器 | 高后备复压过流III段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧及相关断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
12 | 220kV变压器 | 高后备复压闭锁过流IV段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧及相关断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
13 | 220kV变压器 | 高后备IV段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧及相关断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
14 | 220kV变压器 | 高后备复压过流IV段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧及相关断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
15 | 220kV变压器 | 高后备零序过流I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
16 | 220kV变压器 | 高后备I段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
17 | 220kV变压器 | 高后备零序方向11/12/13出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
18 | 220kV变压器 | 高后备零流一段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
19 | 220kV变压器 | 高后备零序电流I段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
20 | 220kV变压器 | 高后备零序过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
21 | 220kV变压器 | 高后备II段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
22 | 220kV变压器 | 差动保护装置告警 | 主变测控装置检测到差动保护装置异常信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、差动保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 2、差动保护自检、巡检异常； 3、差动保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
23 | 220kV变压器 | 差动保护装置异常 | 主变测控装置检测到差动保护装置异常信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、差动保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 2、差动保护自检、巡检异常； 3、差动保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
24 | 220kV变压器 | 差动保护装置故障 | 主变测控装置检测到差动保护装置故障信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护装置告警； B、差动保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、差动保护内部元件故障； 2、差动保护程序出错，自检、巡检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
25 | 220kV变压器 | 差动保护装置失电 | 主变测控装置检测到差动保护装置失电信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护装置通信中断； B、差动保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、差动保护装置电源消失，空气开关断开或电源插件损坏； 2、差动保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
26 | 220kV变压器 | 差动保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到差动保护装置失电信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护装置通信中断； B、差动保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、差动保护装置电源消失，空气开关断开或电源插件损坏； 2、差动保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
27 | 220kV变压器 | 高后备复压闭锁过流I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
28 | 220kV变压器 | 高后备I段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
29 | 220kV变压器 | 高后备复压过流I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
30 | 220kV变压器 | 高后备复压方向11/12/13出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
31 | 220kV变压器 | 高后备复流一段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
32 | 220kV变压器 | 高后备零序方向21/22/23出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
33 | 220kV变压器 | 高后备零序二段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
34 | 220kV变压器 | 高后备零序电流II段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
35 | 220kV变压器 | 高后备零序过流III段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
36 | 220kV变压器 | 高后备III段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
37 | 220kV变压器 | 高后备零序过流IV段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
38 | 220kV变压器 | 高后备IV段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
39 | 220kV变压器 | 非全相保护动作 | 非全相保护动作发出主变高压侧断路器三相跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、保护动作，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变高压侧任一相断路器变位，三相不一致位置告警； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧某相跳闸回路故障或分闸机构失灵，造成一相或两相运行； 2、变压器高压侧断路器三相辅助触点切换不良。 | 1、检查主变差动保护装置、后备保护装置，非全相保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变电流、功率数值； 3、检查主变高压侧断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员负责处理。
40 | 220kV变压器 | 三相不一致保护动作 | 非全相保护动作发出主变高压侧断路器三相跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、保护动作，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变高压侧任一相断路器变位，三相不一致位置告警； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧某相跳闸回路故障或分闸机构失灵，造成一相或两相运行； 2、变压器高压侧断路器三相辅助触点切换不良。 | 1、检查主变差动保护装置、后备保护装置，非全相保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变电流、功率数值； 3、检查主变高压侧断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员负责处理。
41 | 220kV变压器 | 高后备间隙电流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
42 | 220kV变压器 | 高后备I/II段间隙保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
43 | 220kV变压器 | 高后备间隙零序电流第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
44 | 220kV变压器 | 高后备零序电压保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
45 | 220kV变压器 | 高后备间隙零序过流过压I段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
46 | 220kV变压器 | 高后备间隙零序过流过压II段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
47 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱第一组出口跳闸 | 主变保护装置发出高压侧操作箱第一组出口跳闸信号 | 主变高压侧操作箱 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变高压侧断路器变位； B、高压侧操作箱第一组跳闸指示灯亮，事故主变高压侧电流、功率指示为零。 | 1、主变保护动作出口； 2、线变组接线时，线路保护动作出口。 | 1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
48 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱第一组保护跳闸 | 主变保护装置发出高压侧操作箱第一组出口跳闸信号 | 主变高压侧操作箱 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变高压侧断路器变位； B、高压侧操作箱第一组跳闸指示灯亮，事故主变高压侧电流、功率指示为零。 | 1、主变保护动作出口； 2、线变组接线时，线路保护动作出口。 | 1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
49 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱第二组出口跳闸 | 主变测控装置检测到主变高压侧操作箱第二组出口跳闸信号 | 主变高压侧操作箱 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变高压侧断路器变位； B、高压侧操作箱第二组跳闸指示灯亮，事故主变高压侧电流、功率指示为零。 | 1、主变保护动作出口； 2、线变组接线时，线路保护动作出口。 | 1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
50 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱第二组保护跳闸 | 主变测控装置检测到主变高压侧操作箱第二组出口跳闸信号 | 主变高压侧操作箱 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变高压侧断路器变位； B、高压侧操作箱第二组跳闸指示灯亮，事故主变高压侧电流、功率指示为零。 | 1、主变保护动作出口； 2、线变组接线时，线路保护动作出口。 | 1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
51 | 220kV变压器 | 启动失灵保护出口 | 高压侧断路器失灵后启动母线失灵保护 | 主变高压侧断路器保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变其它侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示正常，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器高压侧断路器拒动。 | 1、检查主变保护装置已动作并有跳闸信号； 2、检查主变高压侧断路器是否仍在合位； 3、查找停电范围内的故障点并隔离； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
52 | 220kV变压器 | 失灵保护装置告警 | 主变测控装置检测到断路器保护装置告警信号 | 主变高压侧断路器保护装置 | 预告信号 | A、TA断线告警，直流接地告警； B、主变高压侧断路器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、保护自检、巡检异常； 3、断路器保护装置二次回路短路、接地。 | 1、检查变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变高压侧断路器保护装置、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
53 | 220kV变压器 | 失灵保护装置异常 | 主变测控装置检测到断路器保护装置告警信号 | 主变高压侧断路器保护装置 | 预告信号 | A、TA断线告警，直流接地告警； B、主变高压侧断路器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、保护自检、巡检异常； 3、断路器保护装置二次回路短路、接地。 | 1、检查变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变高压侧断路器保护装置、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
54 | 220kV变压器 | 失灵保护装置故障 | 主变测控装置检测到断路器保护装置故障信号 | 主变高压侧断路器保护装置 | 预告信号 | B、主变高压侧断路器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变高压侧断路器保护装置内部元件故障； 2、保护程序出错，自检、巡检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变测控装置和断路器保护装置告警信息及运行情况； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
55 | 220kV变压器 | 失灵保护装置失电 | 主变测控装置检测到断路器保护装置失电信号 | 主变高压侧断路器保护装置 | 预告信号 | A、失灵保护装置通信中断； B、主变高压侧断路器保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高压侧断路器失灵保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变高压侧失灵保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查主变高压侧断路器保护装置运行情况、主变测控装置告警信息； 2、检查失灵保护装置电源空气开关及回路； 3、检查主变高压侧失灵保护装置电源插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
56 | 220kV变压器 | 失灵保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到断路器保护装置失电信号 | 主变高压侧断路器保护装置 | 预告信号 | A、失灵保护装置通信中断； B、主变高压侧断路器保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高压侧断路器失灵保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变高压侧失灵保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查主变高压侧断路器保护装置运行情况、主变测控装置告警信息； 2、检查失灵保护装置电源空气开关及回路； 3、检查主变高压侧失灵保护装置电源插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
57 | 220kV变压器 | 解除母差复压闭锁开出 | 主变后备保护复合电压动作解除母差保护复压闭锁 | 主变后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警。 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
58 | 220kV变压器 | 高压侧复压闭锁动作告警 | 主变高后备保护检测到复合电压达到定值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警。 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
59 | 220kV变压器 | 高压侧母线TV断线告警 | 主变高后备保护电压值达到断线告警值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线闭锁保护告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
60 | 220kV变压器 | 高压侧母线PT断线告警 | 主变高后备保护电压值达到断线告警值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线闭锁保护告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
61 | 220kV变压器 | 高压侧启动风冷 | 主变高后备保护检测到主变高压侧过流或油温高启动风冷 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、辅助冷却装置投入，高压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风冷定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
62 | 220kV变压器 | 高压侧风扇启动 | 主变高后备保护检测到主变高压侧过流或油温高启动风冷 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、辅助冷却装置投入，高压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风冷定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
63 | 220kV变压器 | 高后备风扇控制 | 主变高后备保护检测到主变高压侧过流或油温高启动风冷 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、辅助冷却装置投入，高压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风冷定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
64 | 220kV变压器 | 高压侧过负荷告警 | 主变高后备保护检测到主变高压侧电流超过过负荷告警值。 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、过负荷闭锁有载调压，启动风冷。 | 1、主变负荷增大，达到过负荷整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
65 | 220kV变压器 | 高压侧过负荷闭锁有载调压 | 主变高后备保护检测到主变高压侧电流超过闭锁有载调压整定值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、启动风冷，高压侧过负荷告警。 | 1、主变负荷增大，达到闭锁有载调压的整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
66 | 220kV变压器 | 高后备保护装置告警 | 主变测控装置检测到主变高后备保护装置告警信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变高后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、高后备保护装置自检、巡检异常； 4、高后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变高后备保护装置报文； 3、检查主变高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
67 | 220kV变压器 | 高后备保护装置异常 | 主变测控装置检测到主变高后备保护装置告警信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变高后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、高后备保护装置自检、巡检异常； 4、高后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变高后备保护装置报文； 3、检查主变高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
68 | 220kV变压器 | 高后备保护装置故障 | 主变测控装置检测到主变高后备保护装置故障信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、主变高后备保护装置通信中断； B、主变高后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变高后备保护装置内部元件故障； 2、主变高后备保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变高后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
69 | 220kV变压器 | 高后备保护装置失电 | 主变测控装置检测到主变高后备保护装置失电信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | B、主变高后备保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变高后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
70 | 220kV变压器 | 高后备保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到主变高后备保护装置失电信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | B、主变高后备保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变高后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
71 | 220kV变压器 | 中后备复压闭锁过流I段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
72 | 220kV变压器 | 中后备I段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
73 | 220kV变压器 | 中后备复压过流I段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
74 | 220kV变压器 | 中后备复压方向11/12/13出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
75 | 220kV变压器 | 中后备复流一段T1/T2/T3出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
76 | 220kV变压器 | 中后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
77 | 220kV变压器 | 中后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
78 | 220kV变压器 | 中后备复压过流II段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
79 | 220kV变压器 | 中后备复压方向21/22/23出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
80 | 220kV变压器 | 中后备复流二段T1/T2/T3出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
81 | 220kV变压器 | 中后备复压闭锁过流III段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
82 | 220kV变压器 | 中后备III段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
83 | 220kV变压器 | 中后备复压过流III段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
84 | 220kV变压器 | 中后备复压闭锁过流IV段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
85 | 220kV变压器 | 中后备IV段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
86 | 220kV变压器 | 中后备复压过流IV段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
87 | 220kV变压器 | 中后备零序过流I段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
88 | 220kV变压器 | 中后备I段零序过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
89 | 220kV变压器 | 中后备零序方向11/12/13出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
90 | 220kV变压器 | 中后备零流一段T1/T2/T3出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
91 | 220kV变压器 | 中后备零序电流I段第一/第二时限出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
92 | 220kV变压器 | 中后备零序过流II段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
93 | 220kV变压器 | 中后备II段零序过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
94 | 220kV变压器 | 中后备零序方向21/22/23出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
95 | 220kV变压器 | 中后备零流二段T1/T2/T3出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
96 | 220kV变压器 | 中后备零序电流II段第一/第二时限出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
97 | 220kV变压器 | 中后备零序过流III段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中压侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
98 | 220kV变压器 | 中后备III段零序过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中压侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
99 | 220kV变压器 | 中后备零序过流IV段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
100 | 220kV变压器 | 中后备IV段零序过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路接地故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为高、中侧，同时第3点增加变压器及其套管引线接地故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
101 | 220kV变压器 | 中后备间隙电流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及中压侧母线或母线所连接设备线路，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
102 | 220kV变压器 | 中后备I/II段间隙保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及中压侧母线或母线所连接设备线路，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
103 | 220kV变压器 | 中后备间隙零序电流第一/第二时限出口 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及中压侧母线或母线所连接设备线路，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
104 | 220kV变压器 | 中后备零序电压保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及中压侧母线或母线所连接设备线路，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
105 | 220kV变压器 | 中后备间隙零序过流过压I段第一/第二时限动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及中压侧母线或母线所连接设备线路，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
106 | 220kV变压器 | 中后备阻抗I段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
107 | 220kV变压器 | 中后备阻抗II段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
108 | 220kV变压器 | 中后备充电保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对中压侧母线及母线电压互感器进行充电时，发生故障； 2、主变中压侧正常运行时，误投充电保护。 | 1、如主变失去中性点，及时切换； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
109 | 220kV变压器 | 中压侧复压闭锁动作告警 | 主变中后备保护检测到复合电压达到定值 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警。 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
110 | 220kV变压器 | 中压侧启动风冷 | 主变中后备保护检测到主变中压侧过流或油温高启动风冷 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、辅助冷却装置投入，中压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风冷定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
111 | 220kV变压器 | 中压侧风扇启动 | 主变中后备保护检测到主变中压侧过流或油温高启动风冷 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、辅助冷却装置投入，中压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风冷定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
112 | 220kV变压器 | 中后备风扇控制 | 主变中后备保护检测到主变中压侧过流或油温高启动风冷 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、辅助冷却装置投入，中压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风冷定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
113 | 220kV变压器 | 中压侧过负荷告警 | 主变中后备保护检测到主变中压侧电流超过过负荷告警值。 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、过负荷闭锁有载调压，启动风冷。 | 1、主变负荷增大，达到过负荷整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
114 | 220kV变压器 | 中压侧母线TV断线告警 | 主变中后备保护电压值达到断线告警值 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线闭锁保护告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
115 | 220kV变压器 | 中压侧母线PT断线告警 | 主变中后备保护电压值达到断线告警值 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线闭锁保护告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
116 | 220kV变压器 | 中后备保护装置告警 | 主变测控装置检测到主变中后备保护装置告警信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变中后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、中后备保护装置自检、巡检异常； 4、中后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变中后备保护装置报文； 3、检查主变中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
117 | 220kV变压器 | 中后备保护装置异常 | 主变测控装置检测到主变中后备保护装置告警信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变中后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、中后备保护装置自检、巡检异常； 4、中后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变中后备保护装置报文； 3、检查主变中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
118 | 220kV变压器 | 中后备保护装置故障 | 主变测控装置检测到主变中后备保护装置故障信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | B、主变中后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变中后备保护装置内部元件故障； 2、主变中后备保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变中后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
119 | 220kV变压器 | 中后备保护装置失电 | 主变测控装置检测到主变中后备保护装置失电信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中后备保护装置通信中断； B、主变中后备保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变中后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变中后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
120 | 220kV变压器 | 中后备保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到主变中后备保护装置失电信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中后备保护装置通信中断； B、主变中后备保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变中后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变中后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
121 | 220kV变压器 | 低后备复压闭锁过流I段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
122 | 220kV变压器 | 低后备I段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
123 | 220kV变压器 | 低后备复压过流I段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
124 | 220kV变压器 | 低后备复压方向11/12/13出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
125 | 220kV变压器 | 低后备复流一段T1/T2/T3出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
126 | 220kV变压器 | 低后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
127 | 220kV变压器 | 低后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
128 | 220kV变压器 | 低后备复压过流II段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
129 | 220kV变压器 | 低后备复压方向21/22/23出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
130 | 220kV变压器 | 低后备复流二段T1/T2/T3出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
131 | 220kV变压器 | 低后备复压闭锁过流III段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
132 | 220kV变压器 | 低后备III段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
133 | 220kV变压器 | 低后备复压过流III段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
134 | 220kV变压器 | 低后备复压闭锁过流IV段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
135 | 220kV变压器 | 低后备IV段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
136 | 220kV变压器 | 低后备复压过流IV段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
137 | 220kV变压器 | 低后备充电保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对低压侧母线及母线电压互感器进行充电时，发生故障； 2、主变中压侧正常运行时，误投充电保护。 | 1、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 2、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 3、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
138 | 220kV变压器 | 低后备复压闭锁动作告警 | 主变低后备保护检测到复合电压达到定值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
139 | 220kV变压器 | 低压侧过负荷告警 | 主变低后备保护检测到主变低压侧电流超过过负荷整定值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、过负荷闭锁有载调压，启动风冷。 | 1、主变负荷增大，达到过负荷整定值。 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
140 | 220kV变压器 | 低压侧母线接地告警 | 主变低后备保护检测到主变低压侧母线有单相接地 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、I母接地、II母接地告警； B、接地母线三相电压指示不平衡。 | 1、线路单相接地； 2、站内母线及母线设备单相接地； 3、电压互感器高、低压侧熔断器（空气开关）熔断或跳开。 | 1、根据接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
141 | 220kV变压器 | 低压侧母线TV断线告警 | 主变低后备保护电压值达到断线告警值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳开，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
142 | 220kV变压器 | 低压侧母线断PT线告警 | 主变低后备保护电压值达到断线告警值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳开，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
143 | 220kV变压器 | 低后备保护装置告警 | 主变测控装置检测到低后备保护装置告警信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、保护装置自检、巡检异常； 4、保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
144 | 220kV变压器 | 低后备保护装置异常 | 主变测控装置检测到低后备保护装置告警信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、保护装置自检、巡检异常； 4、保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
145 | 220kV变压器 | 低后备保护装置故障 | 主变测控装置检测到低后备保护装置故障信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、低后备保护装置内部元件故障； 2、低后备保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
146 | 220kV变压器 | 低后备保护装置失电 | 主变测控装置检测到主变低后备保护装置失电信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、低后备保护装置通信中断； B、主变低后备保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变低后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变低后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
147 | 220kV变压器 | 低后备保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到主变低后备保护装置失电信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、低后备保护装置通信中断； B、主变低后备保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变低后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变低后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
148 | 220kV变压器 | TA断线告警 | 主变保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 主变保护装置 | 预告信号 | A、差流越限告警，装置告警； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器有无异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
149 | 220kV变压器 | CT断线告警 | 主变保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 主变保护装置 | 预告信号 | A、差流越限告警，装置告警； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器有无异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
150 | 220kV变压器 | 检修状态 | 主变保护装置至检修状态 | 主变保护装置 | 位置信号 |  | 在主变保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
151 | 220kV变压器 | 检修压板投入 | 主变保护装置至检修状态 | 主变保护装置 | 位置信号 |  | 在主变保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
152 | 220kV变压器 | 装置检修 | 主变保护装置至检修状态 | 主变保护装置 | 位置信号 |  | 在主变保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
153 | 220kV变压器 | 本体重瓦斯保护动作 | 本体瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变本体瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器严重缺油，油位极低； 2、变压器内部有较严重的故障； 3、变压器本体瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护本体重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器油位、油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
154 | 220kV变压器 | 本体重瓦斯I/II保护动作 | 本体瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变本体瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器严重缺油，油位极低； 2、变压器内部有较严重的故障； 3、变压器本体瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护本体重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器油位、油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
155 | 220kV变压器 | 有载重瓦斯保护动作 | 有载瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变有载瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器有载调压分接开关严重缺油，油位极低； 2、变压器有载调压分接开关内部故障； 3、变压器有载瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护有载重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查有载调压分接开关油位、油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
156 | 220kV变压器 | 有载重瓦斯I/II保护动作 | 有载瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变有载瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器有载调压分接开关严重缺油，油位极低； 2、变压器有载调压分接开关内部故障； 3、变压器有载瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护有载重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查有载调压分接开关油位、油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
157 | 220kV变压器 | 压力释放保护动作 | 压力释放阀发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变压力释放阀 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器内部故障； 2、大修后变压器注油较满； 3、负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4、变压器压力释放阀触点绝缘降低； 5、变压器非电量保护压力释放阀重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
158 | 220kV变压器 | 压力释放I/II保护动作 | 压力释放阀发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变压力释放阀 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器内部故障； 2、大修后变压器注油较满； 3、负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4、变压器压力释放阀触点绝缘降低； 5、变压器非电量保护压力释放阀重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
159 | 220kV变压器 | 压力突变跳闸 | 压力释放阀发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变压力释放阀 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器内部故障； 2、大修后变压器注油较满； 3、负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4、变压器压力释放阀触点绝缘降低； 5、变压器非电量保护压力释放阀重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
160 | 220kV变压器 | 冷控失电保护动作 | 冷控失电保护发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变本体冷控装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、两组冷却装置电源消失； 2、一组冷却装置电源消失或缺相后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入； 3、冷却装置出口跳闸重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查冷控装置，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
161 | 220kV变压器 | 冷控失电跳闸 | 冷控失电保护发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变本体冷控装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、两组冷却装置电源消失； 2、一组冷却装置电源消失或缺相后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入； 3、冷却装置出口跳闸重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查冷控装置，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
162 | 220kV变压器 | 有载调压分接开关油位高告警 | 有载调压分接开关油位计检查到油位高信号 | 有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油太满； 2、气温高、负荷大； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对变压器有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、需放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
163 | 220kV变压器 | 有载开关油位高跳闸 | 有载调压分接开关油位计检查到油位高信号 | 有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油太满； 2、气温高、负荷大； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对变压器有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、需放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
164 | 220kV变压器 | 有载调压分接开关油位低告警 | 有载调压分接开关油位计检测到油位低信号 | 有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油过少； 2、气温低； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
165 | 220kV变压器 | 有载开关油位低跳闸 | 有载调压分接开关油位计检测到油位低信号 | 有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油过少； 2、气温低； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
166 | 220kV变压器 | 本体轻瓦斯告警 | 主变测控装置检测到本体瓦斯继电器轻瓦斯动作信号 | 主变本体瓦斯继电器 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变本体瓦斯继电器油位低； 2、变压器内部有轻微故障； 3、新投运或检修后的变压器投运后，有气体产生。 | 1、检查主变油温、油位、声音； 2、对主变各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
167 | 220kV变压器 | 有载轻瓦斯告警 | 主变测控装置检测到有载瓦斯继电器轻瓦斯动作信号 | 主变有载瓦斯继电器 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变有载瓦斯继电器油位低； 2、变压器有载调压分接开关有轻微故障或频繁调压； 3、新投运或检修后的变压器投运后，有气体产生。 | 1、检查主变有载调压分接开关油温、油位； 2、对有载调压分接开关各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、检查主变有载调压分接开关调压次数是否过于频繁； 4、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
168 | 220kV变压器 | 油面温度高保护动作 | 主变测控装置检测到主变油面温度计油温高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器。 | 主变油面温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器冷却装置运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、变压器内部故障； 4、油面温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
169 | 220kV变压器 | 超温跳闸 | 主变测控装置检测到主变油面温度计油温高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器。 | 主变油面温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器冷却装置运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、变压器内部故障； 4、油面温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
170 | 220kV变压器 | 油面温度高跳闸 | 主变测控装置检测到主变油面温度计油温高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器。 | 主变油面温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器冷却装置运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、变压器内部故障； 4、油面温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
171 | 220kV变压器 | 冷控失电告警 | 主变测控装置检测到冷控装置冷却装置电源消失信号 | 主变冷控装置 | 预告信号 | A、冷却装置I路电源故障，冷却装置II路电源故障，冷却装置全停，油面温度高告警动作，绕组温度高告警动作。 | 1、一组冷却装置电源消失后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入； 2、冷却装置交流电源消失或缺相，或控制回路电源消失； 3、冷却装置控制回路或交流电源回路有短路现象，造成电源空气开关跳开。 | 1、退出冷却失电跳闸压板，密切监视异常变压器负荷、油温和绕组温度； 2、检查冷却装置电源回路和控制回路； 3、当冷却装置全停时，允许带额定负载运行20min，如20min内顶层油温尚未达到75℃，允许上升到75℃，但在这种状态下运行时间最长不得超过1h，否则应将主变退出运行。
172 | 220kV变压器 | 绕组温度高保护动作 | 主变测控装置检测到主变绕组温度计绕组温度高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器。 | 主变绕组温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器冷却装置运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、绕组温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
173 | 220kV变压器 | 绕组温度高跳闸 | 主变测控装置检测到主变绕组温度计绕组温度高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器。 | 主变绕组温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，冷却装置全停（风机全停）告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器冷却装置运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、绕组温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
174 | 220kV变压器 | 本体油位高告警 | 主变测控装置检测到主变油位计油位偏高信号 | 主变油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、大修后变压器加油过满； 2、气温高，变压器负荷大，油温高； 3、油位计损坏误发。 | 1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、上述检查无误后，及时放油。
175 | 220kV变压器 | 本体油位低告警 | 主变测控装置检测到主变油位计油位偏低信号 | 主变油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、变压器存在长期渗漏油； 2、工作放油后未及时加油或加油不足； 3、气温低，变压器油温低； 4、油枕胶囊或隔膜破裂、或油位计损坏造成假油位。 | 1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、检查变压器各部位是否有渗漏点； 3、若因环境温度低引起，关闭散热器； 4、上述检查无误后，及时补油；补油时，应将本体重瓦斯保护压板改投信号方式。
176 | 220kV变压器 | 非电量保护装置故障 | 主变测控装置检测到非电量保护装置故障信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、非电量保护装置内部元件故障； 2、非电量保护装置程序出错，自检、巡检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查非电量保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查非电量保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
177 | 220kV变压器 | 非电量保护装置告警 | 主变测控装置检测到非电量保护装置告警信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线。 | 1、非电量保护装置自检、巡检异常； 2、非电量保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查非电量保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查非电量保护装置报文； 3、检查非电量保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
178 | 220kV变压器 | 非电量保护装置异常 | 主变测控装置检测到非电量保护装置告警信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线。 | 1、非电量保护装置自检、巡检异常； 2、非电量保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查非电量保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查非电量保护装置报文； 3、检查非电量保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
179 | 220kV变压器 | 非电量保护装置失电 | 主变测控装置检测到非电量保护装置失电信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | B、非电量保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、非电量保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、非电量保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查非电量保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查非电量保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查非电量保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
180 | 220kV变压器 | 非电量保护装置电源消失 | 主变测控装置检测到非电量保护装置失电信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | B、非电量保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、非电量保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、非电量保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查非电量保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查非电量保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查非电量保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
181 | 220kV变压器 | 有载调压分接开关电机回路故障 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构电机回路故障信号 | 主变有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构空气开关“跳闸”信号灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关跳开； 2、有载调压分接开关机构电机回路交流电源短路或缺相。 | 1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接天关机构电机三相交流电源是否缺相。
182 | 220kV变压器 | 有载开关电机回路断线 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构电机回路故障信号 | 主变有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构空气开关“跳闸”信号灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关跳开； 2、有载调压分接开关机构电机回路交流电源短路或缺相。 | 1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接天关机构电机三相交流电源是否缺相。
183 | 220kV变压器 | 有载开关控制回路告警 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构电机回路故障信号 | 主变有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构空气开关“跳闸”信号灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关跳开； 2、有载调压分接开关机构电机回路交流电源短路或缺相。 | 1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接天关机构电机三相交流电源是否缺相。
184 | 220kV变压器 | 有载调压分接开关电机运转 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构调压中信号 | 主变有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构电机运转指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构在调压状态。 | 1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变远方和就地档位显示是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
185 | 220kV变压器 | 有载开关操作中 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构调压中信号 | 主变有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构电机运转指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构在调压状态。 | 1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变远方和就地档位显示是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
186 | 220kV变压器 | 有载调压分接开关就地操作 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构切至就地信号 | 主变有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构“远方/就地”切换开关在“就地”位置。 | 1、就地调压时，防止远方同时操作，将“远方/就地”切换开关切至“就地”位置； 2、远控系统故障。 | 1、检查远控系统是否正常，“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地调压完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。
187 | 220kV变压器 | 冷却装置I路电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置I路电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | A、冷却装置II路电源投入； B、冷却装置I路电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置交流电源I路消失或缺相； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良； 3、冷却装置交流电源I路回路故障。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源I路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
188 | 220kV变压器 | I冷却器电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置I路电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | A、冷却装置II路电源投入； B、冷却装置I路电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置交流电源I路消失或缺相； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良； 3、冷却装置交流电源I路回路故障。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源I路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
189 | 220kV变压器 | I工作散热器故障 | 主变测控装置检测到冷却装置I路电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | A、冷却装置II路电源投入； B、冷却装置I路电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置交流电源I路消失或缺相； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良； 3、冷却装置交流电源I路回路故障。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源I路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
190 | 220kV变压器 | 冷却装置II路电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置II路电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | A、冷却装置I路电源投入； B、冷却装置II路电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置交流电源II路消失或缺相； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良； 3、冷却装置交流电源II路回路故障。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源II路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
191 | 220kV变压器 | II冷却器电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置II路电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | A、冷却装置I路电源投入； B、冷却装置II路电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置交流电源II路消失或缺相； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良； 3、冷却装置交流电源II路回路故障。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源II路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
192 | 220kV变压器 | II工作散热器故障 | 主变测控装置检测到冷却装置II路电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | A、冷却装置I路电源投入； B、冷却装置II路电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置交流电源II路消失或缺相； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良； 3、冷却装置交流电源II路回路故障。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源II路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
193 | 220kV变压器 | 冷却装置控制电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置控制电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | B、冷却装置控制电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置控制电源消失； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置控制电源； 2、检查冷却装置控制回路。
194 | 220kV变压器 | 冷却装置直流信号电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置控制电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | B、冷却装置控制电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置控制电源消失； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置控制电源； 2、检查冷却装置控制回路。
195 | 220kV变压器 | 冷却装置交流控制电源故障 | 主变测控装置检测到冷却装置控制电源故障信号 | 冷却装置控制箱 | 预告信号 | B、冷却装置控制电源“故障”指示灯亮。 | 1、冷却装置控制电源消失； 2、冷却装置控制回路短路或绝缘不良。 | 1、检查变压器运行情况及冷却装置控制电源； 2、检查冷却装置控制回路。
196 | 220kV变压器 | 冷却装置I路电源投入 | 主变测控装置检测到冷却装置I路电源投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置I路电源“运行”指示灯亮，冷却装置工作电源切换开关在I路位置。 | 1、冷却装置I路电源在工作状态； 2、冷却装置II路电源在备用状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
197 | 220kV变压器 | I冷却器电源投入 | 主变测控装置检测到冷却装置I路电源投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置I路电源“运行”指示灯亮，冷却装置工作电源切换开关在I路位置。 | 1、冷却装置I路电源在工作状态； 2、冷却装置II路电源在备用状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
198 | 220kV变压器 | 冷却装置II路电源投入 | 主变测控装置检测到冷却装置II路电源投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置II路电源“运行”指示灯亮，冷却装置工作电源切换开关在II路位置。 | 1、冷却装置II路电源在工作状态； 2、冷却装置I路电源在备用状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
199 | 220kV变压器 | II冷却器电源投入 | 主变测控装置检测到冷却装置II路电源投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置II路电源“运行”指示灯亮，冷却装置工作电源切换开关在II路位置。 | 1、冷却装置II路电源在工作状态； 2、冷却装置I路电源在备用状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
200 | 220kV变压器 | 冷却装置投入 | 主变测控装置检测到冷却装置投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置“运行”指示灯亮，冷却装置切换开关在工作位置。 | 冷却装置在工作状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
201 | 220kV变压器 | 散热器投入 | 主变测控装置检测到冷却装置投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置“运行”指示灯亮，冷却装置切换开关在工作位置。 | 冷却装置在工作状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
202 | 220kV变压器 | I/II段散热器投入 | 主变测控装置检测到冷却装置投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | B、冷却装置“运行”指示灯亮，冷却装置切换开关在工作位置。 | 冷却装置在工作状态。 | 检查冷却装置运行是否正常。
203 | 220kV变压器 | 冷却装置全停 | 主变测控装置检测到冷却装置全停信号 | 冷却装置 | 预告信号 | A、冷却装置I路电源故障，冷却装置II路电源故障，冷控失电告警，油面温度高告警，绕组温度高告警。 | 1、一组冷却装置电源消失后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入； 2、冷却装置交流电源消失或缺相，或控制回路电源消失； 3、冷却装置控制回路或交流电源回路有短路现象，造成电源空气开关跳开。 | 1、退出冷控失电停跳闸压板，密切监视异常变压器负荷情况、油温和绕组温度； 2、检查冷却装置电源回路和控制回路； 3、当冷却装置全停时，允许带额定负载运行20min，如20min内顶层油温尚未达到75℃，允许上升到75℃，但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h，否则应将主变退出运行。
204 | 220kV变压器 | 风机全停 | 主变测控装置检测到冷却装置全停信号 | 冷却装置 | 预告信号 | A、冷却装置I路电源故障，冷却装置II路电源故障，冷控失电告警，油面温度高告警，绕组温度高告警。 | 1、一组冷却装置电源消失后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入； 2、冷却装置交流电源消失或缺相，或控制回路电源消失； 3、冷却装置控制回路或交流电源回路有短路现象，造成电源空气开关跳开。 | 1、退出冷控失电停跳闸压板，密切监视异常变压器负荷情况、油温和绕组温度； 2、检查冷却装置电源回路和控制回路； 3、当冷却装置全停时，允许带额定负载运行20min，如20min内顶层油温尚未达到75℃，允许上升到75℃，但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h，否则应将主变退出运行。
205 | 220kV变压器 | 备用冷却装置投入 | 主变测控装置检测到备用冷却装置投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | A、冷却装置故障； B、工作状态冷却装置停止运转，备用冷却装置“投入”信号灯亮。 | 工作状态冷却装置故障。 | 1、将备用冷却装置切换至工作位置； 2、将故障冷却装置切换至停止位置； 3、检查故障冷却装置。
206 | 220kV变压器 | 辅助冷却装置投入 | 主变测控装置检测到辅助冷却装置投入信号 | 冷却装置 | 预告信号 | A、风扇启动； B、辅助冷却装置“投入”信号灯亮。 | 1、油面温度上升，启动辅助冷却装置； 2、主变负荷电流达到辅助冷却装置起动定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查辅助冷却装置运转是否正常。
207 | 220kV变压器 | 冷却装置故障 | 主变测控装置检测到工作冷却装置故障信号。 | 冷却装置 | 预告信号 | A、备用冷却装置投入； B、工作冷却装置“故障”指示灯亮，备用冷却装置“运行”指示灯亮。 | 1、工作冷却装置电机过载，热继电器、油流继电器动作； 2、工作冷却装置电机、油泵故障； 3、工作冷却装置交流电源或控制电源消失。 | 1、将故障冷却装置切换至停止位置，将备用冷却装置切换至工作位置； 2、检查故障冷却装置交流电源或控制电源； 3、检查故障冷却装置控制回路； 4、检查风扇、电机、热继电器、油流继电器； 5、检查故障冷却装置油泵工作状态。
208 | 220kV变压器 | 工作散热器故障 | 主变测控装置检测到工作冷却装置故障信号。 | 冷却装置 | 预告信号 | A、备用冷却装置投入； B、工作冷却装置“故障”指示灯亮，备用冷却装置“运行”指示灯亮。 | 1、工作冷却装置电机过载，热继电器、油流继电器动作； 2、工作冷却装置电机、油泵故障； 3、工作冷却装置交流电源或控制电源消失。 | 1、将故障冷却装置切换至停止位置，将备用冷却装置切换至工作位置； 2、检查故障冷却装置交流电源或控制电源； 3、检查故障冷却装置控制回路； 4、检查风扇、电机、热继电器、油流继电器； 5、检查故障冷却装置油泵工作状态。
209 | 220kV变压器 | I/II工作散热器故障 | 主变测控装置检测到工作冷却装置故障信号。 | 冷却装置 | 预告信号 | A、备用冷却装置投入； B、工作冷却装置“故障”指示灯亮，备用冷却装置“运行”指示灯亮。 | 1、工作冷却装置电机过载，热继电器、油流继电器动作； 2、工作冷却装置电机、油泵故障； 3、工作冷却装置交流电源或控制电源消失。 | 1、将故障冷却装置切换至停止位置，将备用冷却装置切换至工作位置； 2、检查故障冷却装置交流电源或控制电源； 3、检查故障冷却装置控制回路； 4、检查风扇、电机、热继电器、油流继电器； 5、检查故障冷却装置油泵工作状态。
210 | 220kV变压器 | 控制回路断线 | 主变测控装置检测到主变断路器控制回路断线信号 | 主变断路器操作箱 | 预告信号 | A、控制回路断线故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
211 | 220kV变压器 | 控制回路电源跳闸 | 主变测控装置检测到主变断路器控制回路断线信号 | 主变断路器操作箱 | 预告信号 | A、控制回路断线故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
212 | 220kV变压器 | 控回断线告警 | 主变测控装置检测到主变断路器控制回路断线信号 | 主变断路器操作箱 | 预告信号 | A、控制回路断线故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
213 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱失电 | 主变测控装置检测到主变高压侧操作箱电源消失 | 主变高压侧操作箱 | 预告信号 | A、装置告警，控制回路断线； B、主变高压侧操作箱“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高压侧操作箱控制电源空气开关跳开； 2、主变高压侧操作箱控制回路故障。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱控制电源空气开关及回路。
214 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱电源消失 | 主变测控装置检测到主变高压侧操作箱电源消失 | 主变高压侧操作箱 | 预告信号 | A、装置告警，控制回路断线； B、主变高压侧操作箱“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高压侧操作箱控制电源空气开关跳开； 2、主变高压侧操作箱控制回路故障。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱控制电源空气开关及回路。
215 | 220kV变压器 | 高压侧操作箱控制回路断线 | 主变测控装置检测到主变高压侧操作箱电源消失 | 主变高压侧操作箱 | 预告信号 | A、装置告警，控制回路断线； B、主变高压侧操作箱“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高压侧操作箱控制电源空气开关跳开； 2、主变高压侧操作箱控制回路故障。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱控制电源空气开关及回路。
216 | 220kV变压器 | 差动保护装置动作 | 主变测控装置检测到差动保护装置动作信号 | 差动保护装置 | 事故信号 | A、比率差动保护动作，差动速断保护动作，装置告警； B、保护装置“告警”信号灯亮。 | 1、差动保护装置比率差动保护或差动速断保护动作出口； 2、差动保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查差动保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以入失压母线电容器是否断开； 5、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
217 | 220kV变压器 | 非电量保护装置动作 | 主变测控装置检测到非电量保护装置动作信号 | 非电量保护装置 | 事故信号 | A、本体重瓦斯保护动作，有载重瓦斯保护动作，压力释放保护动作，油面温度高动作，绕组温度高动作，油位高告警，油位低告警； B、保护装置“告警”信号灯亮。 | 1、变压器非电量保护装置任一保护动作； 2、非电量保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 检查主变非电量保护装置动作信息，根据检查情况进行相应的处理。具体参见本体重瓦斯保护动作、有载重瓦斯保护动作、压力释放保护动作、油面温度高动作、绕组温度高动作、油位高告警、油位低告警的各自处理原则。
218 | 220kV变压器 | 高后备保护装置动作 | 主变测控装置检测到高后备保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、复压闭锁过流I/II/III/IV段动作，零序过流I/II/III/IV段动作，间隙电流保护动作，零序电压保护动作，高压侧断路器失灵保护联跳三侧； B、保护装置“跳闸”信号灯亮。 | 1、变压器高后备保护装置任一保护动作； 2、高后备保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查高后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备和站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见高后备复压闭锁过流I/II/III/IV段动作、零序过流I/II/III/IV段动作、间隙电流保护动作、零序电压保护动作的各自处理原则。
219 | 220kV变压器 | 中后备保护装置动作 | 主变测控装置检测到中后备保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、复压闭锁过流I/II/III/IV段动作，零序过流I/II/III/IV段动作，间隙电流保护动作，零序电压保护动作，充电保护动作； B、保护装置“跳闸”信号灯亮。 | 1、变压器中后备保护装置任一保护动作； 2、中后备保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查中后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备和站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见中后备复压闭锁过流I/II/III/IV段动作、零序过流I/II/III/IV段动作、间隙电流保护动作、零序电压保护动作、阻抗I/II段保护动作、充电保护动作的各自处理原则。
220 | 220kV变压器 | 低后备保护装置动作 | 主变测控装置检测到低后备保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、复压闭锁过流I/II/III/IV段动作，充电保护动作； B、保护装置“跳闸”信号灯亮。 | 1、变压器低后备保护装置任一保护动作； 2、低后备保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查低后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备和站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见低后备复压闭锁过流I/II/III/IV段动作、充电保护动作的各自处理原则。
221 | 220kV变压器 | 主变测控装置告警 | 公共测控装置检测到主变测控装置告警信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、测控装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
222 | 220kV变压器 | 主变测控装置异常 | 公共测控装置检测到主变测控装置告警信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、测控装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
223 | 220kV变压器 | 主变测控装置失电 | 公共测控装置检测到主变测控装置失电信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、主变测控装置通信中断； B、主变测控装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变测控装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏变测控装置空气开关跳开。 | 1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
224 | 220kV变压器 | 主变测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到主变测控装置失电信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、主变测控装置通信中断； B、主变测控装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变测控装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏变测控装置空气开关跳开。 | 1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
225 | 110kV变压器 | 比率差动保护动作 | 主变差动保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变差动保护装置 | 事故信号 | A、差动速断保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，事故主变三侧断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器套管和引出线故障，差动保护范围内的一次设备故障； 2、变压器内部故障； 3、差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
226 | 110kV变压器 | 差动速断保护动作 | 主变差动保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变差动保护装置 | 事故信号 | A、比率差动保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，事故主变三侧断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器套管和引出线故障，差动保护范围内的一次设备故障； 2、变压器内部故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
227 | 110kV变压器 | 差流越限告警 | 主变差动保护装置检测到差流超过越限值 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护用TA断线告警，装置告警。 | 电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 记录动作时间、差动保护装置告警信息、差流数值，检查差动电流二次接线。
228 | 110kV变压器 | 差动保护装置告警 | 主变测控装置检测到差动保护装置异常信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、差动保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 2、差动保护自检、巡检异常； 3、差动保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
229 | 110kV变压器 | 差动保护装置异常 | 主变测控装置检测到差动保护装置异常信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、差动保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 2、差动保护自检、巡检异常； 3、差动保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
230 | 110kV变压器 | 差动保护装置故障 | 主变测控装置检测到差动保护装置故障信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护装置告警； B、差动保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、差动保护内部元件故障； 2、差动保护程序出错，自检、巡检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
231 | 110kV变压器 | 差动保护装置失电 | 主变测控装置检测到差动保护装置失电信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护装置通信中断； B、差动保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、差动保护装置电源消失，空气开关断开或电源插件损坏； 2、差动保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
232 | 110kV变压器 | 差动保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到差动保护装置失电信号 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护装置通信中断； B、差动保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、差动保护装置电源消失，空气开关断开或电源插件损坏； 2、差动保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
233 | 110kV变压器 | 高后备复压闭锁过流I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
234 | 110kV变压器 | 高后备I段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
235 | 110kV变压器 | 高后备复压过流I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
236 | 110kV变压器 | 高后备复压方向11/12/13出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
237 | 110kV变压器 | 高后备复流一段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
238 | 110kV变压器 | 高后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
239 | 110kV变压器 | 高后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
240 | 110kV变压器 | 高后备复压过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
241 | 110kV变压器 | 高后备复压方向21/22/23出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
242 | 110kV变压器 | 高后备复流二段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
243 | 110kV变压器 | 高后备复压闭锁过流III段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
244 | 110kV变压器 | 高后备III段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
245 | 110kV变压器 | 高后备复压过流III段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所接线路电流、功率指示为零，事故主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
246 | 110kV变压器 | 高后备零序过流I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
247 | 110kV变压器 | 高后备I段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
248 | 110kV变压器 | 高后备零序方向11/12/13出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
249 | 110kV变压器 | 高后备零流一段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
250 | 110kV变压器 | 高后备零序电流I段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧母联断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，高压侧母联断路器变位； B、高压侧母联断路器电流、功率指示为零，母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
251 | 110kV变压器 | 高后备零序过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警,高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
252 | 110kV变压器 | 高后备II段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警,高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
253 | 110kV变压器 | 高后备零序方向21/22/23出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警,高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
254 | 110kV变压器 | 高后备零流二段T1/T2/T3出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警,高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
255 | 110kV变压器 | 高后备零序电流II段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警,高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
256 | 110kV变压器 | 高后备零序过流III段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
257 | 110kV变压器 | 高后备III段零序过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，事故主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其高压套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
258 | 110kV变压器 | 高后备间隙电流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
259 | 110kV变压器 | 高后备I/II段间隙保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
260 | 110kV变压器 | 高后备间隙零序电流第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器及高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点间隙击穿。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
261 | 110kV变压器 | 高后备零序电压I段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变地区小电源断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变其他侧地区小电源断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。
262 | 110kV变压器 | 高后备间隙零序过流过压I段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变地区小电源断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变其他侧地区小电源断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。
263 | 110kV变压器 | 高后备零序电压II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
264 | 110kV变压器 | 高后备间隙零序过流过压II段第一/第二时限出口 | 主变高后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 变压器高压侧母线或母线所连接设备，或相邻线路发生接地故障，大电流接地系统失去接地的中性点后，致使主变中性点电压升高。 | 1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
265 | 110kV变压器 | 高压侧复压闭锁动作告警 | 主变高后备保护检测到复合电压达到告警值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警。 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
266 | 110kV变压器 | 高压侧母线TV断线告警 | 主变高后备保护电压值达到断线告警值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线闭锁保护告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路故障； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
267 | 110kV变压器 | 高压侧母线PT断线告警 | 主变高后备保护电压值达到断线告警值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线闭锁保护告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路故障； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
268 | 110kV变压器 | 高压侧启动风冷 | 主变高后备保护检测到主变高压侧过流或油温高启动风冷 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、高压侧过负荷告警 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风扇定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
269 | 110kV变压器 | 高压侧风扇启动 | 主变高后备保护检测到主变高压侧过流或油温高启动风冷 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、高压侧过负荷告警 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风扇定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
270 | 110kV变压器 | 高后备风扇控制 | 主变高后备保护检测到主变高压侧过流或油温高启动风冷 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、高压侧过负荷告警 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风扇定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
271 | 110kV变压器 | 高压侧过负荷告警 | 主变高后备保护检测到主变高压侧电流超过过负荷告警值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、过负荷闭锁有载调压，风扇启动。 | 1、主变负荷增大，达到过负荷整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查风扇运行情况，将风扇全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
272 | 110kV变压器 | 高压侧过负荷闭锁有载调压 | 主变高后备保护检测到主变高压侧电流超过闭锁有载调压整定值 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、风扇启动，高压侧过负荷告警。 | 1、主变负荷增大，达到闭锁有载调压的整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查风扇运行情况，将风扇全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
273 | 110kV变压器 | 高后备保护装置告警 | 主变测控装置检测到高后备保护装置告警信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变高后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、主变高后备保护装置自检、巡检异常； 4、主变高后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查高后备保护装置报文； 3、检查高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
274 | 110kV变压器 | 高后备保护装置异常 | 主变测控装置检测到高后备保护装置告警信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变高后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、主变高后备保护装置自检、巡检异常； 4、主变高后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查高后备保护装置报文； 3、检查高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
275 | 110kV变压器 | 高后备保护装置故障 | 主变测控装置检测到高后备保护装置故障信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | B、主变高后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变高后备保护装置内部元件故障； 2、主变高后备保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查高后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
276 | 110kV变压器 | 高后备保护装置失电 | 主变测控装置检测到高后备保护装置失电信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、高后备保护装置通信中断； B、主变高后备保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变高后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
277 | 110kV变压器 | 高后备保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到高后备保护装置失电信号 | 主变高后备保护装置 | 预告信号 | A、高后备保护装置通信中断； B、主变高后备保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、主变高后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变高后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
278 | 110kV变压器 | 中后备复压闭锁过流I段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
279 | 110kV变压器 | 中后备I段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
280 | 110kV变压器 | 中后备复压过流I段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
281 | 110kV变压器 | 中后备复压方向11/12/13出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
282 | 110kV变压器 | 中后备复流一段T1/T2/T3出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧母联断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧母联断路器变位； B、中压侧母联断路器电流、功率指示为零，中压侧母联断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
283 | 110kV变压器 | 中后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
284 | 110kV变压器 | 中后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
285 | 110kV变压器 | 中后备复压过流II段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
286 | 110kV变压器 | 中后备复压方向21/22/23出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
287 | 110kV变压器 | 中后备复流二段T1/T2/T3出口 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
288 | 110kV变压器 | 中后备复压闭锁过流III段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警,故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
289 | 110kV变压器 | 中后备III段复压闭锁过流保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警,故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
290 | 110kV变压器 | 中后备复压过流III段保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警,故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线上所接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器中压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、中压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点中压侧改为各侧。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
291 | 110kV变压器 | 中后备充电保护动作 | 主变中后备保护装置发出主变中压侧断路器跳闸命令 | 主变中后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，中压侧断路器变位； B、事故主变中压侧电流、功率指示为零，中压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对中压侧母线及母线电压互感器进行充电时，发生故障； 2、主变中压侧正常运行时，误投充电保护。 | 1、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 2、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 3、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
292 | 110kV变压器 | 中压侧复压闭锁动作告警 | 主变中后备保护检测到复合电压达到告警值 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警。 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
293 | 110kV变压器 | 中压侧启动风冷 | 主变中后备保护检测到主变中压侧过流或油温高启动风冷 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风扇定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
294 | 110kV变压器 | 中压侧风扇启动 | 主变中后备保护检测到主变中压侧过流或油温高启动风冷 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风扇定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
295 | 110kV变压器 | 中后备风扇控制 | 主变中后备保护检测到主变中压侧过流或油温高启动风冷 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中压侧过负荷告警。 | 1、主变油温高； 2、主变负荷电流达到启动风扇定值。 | 1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
296 | 110kV变压器 | 中压侧过负荷告警 | 主变中后备保护检测到主变中压侧电流超过过负荷告警值。 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、过负荷闭锁有载调压，启动风冷。 | 1、主变负荷增大，达到过负荷整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
297 | 110kV变压器 | 中压侧母线接地告警 | 主变中后备保护检测到主变中压侧母线有单相接地 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、I母接地、II母接地告警； B、接地母线三相电压指示不平衡。 | 1、线路单相接地； 2、站内母线及母线设备单相接地； 3、电压互感器高、低压侧熔断器（空气开关）熔断或跳开。 | 1、根据接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
298 | 110kV变压器 | 中压侧母线TV断线告警 | 主变中后备保护电压值达到断线告警值 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
299 | 110kV变压器 | 中压侧母线PT断线告警 | 主变中后备保护电压值达到断线告警值 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
300 | 110kV变压器 | 中后备保护装置告警 | 主变测控装置检测到中后备保护装置告警信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变中后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、主变中后备保护装置自检、巡检异常； 4、主变中后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查中后备保护装置报文； 3、检查中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
301 | 110kV变压器 | 中后备保护装置异常 | 主变测控装置检测到中后备保护装置告警信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变中后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、主变中后备保护装置自检、巡检异常； 4、主变中后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查中后备保护装置报文； 3、检查中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
302 | 110kV变压器 | 中后备保护装置故障 | 主变测控装置检测到中后备保护装置故障信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | B、主变中后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变中后备保护装置内部元件故障； 2、主变中后备保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查中后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
303 | 110kV变压器 | 中后备保护装置失电 | 主变测控装置检测到中后备保护装置失电信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中后备保护装置通信中断； B、主变中后备保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、主变中后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变中后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
304 | 110kV变压器 | 中后备保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到中后备保护装置失电信号 | 主变中后备保护装置 | 预告信号 | A、中后备保护装置通信中断； B、主变中后备保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、主变中后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变中后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
305 | 110kV变压器 | 低后备保护装置告警 | 主变测控装置检测到低后备保护装置告警信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变低后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、主变低后备保护装置自检、巡检异常； 4、主变低后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
306 | 110kV变压器 | 低后备保护装置异常 | 主变测控装置检测到低后备保护装置告警信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主变低后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、控制回路断线； 3、主变低后备保护装置自检、巡检异常； 4、主变低后备保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
307 | 110kV变压器 | 低后备保护装置故障 | 主变测控装置检测到低后备保护装置故障信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | B、主变低后备保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变低后备保护装置内部元件故障； 2、主变低后备保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
308 | 110kV变压器 | 低后备保护装置失电 | 主变测控装置检测到低后备保护装置失电信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、低后备保护装置通信中断； B、主变低后备保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、主变低后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变低后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
309 | 110kV变压器 | 低后备保护装置直流消失 | 主变测控装置检测到低后备保护装置失电信号 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、低后备保护装置通信中断； B、主变低后备保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、主变低后备保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变低后备保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
310 | 110kV变压器 | TA断线告警 | 主变保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 主变保护装置 | 预告信号 | A、差流越限告警，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
311 | 110kV变压器 | CT断线告警 | 主变保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 主变保护装置 | 预告信号 | A、差流越限告警，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
312 | 110kV变压器 | 检修状态 | 主变保护装置至检修状态 | 主变保护装置 | 位置信号 |  | 在主变保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入
313 | 110kV变压器 | 检修压板投入 | 主变保护装置至检修状态 | 主变保护装置 | 位置信号 |  | 在主变保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入
314 | 110kV变压器 | 装置检修 | 主变保护装置至检修状态 | 主变保护装置 | 位置信号 |  | 在主变保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入
315 | 110kV变压器 | 本体重瓦斯保护动作 | 主变本体瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变本体瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器严重缺油，油位极低； 2、变压器内部有较严重的故障； 3、变压器本体瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护本体重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器油位油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
316 | 110kV变压器 | 本体重瓦斯I/II保护动作 | 主变本体瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变本体瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器严重缺油，油位极低； 2、变压器内部有较严重的故障； 3、变压器本体瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护本体重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器油位油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
317 | 110kV变压器 | 有载重瓦斯保护动作 | 主变有载瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变有载瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器有载调压分接开关严重缺油，油位极低； 2、变压器有载调压分接开关内部故障； 3、变压器有载瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护有载重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器有载调压分接开关油位油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
318 | 110kV变压器 | 有载重瓦斯I/II保护动作 | 主变有载瓦斯继电器发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变有载瓦斯继电器 | 事故信号 | A、TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器有载调压分接开关严重缺油，油位极低； 2、变压器有载调压分接开关内部故障； 3、变压器有载瓦斯继电器触点绝缘降低； 4、变压器非电量保护有载重瓦斯重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器有载调压分接开关油位油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
319 | 110kV变压器 | 压力释放保护动作 | 压力释放阀发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变压力释放阀 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器内部故障； 2、大修后变压器注油较满； 3、负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4、变压器压力释放阀触点绝缘降低； 5、变压器非电量保护压力释放阀重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
320 | 110kV变压器 | 压力释放I/II保护动作 | 压力释放阀发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变压力释放阀 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器内部故障； 2、大修后变压器注油较满； 3、负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4、变压器压力释放阀触点绝缘降低； 5、变压器非电量保护压力释放阀重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
321 | 110kV变压器 | 压力突变跳闸 | 压力释放阀发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变压力释放阀 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器内部故障； 2、大修后变压器注油较满； 3、负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4、变压器压力释放阀触点绝缘降低； 5、变压器非电量保护压力释放阀重动继电器绝缘降低。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
322 | 110kV变压器 | 有载调压分接开关油位高告警 | 有载调压分接开关油位计检测到油位高信号 | 主变有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油过满； 2、气温高、负荷大； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对主变有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、须放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
323 | 110kV变压器 | 有载开关油位高跳闸 | 有载调压分接开关油位计检测到油位高信号 | 主变有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油过满； 2、气温高、负荷大； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对主变有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、须放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
324 | 110kV变压器 | 有载调压分接开关油位低告警 | 有载调压分接开关油位计检测到油位低信号 | 主变有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油过少； 2、气温高； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
325 | 110kV变压器 | 低后备复压闭锁过流I段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，低压侧分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧；同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
326 | 110kV变压器 | 低后备I段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，低压侧分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧；同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
327 | 110kV变压器 | 低后备复压过流I段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，低压侧分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧；同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
328 | 110kV变压器 | 低后备复压方向11/12/13出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，低压侧分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧；同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
329 | 110kV变压器 | 低后备复流一段T1/T2/T3出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧分段断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧分段断路器变位； B、低压侧分段断路器电流、功率指示为零，低压侧分段断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧；同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
330 | 110kV变压器 | 低后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间短路。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
331 | 110kV变压器 | 低后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间短路。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
332 | 110kV变压器 | 低后备复压过流II段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间短路。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
333 | 110kV变压器 | 低后备复压方向21/22/23出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间短路。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
334 | 110kV变压器 | 低后备复流二段T1/T2/T3出口 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间短路。 | 1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
335 | 110kV变压器 | 低后备复压闭锁过流III段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送变压器。
336 | 110kV变压器 | 低后备III段复压闭锁过流保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送变压器。
337 | 110kV变压器 | 低后备复压过流III段保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变各侧电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器低压侧断路器与电流互感器之间相间故障； 2、变压器低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、低压侧线路故障时，线路保护拒动； 4、若低压侧地区电源丰富或并列运行，且保护不带方向，将以上第1、2、3点低压侧改为各侧，同时第3点增加变压器及其套管引线相间故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送变压器。
338 | 110kV变压器 | 低后备充电保护动作 | 主变低后备保护装置发出主变低压侧断路器跳闸命令 | 主变低后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，低压侧断路器变位； B、事故主变低压侧电流、功率指示为零，低压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对低压侧母线及母线电压互感器进行充电时，发生故障； 2、主变低压侧正常运行时，误投充电保护。 | 1、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 2、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 3、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
339 | 110kV变压器 | 低压侧复压闭锁动作告警 | 主变低后备保护检测到复合电压达到告警值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TV断线告警。 | 1、电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、系统中有故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
340 | 110kV变压器 | 低压侧过负荷告警 | 主变低后备保护检测到主变低压侧电流超过过负荷告警值。 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、过负荷闭锁有载调压，风扇启动。 | 1、主变负荷增大，达到过负荷整定值； 2、主变事故过负荷。 | 1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查风扇运行情况，将风扇全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
341 | 110kV变压器 | 低压侧母线接地告警 | 主变低后备保护检测到主变低压侧母线有单相接地 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、I母接地、II母接地告警； B、接地母线三相电压指示不平衡。 | 1、线路单相接地； 2、站内母线及母线设备单相接地； 3、电压互感器高、低压侧熔断器（空气开关）熔断或跳开。 | 1、根据接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
342 | 110kV变压器 | 低压侧母线TV断线告警 | 主变低后备保护电压值达到断线告警值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
343 | 110kV变压器 | 低压侧母线PT断线告警 | 主变低后备保护电压值达到断线告警值 | 主变低后备保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器本体故障； 2、电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
344 | 110kV变压器 | 有载开关油位低跳闸 | 有载调压分接开关油位计检测到油位低信号 | 主变有载调压分接开关油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、有载调压分接开关检修后，加油过少； 2、气温高； 3、有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位； 4、有载调压分接开关油枕油位计损坏； 5、变压器有载调压分接开关内部故障。 | 1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
345 | 110kV变压器 | 本体轻瓦斯告警 | 主变测控装置检测到本体瓦斯继电器轻瓦斯动作信号 | 主变本体瓦斯继电器 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变本体瓦斯继电器油位低； 2、变压器内部有轻微故障； 3、新投运或检修后的变压器投运后，有气体产生。 | 1、检查主变油温、油位、声音； 2、对主变各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
346 | 110kV变压器 | 有载轻瓦斯告警 | 主变测控装置检测到有载瓦斯继电器轻瓦斯动作信号 | 主变有载瓦斯继电器 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变有载瓦斯继电器油位低； 2、变压器有载调压分接开关有轻微故障或频繁调压； 3、新投运或检修后的变压器投运后，有气体产生。 | 1、检查主变有载调压分接开关油温、油位； 2、对主变有载调压分接开关各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、检查主变有载调压分接开关调压次数是否过于频繁； 4、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
347 | 110kV变压器 | 油面温度高保护动作 | 主变测控装置检测到主变油面温度计油温高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器 | 主变油面温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器长期过负荷； 2、变压器内部故障； 3、油面温度计损坏，风扇故障，或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、检查变压器无异常后，可试送变压器。
348 | 110kV变压器 | 超温跳闸 | 主变测控装置检测到主变油面温度计油温高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器 | 主变油面温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器长期过负荷； 2、变压器内部故障； 3、油面温度计损坏，风扇故障，或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、检查变压器无异常后，可试送变压器。
349 | 110kV变压器 | 油面温度高跳闸 | 主变测控装置检测到主变油面温度计油温高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器 | 主变油面温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器长期过负荷； 2、变压器内部故障； 3、油面温度计损坏，风扇故障，或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、检查变压器无异常后，可试送变压器。
350 | 110kV变压器 | 绕组温度高保护动作 | 主变测控装置检测到主变绕组面温度计绕组温度高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器 | 主变绕组温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器风扇运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、绕组温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
351 | 110kV变压器 | 绕组温度高跳闸 | 主变测控装置检测到主变绕组面温度计绕组温度高信号，非电量保护装置跳开主变各侧断路器 | 主变绕组温度计 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，主变各侧及相关断路器变位； B、事故主变电流、功率指示为零，失压侧母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，事故主变各侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器风扇运行不正常或全停； 2、变压器长期过负荷； 3、绕组温度计损坏或散热器阀门未打开。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
352 | 110kV变压器 | 本体油位高告警 | 主变测控装置检测到主变油位计油位偏高信号 | 主变油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变大修后加油过满； 2、气温高，变压器负荷大，油温高； 3、油位计损坏误发。 | 1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、上述检查无误后，及时放油。
353 | 110kV变压器 | 本体油位低告警 | 主变测控装置检测到主变油位计检油位偏低信号 | 主变油位计 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、变压器长期存在渗漏油； 2、工作放油后，未及时加油； 3、气温低，变压器油温低； 4、油枕胶囊或隔膜破裂，或油位计损坏造成假油位。 | 1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、检查变压器各部位是否有渗漏点； 3、若因环境温度低引起，关闭散热器； 4、上述检查无误后，及时补油，补油时，应将本体重瓦斯保护压板改投信号方式。
354 | 110kV变压器 | 非电量保护装置故障 | 主变测控装置检测到主变非电量保护装置故障信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | B、非电量保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、变压器保护装置内部元件损坏； 2、变压器保护程序出错，自检、巡检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查变压器保护装置各种灯光信号指示是否正常； 2、检查变压器保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
355 | 110kV变压器 | 非电量保护装置告警 | 主变测控装置检测到主变非电量保护装置告警信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线。 | 1、变压器保护自检、巡检异常； 2、变压器保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查变压器保护装置各种灯光信号指示是否正常； 2、检查变压器保护装置报文； 3、检查保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
356 | 110kV变压器 | 非电量保护装置异常 | 主变测控装置检测到主变非电量保护装置告警信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线。 | 1、变压器保护自检、巡检异常； 2、变压器保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查变压器保护装置各种灯光信号指示是否正常； 2、检查变压器保护装置报文； 3、检查保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
357 | 110kV变压器 | 非电量保护装置失电 | 主变测控装置检测到主变非电量保护装置失电信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | B、主变非电量保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、变压器保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、变压器保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查变压器保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查变压器保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
358 | 110kV变压器 | 非电量保护装置电源消失 | 主变测控装置检测到主变非电量保护装置失电信号 | 非电量保护装置 | 预告信号 | B、主变非电量保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、变压器保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、变压器保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查变压器保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查变压器保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
359 | 110kV变压器 | 有载调压分接开关电机回路故障 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构电机回路故障信号 | 有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构空气开关“跳闸”信号灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关跳开； 2、有载调压分接开关机构电机回路交流电源短路或缺相。 | 1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接开关机构电机三相交流电源是否缺相。
360 | 110kV变压器 | 有载开关电机回路断线 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构电机回路故障信号 | 有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构空气开关“跳闸”信号灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关跳开； 2、有载调压分接开关机构电机回路交流电源短路或缺相。 | 1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接开关机构电机三相交流电源是否缺相。
361 | 110kV变压器 | 有载开关控制回路断线告警 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构电机回路故障信号 | 有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构空气开关“跳闸”信号灯亮。 | 1、有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关跳开； 2、有载调压分接开关机构电机回路交流电源短路或缺相。 | 1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接开关机构电机三相交流电源是否缺相。
362 | 110kV变压器 | 有载调压分接开关就地操作 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构切至就地信号 | 有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构“远方/就地”切换开关在“就地”位置。 | 1、就地调压时，防止远方同时操作，将“远方/就地”切换开关切至“就地”； 2、有载调压分接开关机构远控系统故障。 | 1、检查有载调压分接开关机构远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地调压完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。
363 | 110kV变压器 | 有载调压分接开关电机运转 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构调压中信号 | 有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构电机运转指示灯亮。 | 有载调压分接开关在调压状态。 | 1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变有载调压分接开关远方和就地档位是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
364 | 110kV变压器 | 有载开关操作中 | 主变测控装置检测到有载调压分接开关机构调压中信号 | 有载调压分接开关机构 | 预告信号 | B、有载调压分接开关机构电机运转指示灯亮。 | 有载调压分接开关在调压状态。 | 1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变有载调压分接开关远方和就地档位是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
365 | 110kV变压器 | 控制回路断线 | 主变测控装置检测到主变断路器控制回路断线信号 | 主变断路器操作相 | 预告信号 | A、主变某侧断路器控制回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、主变某侧断路器“位置”指示灯不亮，主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变某侧断路器控制回路空气开关跳闸； 2、主变某侧断路器控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查主变断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查主变断路器弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查主变断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
366 | 110kV变压器 | 控制回路电源跳闸 | 主变测控装置检测到主变断路器控制回路断线信号 | 主变断路器操作相 | 预告信号 | A、主变某侧断路器控制回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、主变某侧断路器“位置”指示灯不亮，主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变某侧断路器控制回路空气开关跳闸； 2、主变某侧断路器控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查主变断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查主变断路器弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查主变断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
367 | 110kV变压器 | 控回断线告警 | 主变测控装置检测到主变断路器控制回路断线信号 | 主变断路器操作相 | 预告信号 | A、主变某侧断路器控制回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、主变某侧断路器“位置”指示灯不亮，主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变某侧断路器控制回路空气开关跳闸； 2、主变某侧断路器控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查主变断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查主变断路器弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查主变断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
368 | 110kV变压器 | 差动保护装置动作 | 主变测控装置检测到主变差动保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、比率差动保护动作，差动速断保护动作，装置告警； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、主变差动保护装置比率差动保护或差动速断保护动作出口； 2、主变差动保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查主变差动保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、如果主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 4、检查主变差动保护范围内设备有无明显的知路、接地现象，以入失压母线电容器是否断开； 5、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
369 | 110kV变压器 | 非电量保护装置动作 | 主变测控装置检测到主变非电量保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、本体重瓦斯保护动作，有载重瓦斯保护动作，压力释放保护动作，油面温度高动作，绕组温度高动作，油位高告警，油位低告警； B、主变保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、变压器非电量保护装置任一保护动作； 2、主变非电量保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 检查主变非电量保护装置动作信息，根据检查情况进行相应的处理。具体参见本体重瓦斯保护动作、有载重瓦斯保护动作、压力释放保护动作、油面温度高动作、绕组温度高动作、油位高告警、油位低告警的各自处理原则。
370 | 110kV变压器 | 高后备保护装置动作 | 主变测控装置检测到主变高后备保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、主变高压侧复压闭锁过流I/II/III段动作，零序过流I/II/III段动作，间隙电流保护动作，零序电压I/II段动作； B、主变保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、主变高后备保护装置任一保护动作； 2、主变高后备保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查主变高后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备及站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见高压侧复压闭锁过流I/II/III段动作、零序过流I/II/III段动作、间隙电流保护动作、零序电压I/II段动作的各自处理原则。
371 | 110kV变压器 | 中后备保护装置动作 | 主变测控装置检测到主变中后备保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、主变中压侧复压闭锁过流I/II/III段动作，零序过流I/II/III段动作，充电保护动作； B、主变保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、主变中后备保护装置任一保护动作； 2、主变中后备保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查主变中后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备及站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见中压侧复压闭锁过流I/II/III段动作、零序过流I/II/III段、充电保护动作的各自处理原则。
372 | 110kV变压器 | 低后备保护装置动作 | 主变测控装置检测到主变低后备保护装置动作信号 | 主变测控装置 | 事故信号 | A、主变低压侧复压闭锁过流I/II/III段动作，充电保护动作； B、主变保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、主变低后备保护装置任一保护动作； 2、主变低后备保护装置开出光隔元件故障； 3、主变测控装置光耦开入元件故障。 | 1、检查主变低后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备及站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见低压侧复压闭锁过流I/II/III段动作、充电保护动作的各自处理原则。
373 | 110kV变压器 | 主变测控装置告警 | 公共测控装置检测到主变测控装置告警信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主控测控装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、主变某侧断路器跳、合闸继电器故障； 3、主变保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
374 | 110kV变压器 | 主变测控装置异常 | 公共测控装置检测到主变测控装置告警信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、主控测控装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、主变某侧断路器跳、合闸继电器故障； 3、主变保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
375 | 110kV变压器 | 主变测控装置失电 | 公共测控装置检测到主变测控装置失电信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、主变测控装置通信中断； B、主控测控装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变测控装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏主变测控装置电源空气开关跳开。 | 1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
376 | 110kV变压器 | 主变测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到主变测控装置失电信号 | 主变测控装置 | 预告信号 | A、主变测控装置通信中断； B、主控测控装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、主变测控装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、主变测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏主变测控装置电源空气开关跳开。 | 1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
377 | 220kV出线设备 | 分相差动保护动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
378 | 220kV出线设备 | 差动保护三（永）跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
379 | 220kV出线设备 | 电流差动保护动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
380 | 220kV出线设备 | 零序差动保护动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
381 | 220kV出线设备 | 差动保护零差动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
382 | 220kV出线设备 | 纵联变化量方向保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
383 | 220kV出线设备 | 纵联正序保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
384 | 220kV出线设备 | 纵联突变量保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
385 | 220kV出线设备 | 纵联突变量出口 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
386 | 220kV出线设备 | 纵联距离保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路本侧断路器电流、功率指示为零，保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
387 | 220kV出线设备 | 纵联负序保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
388 | 220kV出线设备 | 纵联零序保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
389 | 220kV出线设备 | 纵联弱馈保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
390 | 220kV出线设备 | 纵联单跳失败 | 线路纵联保护发出断路器单相跳闸命令后，检测到跳闸相仍有电流 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸相断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发单跳命令，断路器跳闸相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
391 | 220kV出线设备 | 纵联三跳失败 | 线路纵联保护发出断路器三相跳闸命令后，检测到任一相仍有电流 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器某相仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发三跳命令，断路器分闸失败相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常。
392 | 220kV出线设备 | 纵联永跳失败 | 线路纵联保护发出断路器永跳命令后，检测到任一相仍有电流 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器某相仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发永跳命令，断路器分闸失败相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常。
393 | 220kV出线设备 | 纵联手合加速保护动作 | 线路断路器手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
394 | 220kV出线设备 | 差动手合加速保护动作 | 线路断路器手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
395 | 220kV出线设备 | 纵联后加速保护动作 | 线路断路器重合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路发生永久性故障，重合于故障线路上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
396 | 220kV出线设备 | 纵联合后出口 | 线路断路器重合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路发生永久性故障，重合于故障线路上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
397 | 220kV出线设备 | 转换性保护动作 | 线路发生转换性故障时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路单相故障转换为相间故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
398 | 220kV出线设备 | 发展性故障出口 | 线路发生转换性故障时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路单相故障转换为相间故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
399 | 220kV出线设备 | 距离转换性保护动作 | 线路发生转换性故障时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路单相故障转换为相间故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
400 | 220kV出线设备 | 差动发展性故障 | 线路发生转换性故障时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、线路保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路单相故障转换为相间故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
401 | 220kV出线设备 | 纵联通道3dB告警 | 线路本侧保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入接点状态反映本侧对应开出触点上。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
402 | 220kV出线设备 | 零序III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
403 | 220kV出线设备 | 零序过流IV段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
404 | 220kV出线设备 | 零序IV段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
405 | 220kV出线设备 | 非全相零序不灵敏II段保护动作 | 非全相运行状态下，零序不灵敏II段保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、非全相运行时本线路发生接地故障； 2、非全相运行时下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
406 | 220kV出线设备 | 非全相零序不灵敏I段保护动作 | 非全相运行状态下，零序不灵敏I段保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 非全相运行时本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
407 | 220kV出线设备 | 非全相运行故障 | 非全相运行时健全相线路发生故障线路保护装置动作发出三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮、线路保护装置“跳闸”指示灯亮， | 当线路发生故障时，线路保护装置动作跳单相断路器后，重合闸未能重合上分闸相断路器而形成非全相运行状态，此时健全相断路器对应线路发生故障，保护装置将动作跳开所有健全相断路器。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作相动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
408 | 220kV出线设备 | 单相运行三跳 | 单相运行保护动作发三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 当线路因任何原因切除两相时，由单相运行三跳元件切除三相断路器。 | 1、检查线路保护装置。微机分相操作箱动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
409 | 220kV出线设备 | 单跳失败三跳 | 保护动作判单相跳闸失败后，再次动作发三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护动作发出单相跳闸命令后，该相仍持续有电流，经固定延时后动作跳三相断路器。 | 1、检查线路保护装置。微机分相操作箱动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
410 | 220kV出线设备 | 零序手合加速保护动作 | 手合于故障线路时，零序保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
411 | 220kV出线设备 | 零序加速段保护动作 | 手合或重合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
412 | 220kV出线设备 | 零序加速 | 手合或重合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
413 | 220kV出线设备 | 零序II段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
414 | 220kV出线设备 | 零序III段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
415 | 220kV出线设备 | 零序IV段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
416 | 220kV出线设备 | 零序单跳失败 | 零序保护发出断路器单跳命令后，检测到跳闸相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、线路本侧跳闸相断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、零序保护动作发单跳命令，断路器跳闸相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
417 | 220kV出线设备 | 零序三跳失败 | 零序保护发出断路器三相跳闸命令后，保护装置检测到任一相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、线路本侧跳闸断路器某相仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、零序保护动作发三跳命令，断路器分闸失败相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
418 | 220kV出线设备 | 零序永跳失败 | 零序保护发出断路器永跳命令后，保护装置检测到任一相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、线路本侧跳闸断路器某相仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、零序保护动作发永跳命令，断路器分闸失败相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
419 | 220kV出线设备 | TV断线相过流保护动作 | 线路电压互感器断线相过流保护动作发出线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线过流段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生相间故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
420 | 220kV出线设备 | PT断线相过流保护动作 | 线路电压互感器断线相过流保护动作发出线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线过流段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生相间故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
421 | 220kV出线设备 | TV断线零序过流保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
422 | 220kV出线设备 | 纵联通道3dB告警 | 线路本侧保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入接点状态反映本侧对应开出触点上。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
423 | 220kV出线设备 | 远传跳闸保护动作 | 线路本侧保护装置检测到对侧远传跳闸命令后跳本侧断路器 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路微机分相操作箱A、B、C“跳闸”指示灯均亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 线路本侧保护装置收到对侧远方跳闸命令后，保护动作跳本侧断路器。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
424 | 220kV出线设备 | 远方跳闸保护动作 | 线路本侧保护装置检测到对侧远传跳闸命令后跳本侧断路器 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路微机分相操作箱A、B、C“跳闸”指示灯均亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 线路本侧保护装置收到对侧远方跳闸命令后，保护动作跳本侧断路器。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
425 | 220kV出线设备 | 远跳保护动作 | 线路本侧保护装置检测到对侧远传跳闸命令后跳本侧断路器 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路微机分相操作箱A、B、C“跳闸”指示灯均亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 线路本侧保护装置收到对侧远方跳闸命令后，保护动作跳本侧断路器。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
426 | 220kV出线设备 | 选相无效 | 保护选相失败后经固定延时发三跳命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路微机分相操作箱A、B、C“跳闸”指示灯均亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 当线路发生故障时，线路保护装置选相元件无法选出故障相后，经固定延时动作跳三相断路器，并闭锁重合闸。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
427 | 220kV出线设备 | 工频变化量阻抗保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
428 | 220kV出线设备 | 突变量距离保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
429 | 220kV出线设备 | 快速距离保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
430 | 220kV出线设备 | 相间距离I段保护动作 | 线路保护装置动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
431 | 220kV出线设备 | 相间距离II段保护动作 | 线路保护装置动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地、短路故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地、短路故障后故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
432 | 220kV出线设备 | 相间距离III段保护动作 | 线路保护装置动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地、短路故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
433 | 220kV出线设备 | 接地距离I段保护动作 | 线路保护装置动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
434 | 220kV出线设备 | 接地距离II段保护动作 | 线路保护装置动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
435 | 220kV出线设备 | 接地距离III段保护动作 | 线路保护装置动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
436 | 220kV出线设备 | 距离单跳失败 | 距离保护发出断路器单相跳闸命令后，检测到跳闸相仍有电流 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸相断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发单跳命令，断路器跳闸相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
437 | 220kV出线设备 | 距离三跳失败 | 距离保护发出断路器三相跳闸命令后，检测到任一相仍有电流 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器某相仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发三跳命令，断路器分闸失败相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
438 | 220kV出线设备 | 距离永跳失败 | 距离保护发出断路器永跳命令后，检测到任一相仍有电流 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器某相仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发永跳命令，断路器分闸失败相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
439 | 220kV出线设备 | 距离手合加速保护动作 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
440 | 220kV出线设备 | 手合加速保护动作 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
441 | 220kV出线设备 | 零序手合加速 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
442 | 220kV出线设备 | 纵联手合加速保护动作 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
443 | 220kV出线设备 | 手合阻抗加速出口 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
444 | 220kV出线设备 | 距离II段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
445 | 220kV出线设备 | 距离加速II段保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
446 | 220kV出线设备 | 距离II段延时加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
447 | 220kV出线设备 | 距离重合加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
448 | 220kV出线设备 | 距离加速 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
449 | 220kV出线设备 | 距离III段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
450 | 220kV出线设备 | 距离加速III段保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
451 | 220kV出线设备 | 距离III段延时加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
452 | 220kV出线设备 | 零序过流I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
453 | 220kV出线设备 | 零序I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
454 | 220kV出线设备 | 零序过流II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
455 | 220kV出线设备 | 零序II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
456 | 220kV出线设备 | 零序过流III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
457 | 220kV出线设备 | PT断线零序过流保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
458 | 220kV出线设备 | TV断线零序段保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
459 | 220kV出线设备 | PT断线零序段保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
460 | 220kV出线设备 | 差动保护A跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
461 | 220kV出线设备 | 差动保护B跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
462 | 220kV出线设备 | 差动保护C跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路器跳闸的命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本测断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
463 | 220kV出线设备 | 纵联通道3dB告警 | 线路本侧保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入接点状态反映本侧对应开出触点上。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
464 | 220kV出线设备 | 纵联通道3dB告警 | 线路本侧保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入接点状态反映本侧对应开出触点上。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
465 | 220kV出线设备 | 保护A跳动作 | 保护动作发出A相断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路故障相断路器变位； B、线路本侧断路器三相电流不一致，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生瞬时性A相接地故障。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
466 | 220kV出线设备 | 保护B跳动作 | 保护动作发出B相断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路故障相断路器变位； B、线路本侧断路器三相电流不一致，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生瞬时性B相接地故障。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
467 | 220kV出线设备 | 保护C跳动作 | 保护动作发出C相断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路故障相断路器变位； B、线路本侧断路器三相电流不一致，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生瞬时性C相接地故障。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
468 | 220kV出线设备 | 保护三跳动作 | 保护动作发出三相断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生瞬时性相间接地、短路故障。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
469 | 220kV出线设备 | 保护永跳动作 | 保护动作发出三相断路器跳闸命令，并闭锁重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路发生永久性相间接地、短路故障。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
470 | 220kV出线设备 | 重合闸动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作。断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器某相发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
471 | 220kV出线设备 | 综合重合闸动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作。断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器某相发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
472 | 220kV出线设备 | 一侧无压同期动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作。断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器某相发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
473 | 220kV出线设备 | 两侧无压同期动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作。断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器某相发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
474 | 220kV出线设备 | 综重永跳动作 | 综合重合闸装置发出三相断路器跳闸命令，并闭锁重合闸 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、重合闸于故障线路； 2、压力降低闭锁重合闸。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
475 | 220kV出线设备 | 单跳启动重合闸 | 保护动作发出跳单相命令后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路故障相断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 线路发生单相故障，保护动作后发出启动重合闸命令。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
476 | 220kV出线设备 | 三跳启动重合闸 | 保护动作发出跳三相命令后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 线路发生相间故障，保护动作后发出启动重合闸命令。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
477 | 220kV出线设备 | 不同期不重合 | 重合闸检同期方式，同期条件不满足 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作。断路器三相跳闸后，重合闸检两侧的电压差、角差、频差任一条件不满足； 2、断路器三相发生偷跳后，重合闸检两侧的电压差、角差、频差任一条件不满足。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压数值。
478 | 220kV出线设备 | 不对应启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合位变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器任意相发生偷跳。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
479 | 220kV出线设备 | 偷跳启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合位变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器任意相发生偷跳。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
480 | 220kV出线设备 | 综重沟通三跳 | 综合重合闸装置发出沟通三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 当重合闸投综合重合闸方式时，重合闸未充电，此时发生故障，发三相跳闸命令。 | 1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
481 | 220kV出线设备 | 单重方式 | 重合闸在单重方式，单相故障单跳单重，相间故障三跳闭锁重合。 | 线路保护装置 | 位置信号 | B、综重切换开关在“单重”位置。 | 重合闸方式投“单重”方式，且重合闸压板已投入，沟通三跳压板在退出位置。 | 核对保护装置重合闸压板、沟通三跳压板位置及重合闸方式切换开关位置是否正确。
482 | 220kV出线设备 | 三重方式 | 重合闸在三重方式，任何故障三跳三重。 | 线路保护装置 | 位置信号 | B、综重切换开关在“三重”位置。 | 重合闸方式投“三重”方式，且重合闸压板已投入，沟通三跳压板在退出位置。 | 核对保护装置重合闸压板、沟通三跳压板位置及重合闸方式切换开关位置是否正确。
483 | 220kV出线设备 | 综重方式 | 重合闸在综重方式，单相故障单跳单重，相间故障三跳三重。 | 线路保护装置 | 位置信号 | B、综重切换开关在“综重”位置。 | 重合闸方式投“综重”方式，且重合闸压板已投入，沟通三跳压板在退出位置。 | 核对保护装置重合闸压板、沟通三跳压板位置及重合闸方式切换开关位置是否正确。
484 | 220kV出线设备 | 重合闸停用方式 | 重合闸停用，任何故障三跳不重合。 | 线路保护装置 | 位置信号 | B、综重切换开关在“停用”位置。 | 重合闸方式投“停用”方式。 | 核对重合闸切换开关位置是否正确。
485 | 220kV出线设备 | 重合闸方式异常 | 保护装置检测到重合闸单重、三重、综重、停用四种方式任有两种同时投入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 综重切换开关开入接点故障。 | 检查重合闸切换开关的重合闸方式投入是否正确。
486 | 220kV出线设备 | 重合闸未充电 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
487 | 220kV出线设备 | 重合闸未充电不重合 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
488 | 220kV出线设备 | 闭锁重合闸告警 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、断路器液压机构压力降至闭锁重合闸值； 2、重合闸停用； 3、发生永久性故障，保护后加速动作； 4、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 5、失灵保护、低周低压减载装置、母线保护中稳控装置动作； 6、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
489 | 220kV出线设备 | 重合闸信用 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、断路器液压机构压力降至闭锁重合闸值； 2、重合闸停用； 3、发生永久性故障，保护后加速动作； 4、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 5、失灵保护、低周低压减载装置、母线保护中稳控装置动作； 6、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
490 | 220kV出线设备 | TA断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
491 | 220kV出线设备 | CT断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
492 | 220kV出线设备 | TA断线闭锁差动 | 线路保护装置检测到线路电流互感器回路开路，闭锁差动保护。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
493 | 220kV出线设备 | CT断线闭锁差动 | 线路保护装置检测到线路电流互感器回路开路，闭锁差动保护。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
494 | 220kV出线设备 | 母线TV断线告警 | 线路保护装置母线电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
495 | 220kV出线设备 | 母线PT断线告警 | 线路保护装置母线电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
496 | 220kV出线设备 | 线路TV断线告警 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线程电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
497 | 220kV出线设备 | 线路PT断线告警 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线程电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
498 | 220kV出线设备 | 抽取电压TV断线 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线程电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
499 | 220kV出线设备 | 抽取电压PT断线 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线程电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
500 | 220kV出线设备 | 纵联启动 | 线路保护装置检测到电流突变 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、距离启动，零序启动，保护启动，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
501 | 220kV出线设备 | 距离启动 | 线路保护装置检测到电流、电压突变 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、纵联启动，零序启动，保护启动，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
502 | 220kV出线设备 | 零序启动 | 线路保护装置检测到零序电流升高 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、距离启动，纵联启动，保护启动，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
503 | 220kV出线设备 | 零序长期启动 | 线路保护装置检测到零序电流值达到零序启动定值，经固定延时发信 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警，收发信机告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、发生区外故障； 3、保护装置检测到零序电流值达到零序启动定值，经固定延时发信。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常； 3、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
504 | 220kV出线设备 | 装置长期启动 | 线路保护装置启动元件动作，经固定延时发信 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
505 | 220kV出线设备 | 复压闭锁长时间动作告警 | 线路保护装置启动元件动作，经固定延时发信 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
506 | 220kV出线设备 | 无对侧数据 | 线路保护装置一直接收不到对侧数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、通道异常，装置告警。 | 通道中断。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查线路两侧保护装置光纤是否正常连接，检查通信线是否松动及通道接口是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
507 | 220kV出线设备 | 装置参数错 | 线路保护装置检测到设置的参数出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、装置参数设置不符合规定； 2、CPU(中央处理器)损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
508 | 220kV出线设备 | 通道A纵联码错 | 线路保护装置检测到通道A接收到的纵联码与定值中对侧纵联码不一致。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道A接线交叉； 2、纵联码整定错误。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
509 | 220kV出线设备 | 光纤纵联码错 | 线路保护装置检测到通道A或B接收到的纵联码与定值中对侧纵联码不一致。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道A或B接线交叉； 2、纵联码整定错误。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
510 | 220kV出线设备 | 通道B纵联码错 | 线路保护装置检测到通道B接收到的纵联码与定值中对侧纵联码不一致。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道B接线交叉； 2、纵联码整定错误。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
511 | 220kV出线设备 | 通道A严重误码 | 线路保护装置检测到通道A在整定时间内连续有整定数量的报文能不过CSC校验 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
512 | 220kV出线设备 | 光纤严重误友 | 线路保护装置检测到通道A或B在整定时间内连续有整定数量的报文能不过CSC校验 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
513 | 220kV出线设备 | 通道B严重误码 | 线路保护装置检测到通道B在整定时间内连续有整定数量的报文能不过CSC校验 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
514 | 220kV出线设备 | 通道A数据异常 | 线路保护装置检测到通道A接收不到正确数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
515 | 220kV出线设备 | 光纤数据异常 | 线路保护装置检测到通道A或B接收不到正确数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
516 | 220kV出线设备 | 通道B数据异常 | 线路保护装置检测到通道B接收不到正确数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、通道设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
517 | 220kV出线设备 | 通道A接受错误 | 不在通道自环试验方式时，通道A发送和接收的数据不一样 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 未投通道自坏方式时，通道A形成自环。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
518 | 220kV出线设备 | 通道B接受错误 | 不在通道自环试验方式时，通道B发送和接收的数据不一样 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 未投通道自坏方式时，通道B形成自环。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
519 | 220kV出线设备 | 通道A长期差流告警 | 保护装置检测到通道A差动电流大于告警定值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警。 | 1、线路两侧设备参数差异过大； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、电流互感器二次电流回路有无明显异常。
520 | 220kV出线设备 | 通道B长期差流告警 | 保护装置检测到通道B差动电流大于告警定值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警。 | 1、线路两侧设备参数差异过大； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、电流互感器二次电流回路有无明显异常。
521 | 220kV出线设备 | 容抗整定出错 | 保护装置检测到整定的容抗比线路实际的容抗大。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 装置定值整定出错。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
522 | 220kV出线设备 | 纵联通道故障 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、收发信机“故障”指示灯亮，光纤保护装置通道“异常”指示灯亮。 | 1、收发信机故障或其电源中断； 2、纵联通道设备故障。 | 1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
523 | 220kV出线设备 | 高频通道异常 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、收发信机“故障”指示灯亮，光纤保护装置通道“异常”指示灯亮。 | 1、收发信机故障或其电源中断； 2、纵联通道设备故障。 | 1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
524 | 220kV出线设备 | 纵联通信设备告警 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、收发信机“故障”指示灯亮，光纤保护装置通道“异常”指示灯亮。 | 1、收发信机故障或其电源中断； 2、纵联通道设备故障。 | 1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
525 | 220kV出线设备 | 通道I/II告警 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、收发信机“故障”指示灯亮，光纤保护装置通道“异常”指示灯亮。 | 1、收发信机故障或其电源中断； 2、纵联通道设备故障。 | 1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
526 | 220kV出线设备 | 高频通道3dB告警 | 保护装置检测到高频通道收信降低超过3dB | 线路保护装置 | 预告信号 | A、收发信机告警； B、“3dB”告警指示灯亮。 | 1、天气恶劣，线路覆冰； 2、高频通道加工设备故障或特性变化。 | 1、进行高频通道测试，检查收信裕度电平灯变化情况； 2、检查高频通道加工设备运行情况； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
527 | 220kV出线设备 | 外部停信开入错 | 保护装置检测到保护未启动，但长期有外部停信开入信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 线路断路器微机分相操作箱永跳继电器触点粘死。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
528 | 220kV出线设备 | 外接3U0接反 | 保护装置动作后检测到外接3U0相位与自产3U0相位相反。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、电压互感器二次开口3U0极性接线错误； 2、保护装置3U0极性接线错误。 | 1、检查电压互感器二次开口3UO极性接线； 2、检查保护装置。
529 | 220kV出线设备 | 压板模式未确认 | 保护装置检测到软压板模式未设置 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置没有设置软压板模式。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
530 | 220kV出线设备 | 跳位A开入异常 | 保护装置检测到A相跳位继电器触点闭合且有电流 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、A相跳位继电器故障触点粘死； 2、A相电流回路接线错误。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
531 | 220kV出线设备 | 跳位B开入异常 | 保护装置检测到B相跳位继电器触点闭合且有电流 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、B相跳位继电器故障触点粘死； 2、B相电流回路接线错误。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
532 | 220kV出线设备 | 跳位C开入异常 | 保护装置检测到C相跳位继电器触点闭合且有电流 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、C相跳位继电器故障触点粘死； 2、C相电流回路接线错误。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
533 | 220kV出线设备 | 跳合出口异常 | 保护装置检测到跳合闸出口回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 跳合闸出口回路元件击穿损坏或断线。 | 将相应线路保护装置退出运行。
534 | 220kV出线设备 | 软压板自检错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU(中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
535 | 220kV出线设备 | 软压板错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU(中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
536 | 220kV出线设备 | 内部通信出错 | 保护装置检测到内部元件之间通信出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置内部CPU(中央处理器）、管理板、采样板、开入（开出）模块之间通信异常。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
537 | 220kV出线设备 | 模拟量采集错 | 保护装置检测到模拟量采集系统出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、模拟量输入/输出回路异常； 2、数据采集系统各元件（A/D模数转换器、采样保持器、转换断路器）故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
538 | 220kV出线设备 | 开入异常 | 保护装置检测到开入回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、断路器常开与常闭触点不对应； 4、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 5、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
539 | 220kV出线设备 | 开入输入不正常 | 保护装置检测到开入回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、断路器常开与常闭触点不对应； 4、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 5、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
540 | 220kV出线设备 | 开入自检回路出错 | 保护装置检测到开入回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、断路器常开与常闭触点不对应； 4、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 5、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
541 | 220kV出线设备 | 开入击穿 | 保护装置检测到开入光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 开入回路光隔元件击穿 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
542 | 220kV出线设备 | 开入输入不正常 | 保护装置检测到开入光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 开入回路光隔元件击穿 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
543 | 220kV出线设备 | 开入自检回路出错 | 保护装置检测到开入光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 开入回路光隔元件击穿 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
544 | 220kV出线设备 | 纵联通道3dB告警 | 保护装置检测到高频通道收信降低超过3dB | 线路保护装置 | 预告信号 | A、收发信机告警； B、“3dB”告警指示灯亮。 | 1、天气恶劣，线路覆冰； 2、高频通道加工设备故障或特性变化。 | 1、进行高频通道测试，检查收信裕度电平灯变化情况； 2、检查高频通道加工设备运行情况； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
545 | 220kV出线设备 | 开出击穿 | 保护装置检测到开出光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 开出回路光隔元件击穿损坏或断线。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
546 | 220kV出线设备 | 开出自检回路出错 | 保护装置检测到开出光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 开出回路光隔元件击穿损坏或断线。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
547 | 220kV出线设备 | 跳合出口异常 | 保护装置检测到开出光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 开出回路光隔元件击穿损坏或断线。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
548 | 220kV出线设备 | 检修状态 | 线路保护装置至检修状态 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置状态检修压板确已投入。
549 | 220kV出线设备 | 检修压板投入 | 线路保护装置至检修状态 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置状态检修压板确已投入。
550 | 220kV出线设备 | 装置检修 | 线路保护装置至检修状态 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置状态检修压板确已投入。
551 | 220kV出线设备 | 光耦电源异常 | 线路保护装置检测到光隔回路电源异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置电源插件损坏； 2、保护装置光隔电源回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
552 | 220kV出线设备 | 定值自检错 | 线路保护装置检测到保护定值出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM（电可擦可编程只读存储器）芯片及其连接回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
553 | 220kV出线设备 | 定值错 | 线路保护装置检测到保护定值出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM（电可擦可编程只读存储器）芯片及其连接回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
554 | 220kV出线设备 | 定值区号错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM（电可擦可编程只读存储器）芯片及其连接回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
555 | 220kV出线设备 | 定值区指针错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM（电可擦可编程只读存储器）芯片及其连接回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
556 | 220kV出线设备 | 长时限 | 线路保护装置检测到重合闸“长延时”压板投入，重合闸时间取“长延时”定值时间。 | 线路保护装置 | 位置信号 | B、重合闸“长延时”在投入位置。 | “长延时”投入时，重合闸时间选择为长延时定值；“长延时”退出时，重合闸时间选择短延时定值。 | 核对“长延时”压板位置。
557 | 220kV出线设备 | 长时限硬压板 | 线路保护装置检测到重合闸“长延时”压板投入，重合闸时间取“长延时”定值时间。 | 线路保护装置 | 位置信号 | B、重合闸“长延时”在投入位置。 | “长延时”投入时，重合闸时间选择为长延时定值；“长延时”退出时，重合闸时间选择短延时定值。 | 核对“长延时”压板位置。
558 | 220kV出线设备 | SRAM自检异常 | 线路保护装置检测到静态随机存储器异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警 | 保护装置SRAM（静态随机存储器）芯片虚焊或损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
559 | 220kV出线设备 | ROM和校验错 | 线路保护装置检测到只读存储器芯片出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警 | 1、ROM(只读存储器)芯片校验出错； 2、ROM(只读存储器)芯片及其连接回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
560 | 220kV出线设备 | Flash自检异常 | 线路保护装置检测到闪速存储器异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警 | 保护装置Flash(闪速存储器)芯片虚焊或损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
561 | 220kV出线设备 | 光电转换器故障 | 线路测控装置检测到光电转换器故障信号 | 光电转换器 | 预告信号 | A、光纤通道异常； B、光电转换器“故障”指示灯亮。 | 1、光电转换器发生故障； 2、光电转换器电源消失； 3、光纤通道异常。 | 1、检查测控装置告警信息及运行情况； 2、检查光纤复用接口柜光电转换器电源及工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
562 | 220kV出线设备 | 线路保护装置动作 | 线路测控装置检测到线路保护装置动作信号 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，纵联保护动作，充电保护动作，线路断路器失灵保护动作； B、线路保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 线路保护装置任一保护动作。 | 1、检查线路保护及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见零序过电I/II/III/IV段动作、接地距离I/II/III段动作、相间距离I/II/III段动作、纵联保护动作、充电保护动作、线路断路器失灵保护动作的各自处理原则。
563 | 220kV出线设备 | 线路保护装置告警 | 线路测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查线路保护装置，电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
564 | 220kV出线设备 | 线路保护装置异常 | 线路测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查线路保护装置，电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
565 | 220kV出线设备 | 线路保护装置故障 | 线路测控装置检测到线路保护装置故障信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | B.线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路保护装置内部元件故障； 2、线路保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
566 | 220kV出线设备 | 线路保护装置失电 | 线路测控装置检测到线路保护装置失电信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、线路保护装置通信中断； B、线路保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、线路保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、线路保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
567 | 220kV出线设备 | 线路保护装置直流消失 | 线路测控装置检测到线路保护装置失电信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、线路保护装置通信中断； B、线路保护装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、线路保护装置电源消失，空气开关跳开或电源插件损坏； 2、线路保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
568 | 220kV出线设备 | 收发信机装置告警 | 线路测控装置检测到收发信机装置故障信号 | 高频保护收发信机 | 预告信号 | A、通道3dB告警； B、收发信机装置“运行”指示灯不亮。 | 1、收发信机故障或其电源断开； 2、高频通道加工设备故障； 3、高频通道收信裕度降低超过3dB。 | 1、检查收发信机装置； 2、进行通道没试； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
569 | 220kV出线设备 | 收发信机装置异常 | 线路测控装置检测到收发信机装置故障信号 | 高频保护收发信机 | 预告信号 | A、通道3dB告警； B、收发信机装置“运行”指示灯不亮。 | 1、收发信机故障或其电源断开； 2、高频通道加工设备故障； 3、高频通道收信裕度降低超过3dB。 | 1、检查收发信机装置； 2、进行通道没试； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
570 | 220kV出线设备 | 收发信机装置动作 | 线路测控装置检测到收发信机装置动作信号 | 高频保护收发信机 | 预告信号 | B、收发信机装置“起信”、“停信”、“收信”指示灯亮。 | 1、系统故障或负荷突变； 2、高频通道正常交换； 3、母差保护、稳控装置、失灵保护动作。 | 1、检查收发信机装置； 2、进行通道没试。
571 | 220kV出线设备 | 操作箱第一组跳闸动作 | 线路测控装置检测到断路器微机操作箱第一组出口跳闸信号 | 分相操作箱 | 事故信号 | A、线路保护动作，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路断路器变位； B、线路断路器微机操作箱第一组跳闸指示灯亮，事故线路电流、功率指示为零。 | 线路保护动作。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
572 | 220kV出线设备 | 操作箱保护跳闸 | 线路测控装置检测到断路器微机操作箱第一组/第二组出口跳闸信号 | 分相操作箱 | 事故信号 | A、线路保护动作，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路断路器变位； B、线路断路器微机操作箱第一组/第二组跳闸指示灯亮，事故线路电流、功率指示为零。 | 线路保护动作。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
573 | 220kV出线设备 | 操作箱第二组跳闸动作 | 线路测控装置检测到断路器微机操作箱第二组出口跳闸信号 | 分相操作箱 | 事故信号 | A、线路保护动作，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，线路断路器变位； B、线路断路器微机操作箱第二组跳闸指示灯亮，事故线路电流、功率指示为零。 | 线路保护动作。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
574 | 220kV出线设备 | 操作箱第一组电源断线 | 线路测控装置检测到断路器微机操作箱第一组电源断线信号 | 分相操作箱 | 预告信号 | A、装置告警，第一组控制回路断线； B、操作箱第一组“位置”指示灯不亮。 | 1、线路断路器微机操作箱第一组直流电源空气小开关跳闸； 2、直流屏线路断路器操作箱直流电源空气小开关跳闸。 | 检查线路断路器微机操作箱第一组直流电源
575 | 220kV出线设备 | 第一组控制回路断线 | 线路测控装置检测到断路器第一组控制回路断线信号 | 分相操作箱 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，SF6气体压力降到闭锁值； 4、断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
576 | 220kV出线设备 | 第一组控制回路断线告警 | 线路测控装置检测到断路器第一组控制回路断线信号 | 分相操作箱 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，SF6气体压力降到闭锁值； 4、断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
577 | 220kV出线设备 | 第二组控制回路断线 | 线路测控装置检测到断路器第二组控制回路断线信号 | 分相操作箱 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，SF6气体压力降到闭锁值； 4、断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
578 | 220kV出线设备 | 第二组控制回路断线告警 | 线路测控装置检测到断路器第二组控制回路断线信号 | 分相操作箱 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，SF6气体压力降到闭锁值； 4、断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
579 | 220kV出线设备 | 切换继电器同时动作 | 线路测控装置检测到断路器微机操作箱I、II母电压切换继电器同时动作信号 | 分相操作箱 | 预告信号 | B、I、II母切换指示灯均亮。 | 1、双母线接线时，本线路隔离开关位置双跨； 2、母线侧隔离开关辅助触点粘死。 | 1、检查母线侧隔离开关的位置； 2、检查母线侧隔离开关辅助触点切换是否正常。
580 | 220kV出线设备 | 充电保护动作 | 充电保护动作，发出三相跳闸命令。 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对线路进行充电时发生故障； 2、正常运行时误投充电保护。 | 1、当断路器对线路进行充电时，充电保护动作，检查该线路是否存在故障； 2、在线路正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
581 | 220kV出线设备 | 充电保护出口 | 充电保护动作，发出三相跳闸命令。 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对线路进行充电时发生故障； 2、正常运行时误投充电保护。 | 1、当断路器对线路进行充电时，充电保护动作，检查该线路是否存在故障； 2、在线路正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
582 | 220kV出线设备 | 充电保护I/II段动作 | 充电保护动作，发出三相跳闸命令。 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、对线路进行充电时发生故障； 2、正常运行时误投充电保护。 | 1、当断路器对线路进行充电时，充电保护动作，检查该线路是否存在故障； 2、在线路正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
583 | 220kV出线设备 | 过流保护动作 | 过流保护动作发出三相跳闸命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 当本线路主保护、后备保护退出运行时，临时投该保护后本线路发生接地短路故障时动作。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障后及时恢复送电。
584 | 220kV出线设备 | 过流I/II段动作 | 过流保护动作发出三相跳闸命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 当本线路主保护、后备保护退出运行时，临时投该保护后本线路发生接地短路故障时动作。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障后及时恢复送电。
585 | 220kV出线设备 | 启动失灵保护出口 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发启动失灵出口命令至母差失灵保护 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 线路保护动作时，线路断路器任一相拒动 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
586 | 220kV出线设备 | A相启动失灵出口 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发启动失灵出口命令至母差失灵保护 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 线路保护动作时，线路断路器任一相拒动 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
587 | 220kV出线设备 | B相启动失灵出口 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发启动失灵出口命令至母差失灵保护 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 线路保护动作时，线路断路器任一相拒动 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
588 | 220kV出线设备 | C相启动失灵出口 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发启动失灵出口命令至母差失灵保护 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 线路保护动作时，线路断路器任一相拒动 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
589 | 220kV出线设备 | 三相启动失灵出口 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发启动失灵出口命令至母差失灵保护 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 线路保护动作时，线路断路器任一相拒动 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
590 | 220kV出线设备 | 失灵重跳A相 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发失灵重跳A相断路器命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 当线路主保护或后备保护动作跳断路器时，断路器A相发生拒动后，由断路器保护装置再次发令跳A相断路器。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
591 | 220kV出线设备 | 失灵重跳B相 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发失灵重跳B相断路器命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 当线路主保护或后备保护动作跳断路器时，断路器B相发生拒动后，由断路器保护装置再次发令跳B相断路器。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
592 | 220kV出线设备 | 失灵重跳C相 | 断路器保护装置判保护动作和断路器拒动后发失灵重跳C相断路器命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 当线路主保护或后备保护动作跳断路器时，断路器C相发生拒动后，由断路器保护装置再次发令跳C相断路器。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
593 | 220kV出线设备 | 失灵重跳三相 | 断路器保护装置判保护动作和三相断路器拒动后发失灵重跳三相断路器命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“跳闸”、“保护动作”指示灯亮。 | 当线路主保护或后备保护动作跳断路器时，断路器三相发生拒动后，由断路器保护装置再次发令跳三相断路器。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
594 | 220kV出线设备 | 非全相保护动作 | 非全相保护发出三相跳闸命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位，三相不一致位置告警； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”、“重合闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、断路器某项跳闸回路故障或分闸机构失灵，造成一相或两相运行； 2、断路器三相辅助触点切换不良。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路电流、功率数值； 3、检查断路器机构及位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
595 | 220kV出线设备 | 三相不一致保护动作 | 非全相保护发出三相跳闸命令 | 断路器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位，三相不一致位置告警； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器保护装置“跳闸”、“重合闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、断路器某项跳闸回路故障或分闸机构失灵，造成一相或两相运行； 2、断路器三相辅助触点切换不良。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路电流、功率数值； 3、检查断路器机构及位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
596 | 220kV出线设备 | 失灵启动保护动作 | 断路器失灵启动装置任一电流元件动作后发断路器启动失灵命令。 | 断路器失灵启动装置 | 预告信号 | A、收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、断路器失灵启动装置“A相过流”或“B相过流”或“C相过流”指示灯亮。 | 线路故障或负荷突变时，断路器失灵启动装置电流元件动作。 | 1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
597 | 220kV出线设备 | 三相不一致异常 | 断路器保护检测到三相不一致开入，且有零序电流 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、线路运行时，断路器跳位继电器故障，或三相跳位继电器不一致； 2、断路器保护装置有三相不一致状态开入，同时零序电流小于定值并经固定延时发信。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查三相跳位继电器是否正常； 3、检查断路器三相位置及其机构是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
598 | 220kV出线设备 | 跳闸位置继电器开入异常 | 保护装置检测到断路器跳位继电器异常 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护未启动时，有跳闸位置开入，且相应相的电流元件不返回。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳位、合位继电器及断路器辅助触点是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
599 | 220kV出线设备 | TWJ跳闸位置继电器异常 | 保护装置检测到断路器跳位继电器异常 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护未启动时，有跳闸位置开入，且相应相的电流元件不返回。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳位、合位继电器及断路器辅助触点是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
600 | 220kV出线设备 | 跳闸开入异常 | 保护装置跳闸命令持续开入，同时闭锁失灵保护 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置持续有跳闸开入。 | 1、检查线路保护装置是否动作； 2、检查断路器保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
601 | 220kV出线设备 | 失灵重跳 | 线路测控装置检测到断路器保护装置失灵重跳信号 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、保护动作告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮，断路器微机分相操作箱“跳闸”指示灯亮，断路器保护装置“保护动作”指示灯亮。 | 当线路主保护或后备保护动作跳断路器时，断路器任意相发生拒动后，由断路器保护装置再次发令跳拒动相断路器。 | 1、检查断路器保护装置及测控装置动作信号； 2、检查线路断路器操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
602 | 110kV出线设备 | 远传2动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出。 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入触点状态反映到本侧对应的开出触点上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
603 | 110kV出线设备 | 远传A动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出。 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入触点状态反映到本侧对应的开出触点上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
604 | 110kV出线设备 | 远传B动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出。 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入触点状态反映到本侧对应的开出触点上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
605 | 110kV出线设备 | 远传跳闸保护动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧远传跳闸命令后跳本侧断路器 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器三相微机操作箱“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本侧保护装置收到对侧远方跳闸命令后，保护动作跳本侧断路器。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
606 | 110kV出线设备 | 远方跳闸保护动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧远传跳闸命令后跳本侧断路器 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器三相微机操作箱“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本侧保护装置收到对侧远方跳闸命令后，保护动作跳本侧断路器。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
607 | 110kV出线设备 | 远跳保护动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧远传跳闸命令后跳本侧断路器 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，断路器三相微机操作箱“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本侧保护装置收到对侧远方跳闸命令后，保护动作跳本侧断路器。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
608 | 110kV出线设备 | 工频变化量阻抗保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
609 | 110kV出线设备 | 突变量距离保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
610 | 110kV出线设备 | 快速距离保护动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
611 | 220kV变压器 | 高后备零序方向21/22/23出口 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器高、中压侧断路器与电流互感器之间发生接地故障； 2、变压器高、中压侧母线上或母线所连接设备发生接地故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线接地故障，线路保护或变压器主保护拒动。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
612 | 110kV出线设备 | 相间距离I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
613 | 110kV出线设备 | 相间距离II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地、短路故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
614 | 110kV出线设备 | 相间距离III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地、短路故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地、短路故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
615 | 110kV出线设备 | 接地距离I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
616 | 110kV出线设备 | 接地距离II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
617 | 110kV出线设备 | 接地距离III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障； 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
618 | 110kV出线设备 | 手合加速保护动作 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
619 | 110kV出线设备 | 零序手合加速 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
620 | 110kV出线设备 | 纵联手合加速保护动作 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
621 | 220kV出线设备 | 断路器保护装置告警 | 线路测控装置检测到断路器保护装置告警信号 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、TA断线告警； B、断路器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、保护自检、巡检异常； 3、断路器保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查断路器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查断路器保护装置报文； 3、检查断路器保护装置，电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
622 | 220kV出线设备 | 断路器保护装置异常 | 线路测控装置检测到断路器保护装置告警信号 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、TA断线告警； B、断路器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 2、保护自检、巡检异常； 3、断路器保护装置二次回路短路接地。 | 1、检查断路器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查断路器保护装置报文； 3、检查断路器保护装置，电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
623 | 220kV出线设备 | 断路器保护装置故障 | 线路测控装置检测到断路器保护装置故障信号 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、断路器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、断路器保护装置内部元件故障； 2、保护程序出错，自检、巡检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查断路器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查断路器保护装置报文； 3、检查线路测控装置告警信息及运行情况； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
624 | 220kV出线设备 | 断路器保护装置失电 | 线路测控装置检测到断路器保护装置失电信号 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、断路器保护装置通信中断； B、断路器保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、断路器保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、断路器保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查断路器保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
625 | 220kV出线设备 | 断路器保护装置直流消失 | 线路测控装置检测到断路器保护装置失电信号 | 断路器保护装置 | 预告信号 | A、断路器保护装置通信中断； B、断路器保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、断路器保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、断路器保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查断路器保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
626 | 220kV出线设备 | 线路测控装置失电 | 公共测控装置检测到线路测控装置失电信号 | 线路测控装置 | 预告信号 | A、线路测控装置通信中断； B、线路测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、线路测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、线路测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏线路测控装置空气开关跳开。 | 1、检查线路测控装置运行情况、公共测控装置告警信息。 2、检查线路测控装置及相应的直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
627 | 220kV出线设备 | 线路测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到线路测控装置失电信号 | 线路测控装置 | 预告信号 | A、线路测控装置通信中断； B、线路测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、线路测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、线路测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏线路测控装置空气开关跳开。 | 1、检查线路测控装置运行情况、公共测控装置告警信息。 2、检查线路测控装置及相应的直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
628 | 110kV出线设备 | 分相差动保护动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
629 | 110kV出线设备 | 差动保护A跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
630 | 110kV出线设备 | 差动保护B跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
631 | 110kV出线设备 | 差动保护C跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
632 | 110kV出线设备 | 差动保护三跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
633 | 110kV出线设备 | 差动保护永跳动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
634 | 110kV出线设备 | 电流差动保护动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
635 | 110kV出线设备 | 零序差动保护动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
636 | 110kV出线设备 | 差动保护零差动作 | 纵差保护动作发出线路本侧断路跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
637 | 110kV出线设备 | 纵联后加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路发生永久性故障，重合于故障线路上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
638 | 110kV出线设备 | 纵联合后出口 | 重合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 本线路发生永久性故障，重合于故障线路上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
639 | 110kV出线设备 | 远传1动作 | 本侧线路保护装置检测到对侧有远传I开入后反映本侧对应远传I开出。 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 线路对侧保护装置远传I有开入后，通过数字通道传送到本侧保护装置，本侧保护装置并不作用于跳闸出口，而是如实将对侧开入触点状态反映到本侧对应的开出触点上 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
640 | 110kV出线设备 | 手合阻抗加速出口 | 手合于故障线路时，线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 手合于故障线路。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
641 | 110kV出线设备 | 距离II段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
642 | 110kV出线设备 | 距离加速II段保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
643 | 110kV出线设备 | 距离II段延时加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
644 | 110kV出线设备 | 距离重合加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
645 | 110kV出线设备 | 距离加速 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
646 | 110kV出线设备 | 距离III段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
647 | 110kV出线设备 | 距离加速III段保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
648 | 110kV出线设备 | 距离III段延时加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
649 | 110kV出线设备 | 距离重合加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
650 | 110kV出线设备 | 距离重合加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地、短路故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地、短路故障后，故障未切换。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
651 | 110kV出线设备 | 零序过流I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
652 | 110kV出线设备 | 零序I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
653 | 110kV出线设备 | 零序过流II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
654 | 110kV出线设备 | 零序II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
655 | 110kV出线设备 | 零序过流III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
656 | 110kV出线设备 | 零序III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
657 | 110kV出线设备 | 零序过流IV段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
658 | 110kV出线设备 | 零序IV段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
659 | 110kV出线设备 | 零序加速段保护动作 | 手合或重全于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
660 | 110kV出线设备 | 零序加速 | 手合或重全于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性接地故障。 2、下一级线路或相邻元件发生永久性接地故障后，故障未切除。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
661 | 110kV出线设备 | 收相邻线闭锁信号 | 保护装置检测到有相邻线闭锁信号开入 | 相邻线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 双回线并列运行时，另一回线路发生末端故障时，该线路对侧保护动作跳闸后，该线路本侧保护收到本线路的加速跳闸信号加速跳闸，同时向本线路发出闭锁信号。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查双回线线路断路器间隔设备有无异常。
662 | 110kV出线设备 | 闭锁相邻线 | 保护装置检测到有相邻线闭锁信号开入 | 相邻线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 双回线并列运行时，另一回线路发生末端故障时，该线路对侧保护动作跳闸后，该线路本侧保护收到本线路的加速跳闸信号加速跳闸，同时向本线路发出闭锁信号。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查双回线线路断路器间隔设备有无异常。
663 | 110kV出线设备 | 双回线相继速动动作 | 双回线并列运行时，保护动作发出线路本侧断路器加速跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 双回线并列运行时，某一回线路发生末端故障时，故障线路对侧保护动作跳闸后，本侧保护收到另一回线的加速跳闸信号，保护不经距离II段延时，加速跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况及相关信息； 2、检查双回线线路断路器间隔设备有无异常。
664 | 110kV出线设备 | 不对称相继速动保护 | 线路末端发生不对侧故障时，保护动作发出线路本侧断路器加速跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 线路末端发生不对称故障时，对侧保护动作跳闸后，本侧保护检测到非故障相负荷电流突然消失，本侧保护不经距离II段延时，加速跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器间隔设备有无异常。
665 | 110kV出线设备 | TV断线相过流保护动作 | 线路电压互感器断线相过流保护动作发出线路断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线过流段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生相间故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
666 | 110kV出线设备 | PT断线相过流保护动作 | 线路电压互感器断线相过流保护动作发出线路断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线过流段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生相间故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
667 | 110kV出线设备 | TV断线零序过流保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
668 | 110kV出线设备 | PT断线零序过流保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
669 | 110kV出线设备 | TV断线零序段保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
670 | 110kV出线设备 | PT断线零序段保护动作 | 线路电压互感器断线零序过流保护动作发出线路断路器三相跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 保护检测到电压互感器断线时，电压互感器断线零序段保护自动投入，此后本线路与相邻线路发生接地故障，保护动作出口跳闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
671 | 110kV出线设备 | 低频减载 | 低频减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、线路出现故障后切除电源线路，造成频下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、大电源与系统解列； 4、地区电网与大电网解列。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
672 | 110kV出线设备 | 低周减载 | 低频减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、线路出现故障后切除电源线路，造成频下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、大电源与系统解列； 4、地区电网与大电网解列。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
673 | 110kV出线设备 | 低压减载 | 低压减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 系统出现严重故障后，电压持续下降。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
674 | 110kV出线设备 | 跳闸失败 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发三跳命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
675 | 110kV出线设备 | 纵联三跳失败 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发三跳命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
676 | 110kV出线设备 | 距离三跳失败 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发三跳命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
677 | 110kV出线设备 | 零序三跳失败 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发三跳命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
678 | 110kV出线设备 | 保护跳闸 | 线路保护动作发出断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，不对称相继速动动作，双回线相继速动动作，光纤保护动作，保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，不对称相继速动动作，双回线相继速动动作，光纤保护动作的各自处理原则。
679 | 110kV出线设备 | 保护动作 | 线路保护动作发出断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，不对称相继速动动作，双回线相继速动动作，光纤保护动作，保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地、短路故障。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，不对称相继速动动作，双回线相继速动动作，光纤保护动作的各自处理原则。
680 | 110kV出线设备 | 重合闸动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
681 | 110kV出线设备 | 一侧无压同期动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
682 | 110kV出线设备 | 两侧无压同期动作 | 线路保护装置发出线路本侧断路器合闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
683 | 110kV出线设备 | 不同期不重合 | 重合闸检同期方式，同期条件不满足 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器三相跳闸后，重合闸检两侧的电压差、角差、频差任一条件不满足； 2、断路器三相发生偷跳，重合闸检两侧的电压差、角差、频差任一条件不满足。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压值。
684 | 110kV出线设备 | 不对应启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合位变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器发生偷跳。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
685 | 110kV出线设备 | 偷跳启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合位变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器发生偷跳。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
686 | 110kV出线设备 | 重合闸未充电 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
687 | 110kV出线设备 | 重合闸未充电不重合 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
688 | 110kV出线设备 | 闭锁重合闸 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、断路器液压机构压力降至闭锁重合闸值； 2、重合闸停用； 3、发生永久性故障，保护后加速动作； 4、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 5、低频低压减载装置、母差保护或稳控装置动作； 6、重合部“充电”未满。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
689 | 110kV出线设备 | 重合闸停用 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、断路器液压机构压力降至闭锁重合闸值； 2、重合闸停用； 3、发生永久性故障，保护后加速动作； 4、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 5、低频低压减载装置、母差保护或稳控装置动作； 6、重合部“充电”未满。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
690 | 110kV出线设备 | TA断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
691 | 110kV出线设备 | CT断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
692 | 110kV出线设备 | TA断线闭锁差动 | 线路保护装置检测到电流互感器回路开路，闭锁差动保护。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
693 | 110kV出线设备 | CT断线闭锁差动 | 线路保护装置检测到电流互感器回路开路，闭锁差动保护。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
694 | 110kV出线设备 | 母线TV断线告警 | 线路保护装置母线电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
695 | 110kV出线设备 | 母线PT断线告警 | 线路保护装置母线电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路； 3、电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
696 | 110kV出线设备 | 线路TV断线告警 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
697 | 110kV出线设备 | 线路PT断线告警 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
698 | 110kV出线设备 | 抽取电压TV断线告警 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
699 | 110kV出线设备 | 通道B数据异常 | 线路保护装置检测到通道B接收不到正确的数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通信设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
700 | 110kV出线设备 | 光纤数据异常 | 线路保护装置检测到通道A或B接收不到正确的数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通信设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
701 | 110kV出线设备 | 通道A接受错 | 不在通道自环试验方式时，通道A发送和接收的数据一样。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 未投通道自环方式时，通道A形成自环。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
702 | 110kV出线设备 | 通道B接受错 | 不在通道自环试验方式时，通道B发送和接收的数据一样。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 未投通道自环方式时，通道B形成自环。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
703 | 110kV出线设备 | 通道A长期差流告警 | 保护装置检测到通道A差动电流大于告警定值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； | 1、线路两侧设备参数差异过大； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
704 | 110kV出线设备 | 通道B长期差流告警 | 保护装置检测到通道B差动电流大于告警定值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； | 1、线路两侧设备参数差异过大； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
705 | 110kV出线设备 | 容抗整定出错 | 保护装置检测到整定的容抗比线路实际的容抗大。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 装置定值整定出错。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
706 | 110kV出线设备 | 光纤通道故障 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、光纤保护装置通道“告警”指示灯亮。 | 光纤通道设备故障。 | 1、检查光纤保护通道状态量； 2、将相应光纤主保护改投信号方式。
707 | 110kV出线设备 | 光纤通信设备告警 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、光纤保护装置通道“告警”指示灯亮。 | 光纤通道设备故障。 | 1、检查光纤保护通道状态量； 2、将相应光纤主保护改投信号方式。
708 | 110kV出线设备 | 通道I/II告警 | 保护装置检测到纵联通道无法正常交换。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、光纤保护装置通道“告警”指示灯亮。 | 光纤通道设备故障。 | 1、检查光纤保护通道状态量； 2、将相应光纤主保护改投信号方式。
709 | 110kV出线设备 | 外接3U0接反 | 线路保护装置动作后检测到外接3U0相位与自产3U0相位相反 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、电压互感器二次开口3U0极性接线错误； 2、保护装置3U0极性接线错误。 | 1、检查电压互感器二次开口3U0极性接线； 2、检查线路保护装置。
710 | 110kV出线设备 | 压板模式未确认 | 线路保护装置检测到软压板模式未设置 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 线路保护装置没有设置软压板模式。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
711 | 110kV出线设备 | 跳合出口异常 | 线路保护装置检测到跳合闸出口回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 线路保护装置跳合闸开出回路元件击穿损坏或断线。 | 将相应线路保护装置退出运行。
712 | 110kV出线设备 | 软压板自检错 | 线路保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、线路保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
713 | 110kV出线设备 | 软压板错 | 线路保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、线路保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
714 | 110kV出线设备 | 内部通信出错 | 线路保护装置检测到内部元件之间通信出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 保护装置内部CPU（中央处理器）、管理板、采样板、开入（开出）模块之间通信异常 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
715 | 110kV出线设备 | 模拟量采集错 | 线路保护装置检测到模拟量采集系统出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、模拟量输入/输出回路异常； 2、数据采集系统各元件（A/D模数转换器、采样保持器、转换断路器）故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
716 | 110kV出线设备 | 抽取电压PT断线告警 | 线路保护装置线路电压值达到断线告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接地不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
717 | 110kV出线设备 | 过负荷告警 | 线路保护装置检测到负荷电流超过告警整定值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 线路负荷增大，达到过负荷整定值。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷； 3、检查本线路断路器间隔设备有无异常，进行设备特巡和红外测温。
718 | 110kV出线设备 | 纵联启动 | 线路保护装置检测到电流突变。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、距离启动，零序启动，保护启动； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
719 | 110kV出线设备 | 距离启动 | 线路保护装置检测到电流、电压突变。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、纵联启动，零序启动，保护启动； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
720 | 110kV出线设备 | 零序启动 | 线路保护装置检测到零序电流升高。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、纵联启动，距离启动，保护启动； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
721 | 110kV出线设备 | 零序长期启动 | 线路保护装置检测到零序电流值达到启动定值，经固定延时发信。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，TA断线告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器二次回路断线（含端子松动，接触不良）或短路； 2、发生区外故障； 3、保护装置检测到零序电流值达到零序启动定值，经固定延时发信。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
722 | 110kV出线设备 | 装置长期启动 | 线路保护装置启动元件动作，经固定延时发信。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
723 | 110kV出线设备 | 复压闭锁长时间动作告警 | 线路保护装置启动元件动作，经固定延时发信。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
724 | 110kV出线设备 | 无对侧数据 | 线路保护装置一直接收不到对侧数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、通道异常，装置告警； | 通道中断。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查线路两侧保护装置光纤是否正确连接，检查通信线是否松动及通信接口是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
725 | 110kV出线设备 | 装置参数错 | 线路保护装置检测到设置的参数出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、线路保护装置参数设置不符合规定； 2、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
726 | 110kV出线设备 | 通道A纵联码错 | 线路保护装置检测到通道A接收的纵联码与定值中对侧纵联码不一致。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通道A接线交叉； 2、纵联码整定错误。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
727 | 110kV出线设备 | 通道B纵联码错 | 线路保护装置检测到通道B接收的纵联码与定值中对侧纵联码不一致。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通道B接线交叉； 2、纵联码整定错误。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
728 | 110kV出线设备 | 光纤纵联码错 | 线路保护装置检测到通道A或B接收的纵联码与定值中对侧纵联码不一致。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通道A或B接线交叉； 2、纵联码整定错误。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
729 | 110kV出线设备 | 通道A严重误码 | 线路保护装置检测到通道A在整定时间内连续有整定数量的报文通不过CSC校验。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通信设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
730 | 110kV出线设备 | 通道B严重误码 | 线路保护装置检测到通道B在整定时间内连续有整定数量的报文通不过CSC校验。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通信设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
731 | 110kV出线设备 | 光纤严重误码 | 线路保护装置检测到通道A或B在整定时间内连续有整定数量的报文通不过CSC校验。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通信设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
732 | 110kV出线设备 | 通道A数据异常 | 线路保护装置检测到通道A接收不到正确的数据 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、通信设置错误； 2、光电转换器故障； 3、尾纤插头松动。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
733 | 110kV出线设备 | 开入异常 | 线路保护装置检测到开入回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、断路器常开与常闭触点不对应； 4、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 5、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
734 | 110kV出线设备 | 开入输入不正常 | 线路保护装置检测到开入回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、断路器常开与常闭触点不对应； 4、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 5、有开入变位未复归或确认； 6、开入回路光隔元件击穿。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
735 | 110kV出线设备 | 开入自检回路出错 | 线路保护装置检测到开入回路异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、断路器常开与常闭触点不对应； 4、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 5、有开入变位未复归或确认； 6、开入回路光隔元件击穿。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
736 | 110kV出线设备 | 开入击穿 | 线路保护装置检测到开入光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 开入回路光隔元件击穿。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
737 | 110kV出线设备 | 开出击穿 | 线路保护装置检测到开出光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 开出回路光隔元件击穿损坏或断线。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
738 | 110kV出线设备 | 开出自检回路出错 | 线路保护装置检测到开出光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 开出回路光隔元件击穿损坏或断线。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
739 | 110kV出线设备 | 跳合出口异常 | 线路保护装置检测到开出光隔元件击穿 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； | 开出回路光隔元件击穿损坏或断线。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
740 | 110kV出线设备 | 检修状态 | 线路保护装置至检修状态 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
741 | 110kV出线设备 | 检修压板投入 | 线路保护装置至检修状态 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
742 | 110kV出线设备 | 装置检修 | 线路保护装置至检修状态 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
743 | 110kV出线设备 | 光耦电源异常 | 线路保护装置检测到光隔回路电源异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护电源插件损坏； 2、光隔电源回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
744 | 110kV出线设备 | 定值自检错 | 线路保护装置检测到保护定值出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值检校码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器）芯片及其连线回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
745 | 110kV出线设备 | 定值错 | 线路保护装置检测到保护定值出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值检校码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器）芯片及其连线回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
746 | 110kV出线设备 | 定值区号错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器）芯片及其连线回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
747 | 110kV出线设备 | 定值区指针错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器）芯片及其连线回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
748 | 110kV出线设备 | SRAM自检异常 | 线路保护装置检测到静态随机存储器异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置SRAM（静态随机存储器）芯片虚焊或损坏。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
749 | 110kV出线设备 | ROM和校验错 | 线路保护装置检测到只读存储器芯片出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、ROM（只读存储器）芯片校验出错； 2、ROM(只读存储器）芯片及其连接回路故障。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
750 | 110kV出线设备 | Flash自检异常 | 线路保护装置检测到闪速存储器异常 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置Flash(闪速存储器）芯片虚焊或损坏。 | 1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
751 | 110kV出线设备 | 光电转换器故障 | 线路测控装置检测到光电转换器故障信号 | 光电转换器 | 预告信号 | A、光纤通道异常； B、光电转换器“故障”灯亮。 | 1、光电转换器发生故障； 2、光电转换器电源消失； 3、光纤通道异常。 | 1、检查线路测控装置告警信息及运行情况； 2、检查光纤复有接口柜光电转换器电源及工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
752 | 110kV出线设备 | 线路保护装置动作 | 线路测控装置检测到线路保护装置动作信号 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、零序过流I/II/III/IV段动作、接地距离I/II/III段动作、相间距离I/II/III段动作、光纤保护动作； B、线路保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 线路保护装置任一保护动作。 | 1、检查线路保护及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见零序过流I/II/III/IV段动作、接地距离I/II/III段动作、相间距离I/II/III段动作、光纤保护动作的各自处理原则。
753 | 110kV出线设备 | 线路保护装置告警 | 线路测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
754 | 110kV出线设备 | 线路保护装置异常 | 线路测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
755 | 110kV出线设备 | 线路保护装置失电 | 线路测控装置检测到线路保护装置失电信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、线路保护装置通信中断； B、线路保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
756 | 110kV出线设备 | 线路保护装置直流消失 | 线路测控装置检测到线路保护装置失电信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、线路保护装置通信中断； B、线路保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
757 | 110kV出线设备 | 线路保护装置故障 | 线路测控装置检测到线路保护装置故障信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路保护装置内部元件故障； 2、线路保护装置程序出错，自检异常； 3、直流系统接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查直流系统是否拉地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
758 | 110kV出线设备 | 控制回路断线 | 线路保护装置或公共测控装置检查到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、线路断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
759 | 110kV出线设备 | 控制回路电源跳闸 | 线路保护装置或公共测控装置检查到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、线路断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
760 | 110kV出线设备 | 控回断线告警 | 线路保护装置或公共测控装置检查到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、线路断路器“位置”指示灯不亮，线路保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
761 | 110kV出线设备 | 切换继电器同时动作 | 线路测控装置检测到断路器微机操作箱I、II母电压切换继电器同时动作信号 | 断路器微机三相操作箱 | 预告信号 | B、I、II母切换指示灯均亮。 | 1、双母线接线时，本线路隔离开关位置双跨； 2、母线侧隔离开关辅助触点粘死。 | 1、检查母线侧隔离开关的位置； 2、检查母线侧隔离开关辅助触点切换是否正常。
762 | 110kV出线设备 | 线路测控装置失电 | 公共测控装置检测到线路测控装置失电信号 | 线路测控装置 | 预告信号 | A、线路测控装置通信中断； B、线路测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、线路测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、线路测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏线路测控装置空气开关跳开。 | 1、检查线路测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查线路测控装置及相应直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
763 | 110kV出线设备 | 线路测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到线路测控装置失电信号 | 线路测控装置 | 预告信号 | A、线路测控装置通信中断； B、线路测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、线路测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、线路测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏线路测控装置空气开关跳开。 | 1、检查线路测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查线路测控装置及相应直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
764 | 110kV出线设备 | 光纤保护动作 | 光纤保护装置检测到线路电流角度变化，发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 光纤保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障，电流角度变化后产生差流。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查线路两侧光纤保护装置光纤是否松动，通信接口是否故障； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
765 | 110kV出线设备 | 光纤差动保护动作 | 光纤保护装置检测到线路电流角度变化，发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 光纤保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，故障录波器动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生接地故障，电流角度变化后产生差流。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查线路两侧光纤保护装置光纤是否松动，通信接口是否故障； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
766 | 直流系统 | 直流系统绝缘故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统绝缘故障告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统馈线接地告警，直流系统母线接地告警。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接地； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、直流母线或蓄电池、充电设备绝缘不良； 4、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 | 1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
767 | 直流系统 | 直流系统直流母线瞬时接地 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统绝缘故障告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统馈线接地告警，直流系统母线接地告警。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接地； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、直流母线或蓄电池、充电设备绝缘不良； 4、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 | 1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
768 | 直流系统 | 直流系统直流母线接地 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统绝缘故障告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统馈线接地告警，直流系统母线接地告警。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接地； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、直流母线或蓄电池、充电设备绝缘不良； 4、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 | 1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
769 | 直流系统 | 1#正母线绝缘降低 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统绝缘故障告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统馈线接地告警，直流系统母线接地告警。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接地； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、直流母线或蓄电池、充电设备绝缘不良； 4、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 | 1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
770 | 直流系统 | 1#负母线绝缘降低 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统绝缘故障告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统馈线接地告警，直流系统母线接地告警。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接地； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、直流母线或蓄电池、充电设备绝缘不良； 4、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 | 1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
771 | 直流系统 | 直流系统蓄电池欠压 | 直流微机监控装置检测蓄电池巡检仪发蓄电池欠压告警信号 | 蓄电池巡检仪 | 预告信号 | A、直流系统电压异常。 | 1、充电装置故障导致蓄电池长期放电； 2、蓄电池的熔断器和连线有无松动或接触不良； 3、蓄电池运行时间过长，有落后电池。 | 1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
772 | 直流系统 | 直流系统电池电压异常故障 | 直流微机监控装置检测蓄电池巡检仪发蓄电池欠压告警信号 | 蓄电池巡检仪 | 预告信号 | A、直流系统电压异常。 | 1、充电装置故障导致蓄电池长期放电； 2、蓄电池的熔断器和连线有无松动或接触不良； 3、蓄电池运行时间过长，有落后电池。 | 1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
773 | 直流系统 | 蓄电池一组欠压 | 直流微机监控装置检测蓄电池巡检仪发蓄电池欠压告警信号 | 蓄电池巡检仪 | 预告信号 | A、直流系统电压异常。 | 1、充电装置故障导致蓄电池长期放电； 2、蓄电池的熔断器和连线有无松动或接触不良； 3、蓄电池运行时间过长，有落后电池。 | 1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
774 | 直流系统 | 通讯直流屏蓄电池欠压 | 直流微机监控装置检测蓄电池巡检仪发蓄电池欠压告警信号 | 蓄电池巡检仪 | 预告信号 | A、直流系统电压异常。 | 1、充电装置故障导致蓄电池长期放电； 2、蓄电池的熔断器和连线有无松动或接触不良； 3、蓄电池运行时间过长，有落后电池。 | 1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
775 | 直流系统 | 蓄电池一组单节电池过压 | 直流监控装置检测到蓄电池一组单节电池电压过高 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统电压异常。 | 1、充电装置故障或有故障蓄电池； 2、交流电源电压异常。 | 1、检查蓄电池组电压、单个电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查监控装置蓄电池电压整定值是否正常。
776 | 直流系统 | 蓄电池一组单节电池欠压 | 直流监控装置检测到蓄电池一组单节电池电压过低 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统电压异常。 | 1、充电装置故障导致蓄电池长期放电； 2、蓄电池熔断器或连线有无松动或接触不良； 3、蓄电池运行时间过长，有落后电池。 | 1、检查蓄电池组电压、单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查监控装置蓄电池电压整定值是否正常。
777 | 直流系统 | 单体电压、温度告警 | 公共测控装置检测到蓄电池组单个电汇聚电压、温度告警信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、充电装置故障或有落后或损坏的蓄电池； 2、交流电源电压过低或消失，蓄电池长期过充、欠充或放电。 | 1、检查蓄电池组电压、单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查蓄电池屏温度、温度传感装置是否正常； 4、检查监控装置蓄电池电压整定是否正确。
778 | 直流系统 | 直流系统蓄电池组告警 | 公共测控装置检测到蓄电池组单个电汇聚电压、温度告警信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、充电装置故障或有落后或损坏的蓄电池； 2、交流电源电压过低或消失，蓄电池长期过充、欠充或放电。 | 1、检查蓄电池组电压、单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查蓄电池屏温度、温度传感装置是否正常； 4、检查监控装置蓄电池电压整定是否正确。
779 | 直流系统 | 直流系统充电装置故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统充电装置故障告警信号。 | 直流电源充电装置 | 预告信号 | B、直流系统充电装置“故障”指示灯亮。 | 1、充电装置故障； 2、充电装置交流电源异常； 3、充电装置直流输出异常。 | 1、检查充电装置运行是否正常； 2、关闭充电装置电源重新启动，如仍不正常，进一步检查低压配电屏充电装置电源空气开关及直流充电装置交流输入、直流输出熔断器（空气开关）是否正常； 3、若充电模块内部熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 4、充电模块接线端子或插头松动，应进行坚固或重新插接。
780 | 直流系统 | 通信直流屏充电机故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统充电装置故障告警信号。 | 直流电源充电装置 | 预告信号 | B、直流系统充电装置“故障”指示灯亮。 | 1、充电装置故障； 2、充电装置交流电源异常； 3、充电装置直流输出异常。 | 1、检查充电装置运行是否正常； 2、关闭充电装置电源重新启动，如仍不正常，进一步检查低压配电屏充电装置电源空气开关及直流充电装置交流输入、直流输出熔断器（空气开关）是否正常； 3、若充电模块内部熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 4、充电模块接线端子或插头松动，应进行坚固或重新插接。
781 | 直流系统 | 通信直流屏充电机故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统充电装置故障告警信号。 | 直流电源充电装置 | 预告信号 | B、直流系统充电装置“故障”指示灯亮。 | 1、充电装置故障； 2、充电装置交流电源异常； 3、充电装置直流输出异常。 | 1、检查充电装置运行是否正常； 2、关闭充电装置电源重新启动，如仍不正常，进一步检查低压配电屏充电装置电源空气开关及直流充电装置交流输入、直流输出熔断器（空气开关）是否正常； 3、若充电模块内部熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 4、充电模块接线端子或插头松动，应进行坚固或重新插接。
782 | 直流系统 | 直流系统熔断器熔断故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统熔断器熔断故障信号。 | 直流蓄电池熔断器 | 预告信号 | B、直流蓄电池组正极或负极熔断器熔断故障。 | 1、蓄电池组正负极熔断器熔断； 2、蓄电池熔断器信号回路故障。 | 1、检查蓄电池正负极熔断器是否熔断或接触不良； 2、若熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
783 | 直流系统 | 通信直流屏熔丝故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发直流系统熔断器熔断故障信号。 | 直流蓄电池熔断器 | 预告信号 | B、直流蓄电池组正极或负极熔断器熔断故障。 | 1、蓄电池组正负极熔断器熔断； 2、蓄电池熔断器信号回路故障。 | 1、检查蓄电池正负极熔断器是否熔断或接触不良； 2、若熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
784 | 直流系统 | 直流系统交流故障 | 公共测控装置检测到直流系统交流故障信号 | 直流电源充电装置 | 预告信号 | A、直流系统充电装置故障，直流系统总告警。 | 1、交流电源异常或消失； 2、交流电源回路故障。 | 1、检查直流监控装置； 2、检查直流充电屏、站用变屏直流系统交流电源空气开关或熔断器； 3、检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
785 | 直流系统 | 通信直流屏交流故障 | 公共测控装置检测到直流系统交流故障信号 | 直流电源充电装置 | 预告信号 | A、直流系统充电装置故障，直流系统总告警。 | 1、交流电源异常或消失； 2、交流电源回路故障。 | 1、检查直流监控装置； 2、检查直流充电屏、站用变屏直流系统交流电源空气开关或熔断器； 3、检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
786 | 直流系统 | 交流过压 | 公共测控装置检测到交流过压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统交流故障，直流系统总告警。 | 1、交流电源输入电压异常； 2、交流电源回路故障。 | 1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
787 | 直流系统 | 交流欠压 | 公共测控装置检测到交流欠压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统交流故障，直流系统总告警。 | 1、交流电源输入电压异常； 2、交流电源回路故障。 | 1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
788 | 直流系统 | 动力母线过压 | 公共测控装置检测到交流过压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统交流故障，直流系统总告警。 | 1、交流电源输入电压异常； 2、交流电源回路故障。 | 1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
789 | 直流系统 | 动力母线欠压 | 公共测控装置检测到交流欠压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统交流故障，直流系统总告警。 | 1、交流电源输入电压异常； 2、交流电源回路故障。 | 1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
790 | 直流系统 | 直流系统绝缘监测仪异常 | 公共测控装置检测到直流系统绝缘监测仪异常信号 | 直流系统绝缘监测仪 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、直流系统绝缘监测仪内部元件故障； 2、直流系统绝缘监测仪电源消失。 | 1、检查直流系统绝缘监测仪电源及运行情况； 2、检查绝缘监测装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
791 | 直流系统 | 直流系统监控器故障 | 公共测控装置检测到直流系统监控器故障信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、直流系统监控装置内部元件故障； 2、直流系统监控装置电源消失； 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
792 | 直流系统 | 直流系统监控装置异常 | 公共测控装置检测到直流系统监控器故障信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、直流系统监控装置内部元件故障； 2、直流系统监控装置电源消失； 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
793 | 直流系统 | 48V直流系统及监控器故障 | 公共测控装置检测到直流系统监控器故障信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、直流系统监控装置内部元件故障； 2、直流系统监控装置电源消失； 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
794 | 直流系统 | 通信直流屏监控器故障 | 公共测控装置检测到直流系统监控器故障信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、直流系统监控装置内部元件故障； 2、直流系统监控装置电源消失； 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
795 | 直流系统 | 直流系统馈线接地告警 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发出馈线接地告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统绝缘故障。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接线； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 2、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路。断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 3、检查在线直流绝缘监测装置、直流监控装置、通信回路是否正常； 4、检查保护装置内部是否有接地； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
796 | 直流系统 | 直流系统直流馈线告警 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发出馈线接地告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统绝缘故障。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接线； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 2、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路。断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 3、检查在线直流绝缘监测装置、直流监控装置、通信回路是否正常； 4、检查保护装置内部是否有接地； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
797 | 直流系统 | 通信直流馈线故障 | 公共测控装置检测到直流微机监控装置发出馈线接地告警信号 | 直流绝缘检测装置 | 预告信号 | A、直流系统绝缘故障。 | 1、在二次回路上工作时，造成直流馈线接线； 2、直流馈线电缆或其回路上元件因受潮、锈蚀、发热等原因绝缘下降； 3、绝缘监测装置或直流监控装置故障误发信号。 3、直流系统监控装置程序或通信出错。 | 1、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 2、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路。断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 3、检查在线直流绝缘监测装置、直流监控装置、通信回路是否正常； 4、检查保护装置内部是否有接地； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
798 | 直流系统 | 直流系统模块故障 | 直流监控装置检测到高频开关电源模块故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、充电模块故障； 2、交流输入电源异常或消失。 | 1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
799 | 直流系统 | 充电机一组模块异常 | 直流监控装置检测到高频开关电源模块故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、充电模块故障； 2、交流输入电源异常或消失。 | 1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
800 | 直流系统 | 模块异常 | 直流监控装置检测到高频开关电源模块故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、充电模块故障； 2、交流输入电源异常或消失。 | 1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
801 | 直流系统 | 直流系统整流模块故障 | 直流监控装置检测到高频开关电源模块故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、充电模块故障； 2、交流输入电源异常或消失。 | 1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
802 | 直流系统 | 充电机一组输出电压过压 | 公共测控装置检测到充电机一组输出过压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统模块故障，直流系统总告警。 | 1、充电模块故障； 2、交流输入电源异常。 | 1、检查充电机输出电压及充电机运行情况； 2、检查充电机充电输入电源电压是否异常； 3、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 4、检查监控装置运行数据整定是否正确。
803 | 直流系统 | 充电机一组输出电压欠压 | 公共测控装置检测到充电机一组输出欠压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统模块故障，直流系统总告警。 | 1、充电模块故障； 2、交流输入电源异常或消失。 | 1、检查充电机输出电压及充电机运行情况； 2、检查充电机充电输入电源电压是否异常； 3、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 4、检查监控装置运行数据整定是否正确。
804 | 直流系统 | 直流系统总告警 | 直流监控装置检测到直流系统故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | B、各监控模块有告警。 | 二次回路故障、直流系统接地、充电装置故障、蓄电池故障、交流电源电压异常或消失。 | 1、检查直流系统监控装置告警信息及运行情况； 2、检查直流系统母线电压，若有异常须立即恢复母线电压； 3、检查直流系统，包括充电装置、蓄电池等设备是否正常，检查直流系统有无接地，及交流电源是否正常。
805 | 直流系统 | 直流系统异常 | 直流监控装置检测到直流系统故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | B、各监控模块有告警。 | 二次回路故障、直流系统接地、充电装置故障、蓄电池故障、交流电源电压异常或消失。 | 1、检查直流系统监控装置告警信息及运行情况； 2、检查直流系统母线电压，若有异常须立即恢复母线电压； 3、检查直流系统，包括充电装置、蓄电池等设备是否正常，检查直流系统有无接地，及交流电源是否正常。
806 | 直流系统 | 通信直流系统故障 | 直流监控装置检测到直流系统故障 | 直流监控装置 | 预告信号 | B、各监控模块有告警。 | 二次回路故障、直流系统接地、充电装置故障、蓄电池故障、交流电源电压异常或消失。 | 1、检查直流系统监控装置告警信息及运行情况； 2、检查直流系统母线电压，若有异常须立即恢复母线电压； 3、检查直流系统，包括充电装置、蓄电池等设备是否正常，检查直流系统有无接地，及交流电源是否正常。
807 | 直流系统 | 通信直流屏母线电压异常 | 公共测控装置检测到直流系统母线电压异常信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警； B、直流监控装置显示直流母线电压数值过高或过低。 | 1、充电装置故障； 2、交流电源电压异常或消失，蓄电池长期放电； 3、直流负荷波动大，或有落后电池。 | 1、检查直流母线电压、蓄电池是否正常，测量直流母线电压是否合格； 2、检查充电装置、交流电源是否正常； 3、检查直流负荷情况。
808 | 直流系统 | 直流系统合母过压故障 | 公共测控装置检测到直流系统合母过压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统母线电压异常，直流系统总告警； B、直流监控装置显示合闸母线电压数值过高。 | 1、充电装置交流输入电源电压过高； 2、监控装置内设置直流充电电压值过高。 | 1、检查控制、合闸母线电压是否正常，合闸母线调压装置运行是否正常； 2、检查监控装置内真流充电电压值和合闸母线电压整定值设置是否正确； 3、检查充电装置交流输入电源是否正常，测量直流母线电压是否合格。
809 | 直流系统 | 直流系统合母欠压故障 | 公共测控装置检测到直流系统合母欠压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统母线电压异常，直流系统总告警； B、直流监控装置显示合闸母线电压数值过低。 | 1、充电装置故障或者无输出电压； 2、交流电源电压过低或消失，蓄电池长期放电； 3、直流负荷波动大； 4、监控装置内直流充电电压值设置过低。 | 1、检查合闸及控制母线电压是否正常，合闸母线调压装置是否退出运行； 2、检查充电装置是否故障，直流输出电压是否消失； 3、检查充电装置交流输入电源是否正常； 4、检查监控装置内直流充电电压值和合闸母线电压整定值设置是否正确； 5、检查直流负荷、测量直流母线电压是否合格。
810 | 直流系统 | 直流系统控母过压故障 | 公共测控装置检测到直流系统控母过压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统母线电压异常，直流系统总告警； B、直流监控装置显示控制母线电压数值过高。 | 1、充电装置输出直流电压、电源电压过高，或者交流输入电压过高； 2、电压自动调整装置故障； 3、监控装置内直流充电电压值设置过高。 | 1、检查控制母线电压是否正常； 2、检查监控装置内直流充电电压值和控制母线电压整定值设置是否正确； 3、检查充电装置交流输入电源是否正常； 4、检查电压调整装置，测量直流母线电压是否合格。
811 | 直流系统 | 直流系统控母欠压故障 | 公共测控装置检测到直流系统控母欠压信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统母线电压异常，直流系统总告警； B、直流监控装置显示控制母线电压数值过低。 | 1、充电装置故障或无输出电压； 2、交流电源电压过低或消失，蓄电池长期放电； 3、直流负荷波动大、电压自动调整装置故障。 | 1、检查充电装置是否故障，若无输出电压，电池是否长期放电； 2、检查充电装置交流输入电源是否正常； 3、检查合闸母线、控制母线电压是否正常； 4、检查监控装置内直流充电电压值和控制母线电压整定值设置是否正确； 5、检查直流负荷及电压调整装置，测量直流母线电压是否合格。
812 | 直流系统 | 电池巡检装置异常 | 公共测控装置检测到电池巡检装置异常信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警； | 1、电池巡检装置内部元件故障； 2、电池巡检程序出错； 3、电池巡检装置接线回路断线； 4、通信出错。 | 1、检查电池巡检装置运行情况及接线； 2、检查电池巡检装置通信回路是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
813 | 直流系统 | 直流系统母线调压装置异常 | 直流监控装置检测发现直流系统母线调压装置异常 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统电压异常，直流系统总告警。 | 直流系统母线电压调压装置故障或电源消失。 | 1、检查直流控制电压是否正常，若发现直流控制母线失压，应立即将控制母线临时并接于合闸母线，恢复控制母线电压，暂时运行； 2、检查直流系统母线电压调压装置电源及运行情况。
814 | 直流系统 | 直流系统通信告警 | 直流监控装置检测到直流系统通信出错。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统交流通信故障，直流系统模块通信故障，直流系统断路器监控通信故障，直流系统电池巡检通信故障，直流系统绝缘检测通信故障，直流系统直流监控通信故障，直流系统总告警、 | 1、通信回路故障； 2、直流系统各装置模块故障； 3、直流系统各信号采集装置故障； 4、监控装置本身故障。 | 1、检查直流系统设备，及直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流系统各通信回路通信接口、端子接触是否正常； 3、检查直流系统监控装置下级各信号采集装置是否正常。
815 | 直流系统 | 直流系统交流通信故障 | 直流监控装置检测到直流系统交流通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、通信回路故障； 2、充电模块故障； 3、直流系统交流采集装置故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查交流采集装置通信回路通信接口、端子接触是否正常； 3、检查充电模块是否运行正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
816 | 直流系统 | 直流系统交流通讯故障 | 直流监控装置检测到直流系统交流通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、通信回路故障； 2、充电模块故障； 3、直流系统交流采集装置故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查交流采集装置通信回路通信接口、端子接触是否正常； 3、检查充电模块是否运行正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
817 | 直流系统 | 直流系统模块通信故障 | 直流监控装置检测到直流系统模块通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、充电模块通信回路故障； 2、充电模块本身故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查充电模块，及通信回路是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
818 | 直流系统 | 直流系统模块通讯故障 | 直流监控装置检测到直流系统模块通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、充电模块通信回路故障； 2、充电模块本身故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查充电模块，及通信回路是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
819 | 直流系统 | 直流系统断路器监控通讯故障 | 直流监控装置检测到直流系统断路器监控通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、检查断路器信号通信回路故障； 2、检查断路器辅助、报警触点故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流系统屏柜各断路器运行是否正常； 3、检查直流系统屏柜各断路器信号回路、辅助报警触点是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
820 | 直流系统 | 直流系统断路器监控通信故障 | 直流监控装置检测到直流系统断路器监控通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、检查断路器信号通信回路故障； 2、检查断路器辅助、报警触点故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流系统屏柜各断路器运行是否正常； 3、检查直流系统屏柜各断路器信号回路、辅助报警触点是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
821 | 直流系统 | 直流系统电池巡检通信故障 | 直流监控装置检测到直流系统电池巡检通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、通信回路故障； 2、蓄电池巡检仪故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查蓄电池巡检仪、及通信回路是否正常； 3、检查蓄电池组单节电压是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
822 | 直流系统 | 直流系统电池巡检通讯故障 | 直流监控装置检测到直流系统电池巡检通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、通信回路故障； 2、蓄电池巡检仪故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查蓄电池巡检仪、及通信回路是否正常； 3、检查蓄电池组单节电压是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
823 | 直流系统 | 直流系统绝缘检测通讯故障 | 直流监控装置检测到直流系统绝缘检测通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、通信回路故障； 2、绝缘监测装置本向故障。 | 1、检查直流系统绝缘； 2、检查直流监控装置运行是否正常； 3、检查绝缘监测仪，及通信回路是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
824 | 公共设备 | 工况退出 | 主站监控系统检查到变电站远动信号中断 | 主站监控系统 | 预告信号 | A、远动退出变电站数据不变化，工况运转图标不运转。 | 1、远动工作站故障； 2、通信连接中断； 3、远动装置传输通道（通信线和通信接口）故障； 4、测控装置、交换机、或RTU（远方终端单元）电源消失。 | 1、检查变电站远动工作站运行情况； 2、检查变电站电话通信是否正常； 3、检查远动装置传输通道（通信线和通信接口）有无明显异常； 4、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
825 | 公共设备 | 同期投入 | 测控装置检测到断路器合闸投检同期方式。 | 测控装置 | 位置信号 | B、同期压板投入。 | 断路器检同期方式并列合闸。 | 1、检查测控装置同期压板确已投入； 2、检查测控装置两侧同期电压是否正常。
826 | 公共设备 | 远控投入 | 测控装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式。 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方？就地”切换开关必须切至“远方”位置； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
827 | 公共设备 | 远控位置 | 测控装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式。 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方？就地”切换开关必须切至“远方”位置； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
828 | 公共设备 | 远方位置 | 测控装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式。 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方？就地”切换开关必须切至“远方”位置； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
830 | 公共设备 | 测控装置闭锁 | 测控装置发出装置闭锁 | 测控装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 测控装置故障或电源消失，发出闭锁输出信号。 | 1、检查测控装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
831 | 公共设备 | 测控装置故障 | 测控装置发出装置闭锁 | 测控装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 测控装置故障或电源消失，发出闭锁输出信号。 | 1、检查测控装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
832 | 公共设备 | 测控装置失电告警 | 公共测控装置检测到测控装置电源消失信号。 | 测控装置 | 预告信号 | A、测控装置通信中断； B、测控装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏线路测控装置空气开关跳开。 | 1、检查测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查测控装置及相应的直流馈线屏测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
833 | 公共设备 | 测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到测控装置电源消失信号。 | 测控装置 | 预告信号 | A、测控装置通信中断； B、测控装置液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、测控装置电源回路断线或短路； 3、直流馈线屏线路测控装置空气开关跳开。 | 1、检查测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查测控装置及相应的直流馈线屏测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
834 | 公共设备 | 电压并列信号 | 公共测控装置检测到电压互感器在并列运行状态信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列装置“并列”指示灯亮。 | 电压互感器二次电压可由电压切换及并列装置执行手动/遥控/自动方式投入至并列运行状态。 | 1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
835 | 公共设备 | TV并列 | 公共测控装置检测到电压互感器在并列运行状态信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列装置“并列”指示灯亮。 | 电压互感器二次电压可由电压切换及并列装置执行手动/遥控/自动方式投入至并列运行状态。 | 1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
836 | 公共设备 | PT并列 | 公共测控装置检测到电压互感器在并列运行状态信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列装置“并列”指示灯亮。 | 电压互感器二次电压可由电压切换及并列装置执行手动/遥控/自动方式投入至并列运行状态。 | 1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
837 | 公共设备 | TV并列运行 | 公共测控装置检测到电压互感器在并列运行状态信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列装置“并列”指示灯亮。 | 电压互感器二次电压可由电压切换及并列装置执行手动/遥控/自动方式投入至并列运行状态。 | 1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
838 | 公共设备 | PT并列运行 | 公共测控装置检测到电压互感器在并列运行状态信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列装置“并列”指示灯亮。 | 电压互感器二次电压可由电压切换及并列装置执行手动/遥控/自动方式投入至并列运行状态。 | 1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
839 | 公共设备 | TV并列远控投入 | 公共测控装置检测到电压并列切换开关操作方式为遥控方式信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列切换开关至“远方”并列位置。 | 远控系统满足运行条件，电压并列切换开关将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
840 | 公共设备 | PT并列远控投入 | 公共测控装置检测到电压并列切换开关操作方式为遥控方式信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列切换开关至“远方”并列位置。 | 远控系统满足运行条件，电压并列切换开关将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
841 | 公共设备 | TV并列遥控位置 | 公共测控装置检测到电压并列切换开关操作方式为遥控方式信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列切换开关至“远方”并列位置。 | 远控系统满足运行条件，电压并列切换开关将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
842 | 公共设备 | PT并列遥控位置 | 公共测控装置检测到电压并列切换开关操作方式为遥控方式信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列切换开关至“远方”并列位置。 | 远控系统满足运行条件，电压并列切换开关将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
843 | 公共设备 | TV并列远控位置 | 公共测控装置检测到电压并列切换开关操作方式为遥控方式信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列切换开关至“远方”并列位置。 | 远控系统满足运行条件，电压并列切换开关将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
844 | 公共设备 | PT并列远控位置 | 公共测控装置检测到电压并列切换开关操作方式为遥控方式信号。 | 电压并列切换开关 | 位置信号 | B、电压并列切换开关至“远方”并列位置。 | 远控系统满足运行条件，电压并列切换开关将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
845 | 公共设备 | 电压并列装置失电告警 | 公共测控装置检测到电压并列装置直流消失信号 | 电压并列装置 | 预告信号 | A、电压并列装置直流失电； B、电压并列装置“电源”指示灯不亮； | 1、电压并列装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、直流屏馈线上电压并列装置对应电源空气开关跳开； 3、直流电源回路断线或短路。 | 1、检查电压并列装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查电压并列装置及相应的直流馈线屏电压并列装置电源空气开关是否跳开； 3、检查测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、检查直流电源回路是否断线、短路。
846 | 公共设备 | TV手车运行位置 | 公共测控装置检测到电压互感器手车在运行位置。 | 电压互感器手车行程开关 | 位置信号 | B、状态显示器电压互感器手车“运行”指示灯亮。 | 电压互感器手车在运行位置，其高低位触头已推到位。 | 1、检查状态显示器电压互感器手车是否在工作位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
847 | 公共设备 | PT手车运行位置 | 公共测控装置检测到电压互感器手车在运行位置。 | 电压互感器手车行程开关 | 位置信号 | B、状态显示器电压互感器手车“运行”指示灯亮。 | 电压互感器手车在运行位置，其高低位触头已推到位。 | 1、检查状态显示器电压互感器手车是否在工作位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
848 | 公共设备 | TV手车试验位置 | 公共测控装置检测到电压互感器手车在试验位置。 | 电压互感器手车行程开关 | 位置信号 | B、状态显示器电压互感器手车“试验”位置指示灯亮。 | 电压互感器手车拉出至试验位置。 | 1、检查状态显示器电压互感器手车是否在试验位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
849 | 公共设备 | PT手车试验位置 | 公共测控装置检测到电压互感器手车在试验位置。 | 电压互感器手车行程开关 | 位置信号 | B、状态显示器电压互感器手车“试验”位置指示灯亮。 | 电压互感器手车拉出至试验位置。 | 1、检查状态显示器电压互感器手车是否在试验位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
850 | 公共设备 | TV刀闸远控投入 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作为遥控方式 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、测控装置远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将电压互感器隔离开关“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
851 | 公共设备 | PT刀闸远控投入 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作为遥控方式 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、测控装置远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将电压互感器隔离开关“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
852 | 公共设备 | TV刀闸遥控信号 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作为遥控方式 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、测控装置远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将电压互感器隔离开关“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
853 | 公共设备 | PT刀闸遥控信号 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作为遥控方式 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、测控装置远方/就地切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将电压互感器隔离开关“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
854 | 公共设备 | TV刀闸就地位置 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作方式为就地位置状态。 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、电压互感器隔离开关机构远方/就地切换开关切至“就地”位置。 | 1、就地操作时，防止远方同时操作，将“远方/就地”切换开关切至“就地”； 2、远控系统故障。 | 1、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地操作完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”。
855 | 公共设备 | PT刀闸就地位置 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作方式为就地位置状态。 | 测控装置就地/远方切换开关 | 位置信号 | B、电压互感器隔离开关机构远方/就地切换开关切至“就地”位置。 | 1、就地操作时，防止远方同时操作，将“远方/就地”切换开关切至“就地”； 2、远控系统故障。 | 1、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地操作完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”。
856 | 公共设备 | TV刀闸远方位置 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作方式为远方位置状态。 | 电压互感器隔离开关“就地/远方”切换开关 | 位置信号 | B、电压互感器隔离开关机构“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
857 | 公共设备 | PT刀闸远方位置 | 公共测控装置检测到电压互感器隔离开关的操作方式为远方位置状态。 | 电压互感器隔离开关“就地/远方”切换开关 | 位置信号 | B、电压互感器隔离开关机构“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
858 | 直流系统 | 直流系统绝缘检测通信故障 | 直流监控装置检测到直流系统绝缘检测通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、通信回路故障； 2、绝缘监测装置本向故障。 | 1、检查直流系统绝缘； 2、检查直流监控装置运行是否正常； 3、检查绝缘监测仪，及通信回路是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
859 | 直流系统 | 直流系统直流监控通信故障 | 直流监控装置检测到直流系统直流监控通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、监控装置通信回路故障； 2、监控装置本身故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流监控装置通信回路和通信程序是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
860 | 直流系统 | 直流系统直流监控通讯故障 | 直流监控装置检测到直流系统直流监控通信故障。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统通信告警，直流系统总告警。 | 1、监控装置通信回路故障； 2、监控装置本身故障。 | 1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流监控装置通信回路和通信程序是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
861 | 直流系统 | 直流系统熔断器故障 | 公共测控装置检测到直流系统熔断器故障信号 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、熔断器熔断，或者熔断器接触不良； 2、熔断器报警触点故障； 3、熔断器报警信号回路故障。 | 1、检查蓄电池正负极总熔断器是否熔断，如熔断器熔断，应立即查找熔断器熔断的原因，隔离故障后更换容量符合要求的熔断器； 2、若故障信号时断时续，检查熔断器接触是否良好。
862 | 直流系统 | 直流系统直流开关跳闸总告警 | 公共测控装置检测直流系统直流开关跳闸信号。 | 直流监控装置 | 预告信号 | A、直流系统总告警。 | 1、直流系统某馈线直流开关跳闸； 2、空气开关报警信号回路故障。 | 1、检查直流馈线空气开关是否跳开或接触不良； 2、空气开关报警信号回路是否正常； 3、检查直流系统监控装置运行是否正常。
863 | 直流系统 | 一组单体电池差压 | 公共测控装置检测到一组蓄电池组单个电池电压差超过定值。 | 直流监控装置 | 预告信号 |  | 1、单节蓄电池老化、有落后或损坏电池； 2、蓄电池组存在长期过充、欠充现象。 | 1、检查蓄电池组充电电压是否正常，是否存在长期过充、欠充现象； 2、检查一组蓄电池组单个电池电压是否正常； 3、检查充电装置，及交流电源是否正常； 4、检查直流监控装置运行是否正常。
864 | 直流系统 | 充电机浮充 | 直流监控装置检测到充电机一组运行在浮充方式 | 充电装置 | 预告信号 | B、直流监控装置显示充电机在浮充方式。 | 充电装置充电方式正常转换，浮充方式。 | 1、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 2、检查监控装置均/浮充电压值设置是否正确； 3、检查直流充电屏蓄电池组运行方式位置是否正确。
865 | 直流系统 | 充电机均充 | 直流监控装置检测到充电机一组运行在均充方式 | 充电装置 | 预告信号 | B、直流监控装置显示充电机在均充方式。 | 充电装置充电方式正常转换，均充方式。 | 1、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 2、检查监控装置均/浮充电压值设置是否正确； 3、检查直流充电屏蓄电池组运行方式位置是否正确。
866 | 直流系统 | 直流系统电池均充 | 直流监控装置检测到充电机一组运行在均充方式 | 充电装置 | 预告信号 | B、直流监控装置显示充电机在均充方式。 | 充电装置充电方式正常转换，均充方式。 | 1、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 2、检查监控装置均/浮充电压值设置是否正确； 3、检查直流充电屏蓄电池组运行方式位置是否正确。
867 | 直流系统 | UPS故障 | 公共测控装置检测到UPS(交流不间断电源)故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS（交流不间断电源）装置交、直流电源故障； 2、UPS装置内部元件故障。 | 1、检查UPS装置交、直流输入电源是否正常，交流输出电源是否正常； 2、检查UPS（交流不间断电源）装置内部是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
868 | 直流系统 | 主UPS故障 | 公共测控装置检测到UPS(交流不间断电源)故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS（交流不间断电源）装置交、直流电源故障； 2、UPS装置内部元件故障。 | 1、检查UPS装置交、直流输入电源是否正常，交流输出电源是否正常； 2、检查UPS（交流不间断电源）装置内部是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
869 | 直流系统 | 从UPS故障 | 公共测控装置检测到UPS(交流不间断电源)故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS（交流不间断电源）装置交、直流电源故障； 2、UPS装置内部元件故障。 | 1、检查UPS装置交、直流输入电源是否正常，交流输出电源是否正常； 2、检查UPS（交流不间断电源）装置内部是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
870 | 直流系统 | UPS直流输入故障 | 公共测控装置检测到UPS装置直流输入故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS装置电源插件故障； 2、UPS装置直流输入电源回路故障； 3、UPS装置直流输入电源熔断器熔断或直流屏UPS电源开关跳开。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、直流屏UPS装置直流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置直流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
871 | 直流系统 | 主UPS直流输入故障 | 公共测控装置检测到UPS装置直流输入故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS装置电源插件故障； 2、UPS装置直流输入电源回路故障； 3、UPS装置直流输入电源熔断器熔断或直流屏UPS电源开关跳开。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、直流屏UPS装置直流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置直流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
872 | 直流系统 | 从UPS直流输入故障 | 公共测控装置检测到UPS装置直流输入故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS装置电源插件故障； 2、UPS装置直流输入电源回路故障； 3、UPS装置直流输入电源熔断器熔断或直流屏UPS电源开关跳开。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、直流屏UPS装置直流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置直流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
873 | 直流系统 | UPS交流输入故障 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输入故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS装置电源插件故障； 2、UPS装置交流输入电源回路故障； 3、UPS装置交流输入电源熔断器熔断或交流屏UPS电源开关跳开。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、交流屏UPS装置交流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置交流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
874 | 直流系统 | 主UPS交流输入故障 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输入故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS装置电源插件故障； 2、UPS装置交流输入电源回路故障； 3、UPS装置交流输入电源熔断器熔断或交流屏UPS电源开关跳开。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、交流屏UPS装置交流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置交流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
875 | 直流系统 | 从UPS交流输入故障 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输入故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、UPS装置电源插件故障； 2、UPS装置交流输入电源回路故障； 3、UPS装置交流输入电源熔断器熔断或交流屏UPS电源开关跳开。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、交流屏UPS装置交流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置交流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
876 | 直流系统 | UPS交流输出故障 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输出故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、交流或直流输入电源异常； 2、UPS装置交流输出回路故障； 3、UPS装置逆变模块或旁路转换开关同时故障。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
877 | 直流系统 | 主UPS交流输出故障 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输出故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、交流或直流输入电源异常； 2、UPS装置交流输出回路故障； 3、UPS装置逆变模块或旁路转换开关同时故障。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
878 | 直流系统 | 从UPS交流输出故障 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输出故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、交流或直流输入电源异常； 2、UPS装置交流输出回路故障； 3、UPS装置逆变模块或旁路转换开关同时故障。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
879 | 直流系统 | 交流输出异常 | 公共测控装置检测到UPS装置交流输出故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | B、UPS电源“故障”指示灯亮。 | 1、交流或直流输入电源异常； 2、UPS装置交流输出回路故障； 3、UPS装置逆变模块或旁路转换开关同时故障。 | 1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
880 | 直流系统 | UPS逆变模块故障 | 公共测控装置检测到UPS装置逆变部件故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | A、UPS交流输出故障。 | UPS（交流不间断电源）装置逆变元件及其连线回路故障。 | 1、检查UPS（交流不间断电源）装置运行情况； 2、检查UPS装置交流输出回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
881 | 直流系统 | UPS逆变部件故障 | 公共测控装置检测到UPS装置逆变部件故障信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | A、UPS交流输出故障。 | UPS（交流不间断电源）装置逆变元件及其连线回路故障。 | 1、检查UPS（交流不间断电源）装置运行情况； 2、检查UPS装置交流输出回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
882 | 直流系统 | UPS直流供电 | 公共测控装置检测到UPS装置直流供电信号。 | 交流不间断电源装置 | 预告信号 | A、UPS交流输入故障。 | 1、UPS装置交流输入电源回路故障； 2、站用电消失。 | 1、检查UPS装置交流输入电源及其回路； 2、站用电消失时，恢复站用电； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
883 | 公共设备 | 事故总信号 | 智能总控装置检测到任一保护跳闸动作信号。 | 智能总控装置 | 事故信号 | A、任一保护装置跳闸动作信号，断路器事故分闸信号。 | 1、智能总控装置将所采集保护跳闸动作信号合成为统一事故总信号； 2、系统故障后，相应保护装置跳闸出口。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
884 | 公共设备 | 预告总信号 | 智能总控装置检测到任一装置告警信号。 | 智能总控装置 | 预告信号 | A、任一保护装置及测控装置告警信号。 | 智能总控装置将所采集保护装置及测控装置告警信号合成为统一预告总信号。 | 1、检查保护装置和测控装置告警信息及运行情况； 2、根据装置告警严重程度，必要时退出相应保护。
885 | 公共设备 | 告警总信号 | 智能总控装置检测到任一装置告警信号。 | 智能总控装置 | 预告信号 | A、任一保护装置及测控装置告警信号。 | 智能总控装置将所采集保护装置及测控装置告警信号合成为统一预告总信号。 | 1、检查保护装置和测控装置告警信息及运行情况； 2、根据装置告警严重程度，必要时退出相应保护。
886 | 公共设备 | 事故音响信号 | 事故警铃音响启动。 | 测控装置 | 事故信号 | A、事故音响语言告警。 | 1、手动启动事故音响； 2、事故启动事故音响。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查事故音响报警回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
887 | 公共设备 | 预告音响信号 | 预告警铃音响启动。 | 测控装置 | 预告信号 | A、预告音响语言告警。 | 1、手动启动预告音响； 2、告警启动预告音响。 | 1、检查保护装置和测控装置告警信息及运行情况； 2、检查预告音响报警回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
888 | 公共设备 | 通信连接中断 | 智能总控装置或监控后台检测到任一装置通信中断。 | 智能总控装置或监控后台 | 预告信号 | A、通信连接中断装置采集数据不变化。 | 1、保护装置、测控装置、规约转换器通信芯片或通信接口故障； 2、交换机、通信网关、通信网络回路故障； 3、测控装置、交换机、或RTU(远方终端单元)电源电源消失。 | 1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
889 | 公共设备 | 通信故障 | 智能总控装置或监控后台检测到任一装置通信中断。 | 智能总控装置或监控后台 | 预告信号 | A、通信连接中断装置采集数据不变化。 | 1、保护装置、测控装置、规约转换器通信芯片或通信接口故障； 2、交换机、通信网关、通信网络回路故障； 3、测控装置、交换机、或RTU(远方终端单元)电源电源消失。 | 1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
890 | 公共设备 | 通信异常 | 智能总控装置或监控后台检测到任一装置通信中断。 | 智能总控装置或监控后台 | 预告信号 | A、通信连接中断装置采集数据不变化。 | 1、保护装置、测控装置、规约转换器通信芯片或通信接口故障； 2、交换机、通信网关、通信网络回路故障； 3、测控装置、交换机、或RTU(远方终端单元)电源电源消失。 | 1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
891 | 公共设备 | 装置连接中断 | 智能总控装置或监控后台检测到任一装置通信中断。 | 智能总控装置或监控后台 | 预告信号 | A、通信连接中断装置采集数据不变化。 | 1、保护装置、测控装置、规约转换器通信芯片或通信接口故障； 2、交换机、通信网关、通信网络回路故障； 3、测控装置、交换机、或RTU(远方终端单元)电源电源消失。 | 1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
892 | 公共设备 | 通信中断 | 智能总控装置或监控后台检测到任一装置通信中断。 | 智能总控装置或监控后台 | 预告信号 | A、通信连接中断装置采集数据不变化。 | 1、保护装置、测控装置、规约转换器通信芯片或通信接口故障； 2、交换机、通信网关、通信网络回路故障； 3、测控装置、交换机、或RTU(远方终端单元)电源电源消失。 | 1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
893 | 公共设备 | 远动退出 | 主站监控系统检查到变电站远动信号中断 | 主站监控系统 | 预告信号 | A、远动退出变电站数据不变化，工况运转图标不运转。 | 1、远动工作站故障； 2、通信连接中断； 3、远动装置传输通道（通信线和通信接口）故障； 4、测控装置、交换机、或RTU（远方终端单元）电源消失。 | 1、检查变电站远动工作站运行情况； 2、检查变电站电话通信是否正常； 3、检查远动装置传输通道（通信线和通信接口）有无明显异常； 4、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
894 | 公共设备 | 小电流接地选线装置告警 | 公共测控装置检测到小电流接地选线装置故障信号 | 小电流接地选线装置 | 预告信号 | B、小电流接地选线装置“告警”指示灯亮。 | 小电流接地选线装置失电、元件或二次回路故障。 | 1、检查小电流接地选线装置告警信息及运行情况； 2、检查小电流接地选线装置电源空气开关及二次回路有无明显异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
895 | 公共设备 | 小电流接地装置异常报警 | 公共测控装置检测到小电流接地选线装置故障信号 | 小电流接地选线装置 | 预告信号 | B、小电流接地选线装置“告警”指示灯亮。 | 小电流接地选线装置失电、元件或二次回路故障。 | 1、检查小电流接地选线装置告警信息及运行情况； 2、检查小电流接地选线装置电源空气开关及二次回路有无明显异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
896 | 公共设备 | 小电阻接地选线装置告警 | 公共测控装置检测到小电流接地选线装置故障信号 | 小电流接地选线装置 | 预告信号 | B、小电流接地选线装置“告警”指示灯亮。 | 小电流接地选线装置失电、元件或二次回路故障。 | 1、检查小电流接地选线装置告警信息及运行情况； 2、检查小电流接地选线装置电源空气开关及二次回路有无明显异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
897 | 公共设备 | TASF6气压低告警 | 测控装置检测到电流互感器SF6密度继电器压力低告警信号 | 电流互感器SF6密度继电器 | 预告信号 | B、电流互感器SF6压力表指示值低于告警值。 | 1、SF6电流互感器漏气； 2、环境温度剧烈下降； 3、密度继电器失灵，或SF6压力表损坏。 | 1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表的读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6电流互感器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
898 | 公共设备 | CTSF6气压低告警 | 测控装置检测到电流互感器SF6密度继电器压力低告警信号 | 电流互感器SF6密度继电器 | 预告信号 | B、电流互感器SF6压力表指示值低于告警值。 | 1、SF6电流互感器漏气； 2、环境温度剧烈下降； 3、密度继电器失灵，或SF6压力表损坏。 | 1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表的读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6电流互感器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
899 | 公共设备 | 强迫三相动作 | 测控装置检测到断路器三相不一致三跳出口信号 | 断路器机构不一致保护 | 预告信号 | A、断路器三相不一致。 | 三相断路器不是同时在合位或同时在分位。 | 1、检查三相断路器位置； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
900 | 公共设备 | 开关三相不一致 | 测控装置检测到断路器三相不一致三跳出口信号 | 断路器机构不一致保护 | 预告信号 | A、断路器三相不一致。 | 三相断路器不是同时在合位或同时在分位。 | 1、检查三相断路器位置； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
901 | 公共设备 | 断路器SF6低气压告警 | 测控装置检测到断路器SF6密度继电器压力低告警信号 | 断路器SF6密度继电器 | 预告信号 | B、断路器SF6压力表指示值低于告警值。 | 1、SF6断路器漏气； 2、环境温度剧烈下降； 3、密度继电器失灵、或SF6压力表损坏。 | 1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6断路器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
902 | 公共设备 | 开关SF6低气压告警 | 测控装置检测到断路器SF6密度继电器压力低告警信号 | 断路器SF6密度继电器 | 预告信号 | B、断路器SF6压力表指示值低于告警值。 | 1、SF6断路器漏气； 2、环境温度剧烈下降； 3、密度继电器失灵、或SF6压力表损坏。 | 1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6断路器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
903 | 公共设备 | 断路器SF6异常闭锁告警 | 测控装置检测到断路器SF6密度继电器压力低闭锁信号 | 断路器SF6密度继电器 | 预告信号 | A、控制回路断线； B、断路器SF6压力表指示值低于闭锁值。 | 1、SF6断路器大量渗、漏气； 2、环境温度突然剧烈下降； 3、密度继电器失灵、或SF6压力表损坏。 | 1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、加装防慢分卡具； 3、断开控制电源，并检查密度继电器和SF6压力表运行情况； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
904 | 公共设备 | 开关SF6异常闭锁告警 | 测控装置检测到断路器SF6密度继电器压力低闭锁信号 | 断路器SF6密度继电器 | 预告信号 | A、控制回路断线； B、断路器SF6压力表指示值低于闭锁值。 | 1、SF6断路器大量渗、漏气； 2、环境温度突然剧烈下降； 3、密度继电器失灵、或SF6压力表损坏。 | 1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、加装防慢分卡具； 3、断开控制电源，并检查密度继电器和SF6压力表运行情况； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
905 | 公共设备 | 电机超时故障告警 | 测控装置检测到断路器液压、气动或弹簧机构电机超时故障信号 | 超时启动中间继电器 | 预告信号 | A、油泵运转，电机运转，弹簧未储能； B、压力异常告警。 | 1、电机打压控制回路故障； 2、油泵故障，或空压机故障； 3、液压部分漏油或气压部分漏气； 4、弹簧储能行程开关故障。 | 1、断开油泵电机电源或空压机电机电源，检查压力是否过高； 2、检查电机打压回路，检查机构是否漏油、漏气； 3、更换弹簧储能行程开关。
906 | 公共设备 | 加热器电源故障 | 测控装置检测到断路器机构加热器电源故障信号 | 加热器电源空气开关 | 预告信号 | B、机构温控器“电源”指示灯不亮。 | 1、加热器电源断线或熔断器熔断； 2、加热模块短路； 3、加热回路断线（含端子松动、接触不良）； 4、温控器故障。 | 1、根据环境温度，分析温控器运行是否正常； 2、检查交流控制屏交流电源； 3、检查温控器、发热模块及加热回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
907 | 公共设备 | 加热器断相 | 测控装置检测到断路器机构加热器电源故障信号 | 加热器电源空气开关 | 预告信号 | B、机构温控器“电源”指示灯不亮。 | 1、加热器电源断线或熔断器熔断； 2、加热模块短路； 3、加热回路断线（含端子松动、接触不良）； 4、温控器故障。 | 1、根据环境温度，分析温控器运行是否正常； 2、检查交流控制屏交流电源； 3、检查温控器、发热模块及加热回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
908 | 公共设备 | 加热器电源跳闸 | 测控装置检测到断路器机构加热器电源故障信号 | 加热器电源空气开关 | 预告信号 | B、机构温控器“电源”指示灯不亮。 | 1、加热器电源断线或熔断器熔断； 2、加热模块短路； 3、加热回路断线（含端子松动、接触不良）； 4、温控器故障。 | 1、根据环境温度，分析温控器运行是否正常； 2、检查交流控制屏交流电源； 3、检查温控器、发热模块及加热回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
909 | 公共设备 | 电机回路电源故障 | 测控装置检测到机构电机回路电源故障信号 | 电机回路电源空气开关 | 预告信号 |  | 1、电机控制回路电源断相或熔断器熔断（空气开关跳开）； 2、电机控制回路有短路。 | 1、检查电机电源及控制回路是否断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
910 | 公共设备 | 马达断线 | 测控装置检测到机构电机回路电源故障信号 | 电机回路电源空气开关 | 预告信号 |  | 1、电机控制回路电源断相或熔断器熔断（空气开关跳开）； 2、电机控制回路有短路。 | 1、检查电机电源及控制回路是否断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
911 | 公共设备 | 电机回路电源跳闸 | 测控装置检测到机构电机回路电源故障信号 | 电机回路电源空气开关 | 预告信号 |  | 1、电机控制回路电源断相或熔断器熔断（空气开关跳开）； 2、电机控制回路有短路。 | 1、检查电机电源及控制回路是否断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
912 | 公共设备 | 弹簧未储能 | 测控装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
913 | 公共设备 | 弹簧机构未储能 | 测控装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
914 | 公共设备 | 合闸弹簧释放 | 测控装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
915 | 公共设备 | 压力降低禁止合闸 | 测控装置检测到断路器液压机构或气动机构压力低禁止合闸信号 | 断路器液压或气动机构 | 预告信号 | B、保护装置重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、油泵或空压机交流电源或直流电源消失； 2、油泵启动回路或空压机启动回路故障； 3、液压系统漏油或漏气，压缩空气系统漏气。 | 1、检查液压机构或气动机构断路器压力值是否确已降至闭锁合闸值，若压力降低，停用重合闸装置； 2、检查机构漏油或漏气点，检查油泵或空压机控制回路故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
916 | 公共设备 | 压力低闭锁重合闸 | 测控装置检测到断路器液压机构或气动机构压力低闭锁重合闸信号 | 断路器液压或气动机构 | 预告信号 | B、保护装置重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、油泵或空压机交流电源或直流电源消失； 2、油泵启动回路或空压机启动回路故障； 3、液压系统漏油或漏气，压缩空气系统漏气。 | 1、检查液压机构或气动机构断路器压力值是否确已降至闭锁重合闸值，若压力降低，停用重合闸装置； 2、检查机构漏油或漏气点，检查油泵或空压机控制回路故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
917 | 公共设备 | 断路器控制电源故障 | 测控装置检测到断路器控制回路电源故障信号 | 断路器控制电源空气开关 | 预告信号 | A、控制回路断线告警，装置告警； B、断路器“位置”指示灯不亮。 | 1、控制回路电源空气开关跳开； 2、控制回路各元件、端子接线等有短路现象。 | 1、检查控制回路电源空气开关是否跳开，回路是否短路； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
918 | 公共设备 | 控制回路电源跳闸 | 测控装置检测到断路器控制回路电源故障信号 | 断路器控制电源空气开关 | 预告信号 | A、控制回路断线告警，装置告警； B、断路器“位置”指示灯不亮。 | 1、控制回路电源空气开关跳开； 2、控制回路各元件、端子接线等有短路现象。 | 1、检查控制回路电源空气开关是否跳开，回路是否短路； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
919 | 公共设备 | 断路器远方状态 | 测控装置检测到断路器的操作方式为远方状态 | 断路器“就地/远方”切换开关 | 位置信号 | B、机构“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
920 | 公共设备 | 开关机构远方状态 | 测控装置检测到断路器的操作方式为远方状态 | 断路器“就地/远方”切换开关 | 位置信号 | B、机构“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
921 | 公共设备 | 刀闸电机电源故障 | 测控装置检测到隔离开关电机回路电源故障信号 | 隔离开关电机电源空气开关 | 预告信号 |  | 1、电机控制回路电源断相或熔断器熔断（空气开关跳开）； 2、电机控制回路有短路。 | 1、检查电机电源及控制回路是否有断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关工作人员进行处理。
922 | 公共设备 | 刀闸远方状态 | 测控装置检测到隔离开关的操作方式为远方状态 | 隔离开关“就地/远方”切换开关 | 位置信号 | B、机构“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
923 | 公共设备 | 手车运行位置 | 测控装置检测到断路器手车在运行位置 | 手车行程开关 | 位置信号 | A、状态显示器手车“运行”指示灯亮； B、断路器“位置”指示灯亮。 | 断路器手车在运行位置，其高低位触头已推到位，断路器手车在运行状态。 | 1、检查状态显示器断路器手车是否在合闸或分闸位置； 2、检查电流、功率指示是否正确； 3、检查保护装置是否与设备状态一致。
924 | 公共设备 | 手车试验位置 | 测控装置检测到断路器手车在试验位置 | 手车行程开关 | 位置信号 | A、状态显示器手车“试验”指示灯亮； B、断路器“分闸”指示灯亮。 | 断路器手车在试验位置，断路器手车在冷备用状态。 | 1、检查状态显示器断路器手车是否在分闸位置； 2、检查电流、功率指示是否为零； 3、检查保护装置是否与设备状态一致。
925 | 35kV出线设备 | 相间距离I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
926 | 35kV出线设备 | 相间距离II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
927 | 35kV出线设备 | 相间距离III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
928 | 35kV出线设备 | 距离II段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
929 | 35kV出线设备 | 距离加速II段保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
930 | 35kV出线设备 | 距离II段延时加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
931 | 35kV出线设备 | 距离重合加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
932 | 35kV出线设备 | 距离加速 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
933 | 35kV出线设备 | 距离III段加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
934 | 35kV出线设备 | 距离加速III段保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
935 | 35kV出线设备 | 距离III段延时加速保护动作 | 重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生永久性相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
936 | 35kV出线设备 | 过流I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
937 | 35kV出线设备 | 瞬时电流速断动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
938 | 35kV出线设备 | 过流II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
939 | 35kV出线设备 | 限时电流速断动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
940 | 35kV出线设备 | 过流III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
941 | 35kV出线设备 | 定时限过流动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
942 | 35kV出线设备 | 反时限过流动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
943 | 35kV出线设备 | 零序过流保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 小电阻接地系统中，线路发生接地故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
944 | 35kV出线设备 | 合闸前加速保护动作 | 线路故障，在重合闸动作前，保护动作无选择性地瞬时切除故障。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 在几段串联的辐射性线路中，重合闸装置仅安装于靠近电源侧的一段线路上，当线路（包括相邻线路及以后的线路）发生故障时，靠近电源侧保护首先无选择性地瞬时切除故障，再启动重合闸。重合闸动作后，若重合于永久性故障，则按照整定配合逐级切除故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
945 | 35kV出线设备 | 合闸前加速跳闸 | 线路故障，在重合闸动作前，保护动作无选择性地瞬时切除故障。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 在几段串联的辐射性线路中，重合闸装置仅安装于靠近电源侧的一段线路上，当线路（包括相邻线路及以后的线路）发生故障时，靠近电源侧保护首先无选择性地瞬时切除故障，再启动重合闸。重合闸动作后，若重合于永久性故障，则按照整定配合逐级切除故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
946 | 35kV出线设备 | 过流前加速段保护动作 | 线路故障，在重合闸动作前，保护动作无选择性地瞬时切除故障。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 在几段串联的辐射性线路中，重合闸装置仅安装于靠近电源侧的一段线路上，当线路（包括相邻线路及以后的线路）发生故障时，靠近电源侧保护首先无选择性地瞬时切除故障，再启动重合闸。重合闸动作后，若重合于永久性故障，则按照整定配合逐级切除故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
947 | 35kV出线设备 | 合闸后加速保护动作 | 手合或重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
948 | 35kV出线设备 | 合闸后加速跳闸 | 手合或重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
949 | 35kV出线设备 | 低频减载 | 低频减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、系统出现故障后切除电源线路，造成频率下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、大电源与系统解列； 4、地区电网与大电网解列。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
950 | 35kV出线设备 | 低周减载 | 低频减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、系统出现故障后切除电源线路，造成频率下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、大电源与系统解列； 4、地区电网与大电网解列。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
951 | 35kV出线设备 | 低压减载 | 低压减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 系统出现严重故障后，电压持续下降。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
952 | 35kV出线设备 | 跳闸失败 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发跳闸命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
953 | 35kV出线设备 | 断路器拒动告警 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发跳闸命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
954 | 35kV出线设备 | 保护跳闸 | 线路保护动作发出断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、相间距离I/II/III段动作、过流I/II/III段动作、零序过流动作，保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见相间距离I/II/III段动作、过流I/II/III段动作、零序过流动作的各自处理原则。
955 | 35kV出线设备 | 保护动作 | 线路保护动作发出断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、相间距离I/II/III段动作、过流I/II/III段动作、零序过流动作，保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见相间距离I/II/III段动作、过流I/II/III段动作、零序过流动作的各自处理原则。
956 | 35kV出线设备 | 重合闸动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
957 | 35kV出线设备 | 一侧无压同期动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
958 | 35kV出线设备 | 两侧无压同期动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
959 | 35kV出线设备 | 三相一次重合闸动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
960 | 35kV出线设备 | 不同期不重合 | 重合闸检同期方式，同期条件不满足 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器三相跳闸后，重合闸检两侧的电压差、角差、频差任一条件不满足； 2、断路器三相发生偷跳后，重合闸检两侧电压差、角差、频差任一条件不满足。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压数值。
961 | 35kV出线设备 | 不对应启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合闸变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器发生偷跳。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
962 | 35kV出线设备 | 偷跳启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合闸变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器发生偷跳。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
963 | 35kV出线设备 | 重合闸未充电 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
964 | 35kV出线设备 | 重合闸未充电不重合 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
965 | 35kV出线设备 | 闭锁重合闸告警 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、重合闸停用； 2、发生永久性故障，保护后加速动作； 3、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 4、低频低压减载装置动作； 5、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
966 | 35kV出线设备 | 重合闸停用 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、重合闸停用； 2、发生永久性故障，保护后加速动作； 3、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 4、低频低压减载装置动作； 5、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
967 | 35kV出线设备 | TA断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
968 | 35kV出线设备 | CT断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
969 | 35kV出线设备 | 母线TV断线告警 | 线路保护母线电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
970 | 35kV出线设备 | 母线PT断线告警 | 线路保护母线电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
971 | 35kV出线设备 | 线路TV断线告警 | 线路保护线路电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
972 | 35kV出线设备 | 线路PT断线告警 | 线路保护线路电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
973 | 35kV出线设备 | 抽取电压TV断线 | 线路保护线路电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
974 | 35kV出线设备 | 抽取电压PT断线 | 线路保护线路电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、线路电压切换回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
975 | 35kV出线设备 | 过负荷跳闸 | 线路保护检测到负荷电流超过整定值，发出线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 用户负荷增长，或处于用电高峰负荷时段或电流互感器容量已不能满足需要。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、转移负荷或增大电流互感器变比后，及时恢复送电。
976 | 35kV出线设备 | 过负荷告警 | 线路保护检测到负荷电流超过告警整定值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 线路负荷增大，达到过负荷整定值。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷，； 3、检查本线路断路器间隔设备有无异常，进行设备特巡和红外测温。
977 | 35kV出线设备 | 保护启动 | 线路保护装置检测到电流突变。 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
978 | 35kV出线设备 | 压板模式未确认 | 保护装置检测到软压板模式未设置。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置没有设置软压板模式。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
979 | 35kV出线设备 | 软压板自检错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
980 | 35kV出线设备 | 软压板错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
981 | 10kV出线设备 | 模拟量采集错 | 保护装置检测到模拟量采集系统出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、模拟量输入/输出回路异常； 2、数据采集系统各元件（A/D模数转换器、采样保护器、转换断路器）故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
982 | 35kV出线设备 | 开入异常 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
983 | 35kV出线设备 | 开入输入不正常 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
984 | 35kV出线设备 | 开入自检回路出错 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
985 | 35kV出线设备 | 开入击穿 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
986 | 35kV出线设备 | 开出异常 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
987 | 35kV出线设备 | 开出自检回路出错 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
988 | 35kV出线设备 | 开出击穿 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
989 | 35kV出线设备 | 跳合出口异常 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
990 | 35kV出线设备 | 检修状态 | 线路保护装置至检修状态。 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
991 | 35kV出线设备 | 检修压板投入 | 线路保护装置至检修状态。 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
992 | 35kV出线设备 | 装置检修 | 线路保护装置至检修状态。 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
993 | 35kV出线设备 | 光耦电源异常 | 线路保护装置检测到光隔回路电源异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护电源插件损坏； 2、光隔电源回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
994 | 35kV出线设备 | 定值错 | 线路保护装置检测到保护定值出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
995 | 35kV出线设备 | 定值区号错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
996 | 35kV出线设备 | 定值区指针错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
997 | 35kV出线设备 | 零序过压告警 | 线路保护装置检测到零序电压超过告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，35kV母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 本线路有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
998 | 35kV出线设备 | 过电压告警 | 线路保护装置检测到零序电压超过告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警; B、保护装置“告警”指示灯亮，35kV母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 本线路有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
999 | 35kV出线设备 | 本回线路接地 | 线路保护装置检测到本线路有单相接地 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警; B、保护装置“告警”指示灯亮，35kV母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 本线路有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1000 | 35kV出线设备 | 线路保护装置动作 | 公共测控装置检测到线路保护装置动作信号 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、相间距离I/II/III段动作，过流I/II/III段动作，零序过流动作； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 线路保护装置任一保护动作。 | 1、检查线路保护装置及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见相间距离I/II/III段动作，过流I/II/III段动作，零序过流动作的各自处理原则。
1001 | 35kV出线设备 | 线路保护装置告警 | 公共测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1041 | 10kV出线设备 | TA断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
1042 | 10kV出线设备 | CT断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
1043 | 10kV出线设备 | 母线TV断线告警 | 线路保护母线电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1044 | 10kV出线设备 | 母线PT断线告警 | 线路保护母线电压值达到断线告警值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1045 | 10kV出线设备 | 过负荷跳闸 | 线路保护检测到负荷电流超过整定值，发出线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 用户负荷增长，或处于用电高峰负荷时段或电流互感器容量已不能满足需要。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、转移负荷或增大电流互感器变比后，及时恢复送电。
1046 | 10kV出线设备 | 过负荷告警 | 线路保护检测到负荷电流超过告警整定值。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 线路负荷增大，达到过负荷整定值。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷，； 3、检查本线路断路器间隔设备有无异常，进行设备特巡和红外测温。
1047 | 10kV出线设备 | 保护启动 | 线路保护装置检测到电流突变。 | 线路保护装置 | 预告信号 |  | 1、负荷突变； 2、线路发生内部或外部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1048 | 10kV出线设备 | 压板模式未确认 | 保护装置检测到软压板模式未设置。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置没有设置软压板模式。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1049 | 10kV出线设备 | 软压板自检错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1050 | 10kV出线设备 | 软压板错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不一致 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1051 | 10kV出线设备 | 内部通信出错 | 保护装置检测到内部元件之间通信出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置内部CPU(中央处理器)、管理板、采样板、开入（开出）模块之间通信异常。 2、发生永久性故障，保护后加速动作； 3、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 4、低频低压减载装置动作； 5、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1052 | 35kV出线设备 | 内部通信出错 | 保护装置检测到内部元件之间通信出错 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置内部CPU(中央处理器)、管理板、采样板、开入（开出）模块之间通信异常。 2、发生永久性故障，保护后加速动作； 3、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 4、低频低压减载装置动作； 5、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1053 | 35kV出线设备 | 模拟量采集错 | 保护装置检测到模拟量采集系统出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、模拟量输入/输出回路异常； 2、数据采集系统各元件（A/D模数转换器、采样保护器、转换断路器）故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1054 | 10kV出线设备 | 开入异常 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1055 | 10kV出线设备 | 开入输入不正常 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1056 | 10kV出线设备 | 开入自检回路出错 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1057 | 10kV出线设备 | 开入击穿 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1058 | 10kV出线设备 | 开出异常 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1059 | 10kV出线设备 | 开出自检回路出错 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1060 | 10kV出线设备 | 开出击穿 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1081 | 10kV出线设备 | 弹簧机构未储能 | 线路保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1082 | 10kV出线设备 | 合闸弹簧释放 | 线路保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1083 | 10kV出线设备 | 远控投入 | 线路保护装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1084 | 10kV出线设备 | 远控位置 | 线路保护装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1085 | 10kV出线设备 | 远方位置 | 线路保护装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1086 | 电容器和电抗器 | 过流I段保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1087 | 电容器和电抗器 | 限时电流速断动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1088 | 电容器和电抗器 | 过流II段保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1089 | 电容器和电抗器 | 定时限过流动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1090 | 电容器和电抗器 | 不平衡电压保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器内部故障造成电容量不平衡，产生开口电压。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1091 | 电容器和电抗器 | 不平衡电流保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 双星型接线电容器组发生击穿故障，中性点电流失去平衡。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1092 | 电容器和电抗器 | 差电压保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 桥型接线并联电容器组接线中，电容器内部短路击穿。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1093 | 电容器和电抗器 | 分相差电压保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 桥型接线并联电容器组接线中，电容器内部短路击穿。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1094 | 电容器和电抗器 | 桥差电流保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 桥型接线并联电容器组接线中，电容器内部短路击穿。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1095 | 电容器和电抗器 | 低电压保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器所联接母线失压。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1096 | 电容器和电抗器 | 过电压保护动作 | 电容器保护动作发出断路器跳闸命令 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器所联接母线电压过高。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1097 | 电容器和电抗器 | 手合加速保护动作 | 手合于故障电容器，电容器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 手合于电容器组及其断路器间隔设备时发生故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1002 | 35kV出线设备 | 线路保护装置异常 | 公共测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1003 | 35kV出线设备 | 控制回路断线 | 线路保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制回路电源故障，弹簧未储能，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构和SF6压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1004 | 35kV出线设备 | 控制回路电源跳闸 | 线路保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制回路电源故障，弹簧未储能，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构和SF6压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1005 | 35kV出线设备 | 控回断线告警 | 线路保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制回路电源故障，弹簧未储能，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构和SF6压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1006 | 35kV出线设备 | 切换继电器同时动作 | 公共测控装置检测到电压切换箱I、II母电压切换继电器同时动作信号 | 电压切换箱 | 预告信号 | B、I、II母切换指示灯均亮。 | 1、双母接线时，本线路隔离开关位置双跨； 2、母线侧隔离开关辅助触点粘死。 | 1、检查母线侧隔离开关位置； 2、检查母线侧隔离开关辅助触点切换是否正常。
1007 | 35kV出线设备 | 远控投入 | 线路保护装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1008 | 35kV出线设备 | 远控位置 | 线路保护装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1009 | 35kV出线设备 | 远方位置 | 线路保护装置检测到断路器、隔离开关的操作方式为测控遥控方式 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1010 | 10kV出线设备 | 过流I段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1011 | 10kV出线设备 | 瞬时电流速断动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1012 | 10kV出线设备 | 过流II段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1013 | 10kV出线设备 | 限时电流速断动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1014 | 10kV出线设备 | 过流III段保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1015 | 10kV出线设备 | 定时限过流动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1016 | 10kV出线设备 | 反时限过流动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1017 | 10kV出线设备 | 零序过流保护动作 | 线路保护动作发出线路本侧断路器跳闸命令 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 小电阻接地系统中，线路发生接地故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1018 | 10kV出线设备 | 合闸前加速保护动作 | 线路故障，在重合闸动作前，保护动作无选择性地瞬时切除故障。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 在几段串联的辐射性线路中，重合闸装置仅安装于靠近电源侧的一段线路上，当线路（包括相邻线路及以后的线路）发生故障时，靠近电源侧保护首先无选择性地瞬时切除故障，再启动重合闸。重合闸动作后，若重合于永久性故障，则按照整定配合逐级切除故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1019 | 10kV出线设备 | 合闸前加速跳闸 | 线路故障，在重合闸动作前，保护动作无选择性地瞬时切除故障。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 在几段串联的辐射性线路中，重合闸装置仅安装于靠近电源侧的一段线路上，当线路（包括相邻线路及以后的线路）发生故障时，靠近电源侧保护首先无选择性地瞬时切除故障，再启动重合闸。重合闸动作后，若重合于永久性故障，则按照整定配合逐级切除故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1020 | 10kV出线设备 | 过流前加速段保护动作 | 线路故障，在重合闸动作前，保护动作无选择性地瞬时切除故障。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 在几段串联的辐射性线路中，重合闸装置仅安装于靠近电源侧的一段线路上，当线路（包括相邻线路及以后的线路）发生故障时，靠近电源侧保护首先无选择性地瞬时切除故障，再启动重合闸。重合闸动作后，若重合于永久性故障，则按照整定配合逐级切除故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1021 | 10kV出线设备 | 合闸后加速保护动作 | 手合或重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1022 | 10kV出线设备 | 合闸后加速跳闸 | 手合或重合于故障线路时，线路保护发出线路本侧断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、本线路发生相间故障； 2、下一级线路或相邻元件发生永久性相间故障后，故障未切除。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1023 | 10kV出线设备 | 低频减载 | 低频减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、系统出现故障后切除电源线路，造成频率下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、大电源与系统解列； 4、地区电网与大电网解列。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1024 | 10kV出线设备 | 低周减载 | 低频减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、系统出现故障后切除电源线路，造成频率下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、大电源与系统解列； 4、地区电网与大电网解列。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1025 | 10kV出线设备 | 低压减载 | 低压减载保护动作发出本线路断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 系统出现严重故障后，电压持续下降。 | 1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1026 | 10kV出线设备 | 跳闸失败 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发跳闸命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1027 | 10kV出线设备 | 断路器拒动告警 | 线路保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，线路保护装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、保护动作发跳闸命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1028 | 10kV出线设备 | 保护跳闸 | 线路保护动作发出断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II/III段动作、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II/III段动作的各自处理原则。
1029 | 10kV出线设备 | 保护动作 | 线路保护动作发出断路器跳闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II/III段动作、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 本线路发生相间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II/III段动作的各自处理原则。
1030 | 10kV出线设备 | 重合闸动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1031 | 10kV出线设备 | 一侧无压同期动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1032 | 10kV出线设备 | 两侧无压同期动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1033 | 10kV出线设备 | 三相一次重合闸动作 | 保护装置发出线路本侧断路器合闸命令。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器跳闸后，保护装置令断路器再次合闸； 2、断路器发生偷跳后，保护装置令断路器再次合闸。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1034 | 10kV出线设备 | 不同期不重合 | 重合闸检同期方式，同期条件不满足 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、线路本侧断路器电流、功率指示为零，线路保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、线路发生故障，保护动作，断路器三相跳闸后，重合闸检两侧的电压差、角差、频差任一条件不满足； 2、断路器三相发生偷跳后，重合闸检两侧电压差、角差、频差任一条件不满足。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压数值。
1035 | 10kV出线设备 | 不对应启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合闸变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器发生偷跳。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1036 | 10kV出线设备 | 偷跳启动重合闸 | 非手动操作时，断路器由合闸变为分位后，启动重合闸。 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，重合闸动作，断路器变位； B、线路保护装置“跳闸”及“重合闸”指示灯亮。 | 1、保护动作，断路器跳闸； 2、断路器发生偷跳。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1037 | 10kV出线设备 | 重合闸未充电 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1038 | 10kV出线设备 | 重合闸未充电不重合 | 保护装置重合闸无法动作。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 断路器合上后，重合闸检测到跳位开入、闭锁重合闸开入、装置长期启动、压力闭锁重合闸任一条件时均不充电。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1039 | 10kV出线设备 | 闭锁重合闸告警 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、重合闸停用； 2、发生永久性故障，保护后加速动作； 3、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 4、低频低压减载装置动作； 5、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1040 | 10kV出线设备 | 重合闸停用 | 保护装置检测到有闭锁重合闸的信号开入。 | 线路保护装置 | 预告信号 | B、重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、重合闸停用； 2、发生永久性故障，保护后加速动作； 3、收到外部闭锁重合闸信号（如手跳闭锁重合闸等）； 4、低频低压减载装置动作； 5、重合闸“充电”未满。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1061 | 10kV出线设备 | 跳合出口异常 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1062 | 10kV出线设备 | 检修状态 | 线路保护装置至检修状态。 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1063 | 10kV出线设备 | 检修压板投入 | 线路保护装置至检修状态。 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1064 | 10kV出线设备 | 装置检修 | 线路保护装置至检修状态。 | 线路保护装置 | 位置信号 |  | 在线路保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1065 | 10kV出线设备 | 光耦电源异常 | 线路保护装置检测到光隔回路电源异常。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护电源插件损坏； 2、光隔电源回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1066 | 35kV出线设备 | 定值自检错 | 线路保护装置检测到保护定值出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1067 | 10kV出线设备 | 定值自检错 | 线路保护装置检测到保护定值出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1068 | 10kV出线设备 | 定值错 | 线路保护装置检测到保护定值出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1069 | 10kV出线设备 | 定值区号错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1070 | 10kV出线设备 | 定值区指针错 | 线路保护装置检测到保护定值区出错。 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1071 | 10kV出线设备 | 零序过压告警 | 线路保护装置检测到零序电压超过告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，10kV母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 本线路有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1072 | 10kV出线设备 | 过电压告警 | 线路保护装置检测到零序电压超过告警值 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，10kV母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 本线路有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1073 | 10kV出线设备 | 本回线路接地 | 线路保护装置检测到本线路有单相接地 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、装置异常告警; B、保护装置“告警”指示灯亮，10kV母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 本线路有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1074 | 10kV出线设备 | 线路保护装置动作 | 公共测控装置检测到线路保护装置动作信号 | 线路保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II/III段动作； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 线路保护装置任一保护动作。 | 1、检查线路保护装置及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II/III段动作的各自处理原则。
1075 | 10kV出线设备 | 线路保护装置告警 | 公共测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1076 | 10kV出线设备 | 线路保护装置异常 | 公共测控装置检测到线路保护装置告警信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1077 | 10kV出线设备 | 控制回路断线 | 线路保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1078 | 10kV出线设备 | 控制回路电源跳闸 | 线路保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1079 | 10kV出线设备 | 控回断线告警 | 线路保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号 | 线路保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1080 | 10kV出线设备 | 弹簧未储能 | 线路保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1098 | 电容器和电抗器 | 零序手合加速 | 手合于故障电容器，电容器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电容器断路器电流、功率指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 手合于电容器组及其断路器间隔设备时发生故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1099 | 电容器和电抗器 | 跳闸失败 | 电容器保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、保护动作发跳闸命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1100 | 电容器和电抗器 | 断路器拒动告警 | 电容器保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、保护动作发跳闸命令，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1101 | 电容器和电抗器 | 保护跳闸 | 保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II段动作、不平衡电流动作、不平衡电压动作、过电压动作、低电压动作、桥差电流动作、差电压动作、保护动作告警、断路器变位； B、电容器断路器电流、无功指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II段动作，不平衡电流动作，不平衡电压动作，过电压动作，低电压动作，桥差电流动作，差电压动作的各自处理原则。
1102 | 电容器和电抗器 | 保护动作 | 保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II段动作、不平衡电流动作、不平衡电压动作、过电压动作、低电压动作、桥差电流动作、差电压动作、保护动作告警、断路器变位； B、电容器断路器电流、无功指示为零，电容器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II段动作，不平衡电流动作，不平衡电压动作，过电压动作，低电压动作，桥差电流动作，差电压动作的各自处理原则。
1103 | 电容器和电抗器 | TA断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1104 | 电容器和电抗器 | CT断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1105 | 电容器和电抗器 | 母线TV断线告警 | 电容器保护母线电压值达到断线告警值。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感 器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1106 | 电容器和电抗器 | 母线PT断线告警 | 电容器保护母线电压值达到断线告警值。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感 器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1107 | 电容器和电抗器 | 保护启动 | 电容器保护装置检测到电流突变。 | 电容器保护装置 | 预告信号 |  | 电容器组及其断路器间隔设备故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电容器组及其断路器间隔设备有无异常。
1108 | 电容器和电抗器 | 压板模式未确认 | 保护装置检测到软压板模式未设置。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置没有设置软压板模式。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1109 | 电容器和电抗器 | 软压板自检错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不到致。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1110 | 电容器和电抗器 | 软压板错 | 保护装置检测到软压板位置与保护定值不到致。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护装置软压板位置与保护定值设置不同； 2、自检或检验程序出错； 3、CPU（中央处理器）损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1111 | 电容器和电抗器 | 内部通信出错 | 保护装置检测到内部元件之间通信出错。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置内部CPU(中央处理器)、管理板、采样板、开入（开出）模块之间通信异常。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1112 | 电容器和电抗器 | 模拟量采集错 | 保护装置检测到模拟量采集系统出错。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、模拟量输入/输出回路异常； 2、数据采集系统各元件（A/D模数转换器、采样保持器、转换断路器）故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1113 | 电容器和电抗器 | 开入异常 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1114 | 电容器和电抗器 | 开入输入不正常 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1115 | 电容器和电抗器 | 开入自检回路出错 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1116 | 电容器和电抗器 | 开入击穿 | 保护装置检测到开入回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1117 | 电容器和电抗器 | 开出异常 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1118 | 电容器和电抗器 | 开出自检回路出错 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1119 | 电容器和电抗器 | 开出击穿 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1120 | 电容器和电抗器 | 跳合出口异常 | 保护装置检测到开出回路异常。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1121 | 电容器和电抗器 | 检修状态 | 电容器保护装置至检修状态。 | 电容器保护装置 | 位置信号 |  | 在电容器保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1122 | 电容器和电抗器 | 检修压板投入 | 电容器保护装置至检修状态。 | 电容器保护装置 | 位置信号 |  | 在电容器保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1123 | 电容器和电抗器 | 装置检修 | 电容器保护装置至检修状态。 | 电容器保护装置 | 位置信号 |  | 在电容器保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1124 | 电容器和电抗器 | 光耦电源异常 | 保护装置检测到光隔回路电源异常 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、保护电源插件损坏； 2、光隔电源回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1125 | 电容器和电抗器 | 定值自检错 | 保护装置检测到保护定值出错。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦或编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1126 | 电容器和电抗器 | 定值错 | 保护装置检测到保护定值出错。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值校验码错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦或编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1127 | 电容器和电抗器 | 定值区号错 | 保护装置检测到保护定值区出错。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦或编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1128 | 电容器和电抗器 | 定值区指针错 | 保护装置检测到保护定值区出错。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、所选定值区错或定值指针错； 2、EEPROM(电可擦或编程只读存储器)芯片及其连线回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1129 | 电容器和电抗器 | 电容器保护装置动作 | 公共测控装置检测到电容器保护装置动作信号。 | 电容器保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II段动作，不平衡电流动作，不平衡电压动作，过电压动作，低电压动作，桥差电流动作，差电压动作； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电容器保护装置任一保护动作。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II段动作、不平衡电流动作、不平衡电压动作、过电压动作、低电压动作、桥差电流动作、差电压动作的各自处理原则。
1130 | 电容器和电抗器 | 电容器保护装置告警 | 公共测控装置检测到电容器保护装置告警信号。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、电容器保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1131 | 电容器和电抗器 | 电容器保护装置异常 | 公共测控装置检测到电容器保护装置告警信号。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、电容器保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1132 | 电容器和电抗器 | 控制回路断线 | 电容器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查电容器保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1133 | 电容器和电抗器 | 控制回路电源跳闸 | 电容器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查电容器保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1134 | 电容器和电抗器 | 控回断线告警 | 电容器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 电容器保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查电容器保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1135 | 电容器和电抗器 | 比率差动保护动作 | 电抗器差动保护装置发出断路器跳闸命令。 | 电抗器差动保护装置 | 事故信号 | A、差动速断保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器内部线圈、套管及引出线相间短路。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体、套管、引出线有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1136 | 电容器和电抗器 | 差动速断保护动作 | 电抗器差动保护装置发出断路器跳闸命令。 | 电抗器差动保护装置 | 事故信号 | A、比率差动保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器内部线圈、套管及引出线相间短路。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体、套管、引出线有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1137 | 电容器和电抗器 | 限时电流速断动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器本体及其断路器间隔故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1138 | 电容器和电抗器 | 过流I段保护动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器本体及其断路器间隔故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1139 | 电容器和电抗器 | 过流II段保护动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器本体及其断路器间隔故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1140 | 电容器和电抗器 | 定时限过流动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器本体及其断路器间隔故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1141 | 电容器和电抗器 | 零序过流定时限保护动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器内部线圈匝间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1142 | 电容器和电抗器 | 零序过流反时限保护动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器内部线圈匝间故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1143 | 电容器和电抗器 | 过流反时限保护动作 | 电抗器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 电抗器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 电抗器本体及其断路器间隔故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1144 | 电容器和电抗器 | 重瓦斯保护动作 | 瓦斯继电器发出断路器跳闸命令。 | 电抗器瓦斯继电器 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、电抗器严重缺油，油位极低； 2、电抗器内部故障； 3、电抗器瓦斯继电器触点绝缘降低。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器油位油色、瓦斯继电器及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1145 | 电容器和电抗器 | 重瓦斯I/II保护动作 | 瓦斯继电器发出断路器跳闸命令。 | 电抗器瓦斯继电器 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、电抗器断路器电流、功率指示为零，电抗器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、电抗器严重缺油，油位极低； 2、电抗器内部故障； 3、电抗器瓦斯继电器触点绝缘降低。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器油位油色、瓦斯继电器及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1146 | 电容器和电抗器 | 轻瓦斯告警 | 电抗器保护装置检测到瓦斯继电器轻瓦斯动作信号。 | 电抗器瓦斯继电器 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 电抗器内部故障，产生轻微瓦斯。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器油位油色、瓦斯继电器及其二次回路； 3、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
1147 | 电容器和电抗器 | 油面温度高保护动作 | 电抗器保护装置检测到电抗器油箱油面温度高发出断路器跳闸命令。 | 电抗器油面温度计 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位，过负荷告警，冷却系统故障； B、保护装置“告警”指示灯亮，事故电抗器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、电抗器冷却系统运行不正常或停运； 2、电抗器长期过负荷； 3、电抗器内部故障； 4、油箱油面温度计损坏。 | 1、检查电抗器温度计指示值，同时根据环境温度分析油面温度是否确实过高； 2、检查冷却系统运行情况； 3、对电抗器油温、负荷加强监视。
1148 | 电容器和电抗器 | 超温跳闸 | 电抗器保护装置检测到电抗器油箱油面温度高发出断路器跳闸命令。 | 电抗器油面温度计 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位，过负荷告警，冷却系统故障； B、保护装置“告警”指示灯亮，事故电抗器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、电抗器冷却系统运行不正常或停运； 2、电抗器长期过负荷； 3、电抗器内部故障； 4、油箱油面温度计损坏。 | 1、检查电抗器温度计指示值，同时根据环境温度分析油面温度是否确实过高； 2、检查冷却系统运行情况； 3、对电抗器油温、负荷加强监视。
1149 | 电容器和电抗器 | 油面温度高跳闸 | 电抗器保护装置检测到电抗器油箱油面温度高发出断路器跳闸命令。 | 电抗器油面温度计 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位，过负荷告警，冷却系统故障； B、保护装置“告警”指示灯亮，事故电抗器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、电抗器冷却系统运行不正常或停运； 2、电抗器长期过负荷； 3、电抗器内部故障； 4、油箱油面温度计损坏。 | 1、检查电抗器温度计指示值，同时根据环境温度分析油面温度是否确实过高； 2、检查冷却系统运行情况； 3、对电抗器油温、负荷加强监视。
1150 | 电容器和电抗器 | 油位低告警 | 电抗器保护装置检测到油箱油位低信号 | 电抗器油箱油位计 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电抗器油箱油面下降； 2、电抗器油箱油位计损坏。 | 1、检查电抗器油箱油面位置及油位计、及检查电抗器各部位是否有渗漏点； 2、上述检查无误后，及时补油。补油时，应将重瓦斯保护压板改投信号方式。
1151 | 电容器和电抗器 | 冷却系统故障动作 | 电抗器保护装置检测到冷却系统故障发出断路器跳闸命令。 | 电抗器冷却系统 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位，过负荷告警； B、电抗器电流、功率指示为零，保护装置“告警”指示灯亮。 | 电抗器冷却系统发生故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、对冷却装置交流电源、控制电源、控制回路及其他各部位进行检查。
1152 | 电容器和电抗器 | 过负荷告警 | 电抗器保护装置检测到电抗器电流超过告警整定值。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 电抗器负荷增大，达到过负荷整定值。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视电抗器负荷、油温、油位情况； 3、进行设备特巡和红外测温。
1153 | 电容器和电抗器 | 零序过压告警 | 保护装置检测到零序电压超过告警值。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，母经三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 1、电抗器所联接母线有单相接地； 2、电抗器本体及其断路器间隔设备有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查电抗器本体及其断路器间隔设备有无异常。
1154 | 电容器和电抗器 | 过电压告警 | 保护装置检测到零序电压超过告警值。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，母经三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 1、电抗器所联接母线有单相接地； 2、电抗器本体及其断路器间隔设备有单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查电抗器本体及其断路器间隔设备有无异常。
1155 | 电容器和电抗器 | 母线TV断线告警 | 电抗器保护母线电压值达到断线告警值。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1156 | 电容器和电抗器 | 母线PT断线告警 | 电抗器保护母线电压值达到断线告警值。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1157 | 电容器和电抗器 | 控制回路断线 | 电抗器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障、弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查电抗器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1158 | 电容器和电抗器 | 控制回路电源跳闸 | 电抗器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障、弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查电抗器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1159 | 电容器和电抗器 | 控回断线告警 | 电抗器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障、弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查电抗器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1160 | 电容器和电抗器 | TA断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告及动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1161 | 电容器和电抗器 | CT断线告警 | 保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告及动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1162 | 电容器和电抗器 | 差流越限告警 | 电抗器保护装置检测到差流超过越限值。 | 电抗器保护装置 | 预告信号 | A、TA断线告警，装置告警。 | 电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 记录动作时间、电抗器保护装置告警信息，差流数值、检查差动电流二次接线。
1163 | 电容器和电抗器 | 弹簧未储能 | 电抗器保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号。 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1164 | 电容器和电抗器 | 弹簧机构未储能 | 电抗器保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号。 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1165 | 电容器和电抗器 | 合闸弹簧释放 | 电抗器保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号。 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1166 | 电容器和电抗器 | 远控投入 | 电抗器保护装置检测到断路器的操作方式为测控遥控方式。 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1167 | 电容器和电抗器 | 远控位置 | 电抗器保护装置检测到断路器的操作方式为测控遥控方式。 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1168 | 电容器和电抗器 | 远方位置 | 电抗器保护装置检测到断路器的操作方式为测控遥控方式。 | “远方/就地”切换开关 | 位置信号 | B、“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。 | 远控系统满足运行条件，将“远方/就地”切换开关切至“远方”。 | 1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1169 | 220kV母线设备 | 母差跳母联 | 220kV母差保护动作发出母联断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母线断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kV母线上发生故障； 2、正常运行时误合I或II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1170 | 220kV母线设备 | 母差跳I母 | 220kV母差保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kVI段母线上发生故障； 2、正常运行时误合I段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1171 | 220kV母线设备 | I母差动出口 | 220kV母差保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kVI段母线上发生故障； 2、正常运行时误合I段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1172 | 220kV母线设备 | 变化量差动跳I母 | 220kV母差保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kVI段母线上发生故障； 2、正常运行时误合I段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1173 | 220kV母线设备 | 母差跳II母 | 220kV母差保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kVII段母线上发生故障； 2、正常运行时误合II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1174 | 220kV母线设备 | II母差动出口 | 220kV母差保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kVII段母线上发生故障； 2、正常运行时误合II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1175 | 220kV母线设备 | 变化量差动跳II母 | 220kV母差保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kVII段母线上发生故障； 2、正常运行时误合II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1176 | 220kV母线设备 | 母差后备保护动作 | 220kV母差保护装置发出母线所有元件断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I、II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV母差保护大差电流元件动作，且未能选出故障母线，经固定延时后跳开所有母线上所有运行断路器。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1177 | 220kV母线设备 | 失灵跟跳 | 220kV失灵保护动作发出拒动断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，再次三跳拒动断路器。 | 1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1178 | 220kV母线设备 | 线路跟跳 | 220kV失灵保护动作发出拒动断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，再次三跳拒动断路器。 | 1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1179 | 220kV母线设备 | 补跳出口 | 220kV失灵保护动作发出拒动断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，再次三跳拒动断路器。 | 1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1180 | 220kV母线设备 | 失灵跳母联 | 220kV失灵保护动作发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，跟跳失败后或同时跳开母联断路器。 | 1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1181 | 220kV母线设备 | 失灵跳I母 | 220kV失灵保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kVI段母线上任一线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，跟跳失败后跳开I段母线所有元件。 | 1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1182 | 220kV母线设备 | 失灵跳II母 | 220kV失灵保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、220kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kVII段母线上任一线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，跟跳失败后跳开II段母线所有元件。 | 1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1183 | 220kV母线设备 | 失灵联跳主变其它侧 | 220kV失灵保护装置动作，发出主变其他侧断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、主变其他侧断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当主变保护动作跳高压侧断路器时，断路器任意相发生拒动，220kV失灵保护动作跳主变高压侧断路器所连接母线上所有元件的同时跳主变其他侧断路器。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1184 | 220kV母线设备 | 失灵主变跳三侧 | 220kV失灵保护装置动作，发出主变其他侧断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、主变其他侧断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当主变保护动作跳高压侧断路器时，断路器任意相发生拒动，220kV失灵保护动作跳主变高压侧断路器所连接母线上所有元件的同时跳主变其他侧断路器。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1185 | 220kV母线设备 | 充电保护动作 | 220kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1186 | 220kV母线设备 | 充电保护出口 | 220kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1187 | 220kV母线设备 | 充电保护I段动作 | 220kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1188 | 220kV母线设备 | 母联过流保护动作 | 220kV母联过流保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母联保护装置 | 事故信号 | A、装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当利用母联断路器作为线路的临时保护时，所带线路发生故障。 | 1、检查220kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1189 | 220kV母线设备 | 母联过流出口 | 220kV母联过流保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母联保护装置 | 事故信号 | A、装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当利用母联断路器作为线路的临时保护时，所带线路发生故障。 | 1、检查220kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1190 | 220kV母线设备 | 母差母联过流保护动作 | 220kV母联过流保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当利用母联断路器作为线路的临时保护时，所带线路发生故障。 | 1、检查220kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1191 | 220kV母线设备 | 母联失灵保护动作 | 220kV母联失灵保护动作，发出切除两段母线上所有连接元件的命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，充电保护动作，母联过流保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、两段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，两段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV母差保护、母联充电保护、母联过流保护动作跳母联时，母联断路器拒动。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1192 | 220kV母线设备 | 母联死区保护动作 | 220kV母差保护装置发出母联断路器、母联电流互感器侧母线所有元件断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV母联断路器和母联电流互感器之间发生死区故障。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1193 | 220kV母线设备 | 母联盲区保护动作 | 220kV母差保护装置发出母联断路器、母联电流互感器侧母线所有元件断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV母联断路器和母联电流互感器之间发生死区故障。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1194 | 220kV母线设备 | 母联非全相保护动作 | 220kV母联非全相保护动作发出母联断路器三相跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，三相位置不一致，母联断路器跳闸相断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kV母联断路器某相跳闸回路故障或分闸机构失灵，造成一相或两相运行； 2、母联断路器三相辅助触点接触不良。 | 1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母联断路器电流、功率数值； 3、检查母联断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1195 | 220kV母线设备 | 母差母联死区保护动作 | 220kV母差保护装置发出母联断路器、母联电流互感器侧母线所有元件断路器跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV母联断路器和母联电流互感器之间发生死区故障。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1196 | 220kV母线设备 | 母联三相不一致保护动作 | 220kV母联非全相保护动作发出母联断路器三相跳闸命令。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，三相位置不一致，母联断路器跳闸相断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kV母联断路器某相跳闸回路故障或分闸机构失灵，造成一相或两相运行； 2、母联断路器三相辅助触点接触不良。 | 1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母联断路器电流、功率数值； 3、检查母联断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1197 | 220kV母线设备 | 电压闭锁开放 | 220kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1198 | 220kV母线设备 | 差动电压保护动作 | 220kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1199 | 220kV母线设备 | 失灵电压保护动作 | 220kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1200 | 220kV母线设备 | I母闭锁开放 | 220kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1201 | 220kV母线设备 | II母闭锁开放 | 220kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1203 | 220kV母线设备 | 充电保护II段动作 | 220kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1204 | 220kV母线设备 | 母线TV断线告警 | 220kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1205 | 220kV母线设备 | 母线PT断线告警 | 220kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1206 | 220kV母线设备 | I段母线TV开路 | 220kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1207 | 220kV母线设备 | II段母线TV开路 | 220kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1208 | 220kV母线设备 | I段母线PT开路 | 220kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1209 | 220kV母线设备 | II段母线PT开路 | 220kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1210 | 220kV母线设备 | TA断线告警 | 220kV母线保护装置任一支路电流达到断线告警值，闭锁母差保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1211 | 220kV母线设备 | CT断线告警 | 220kV母线保护装置任一支路电流达到断线告警值，闭锁母差保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1212 | 220kV母线设备 | 内部通信出错 | 220kV母线保护装置管理板CPU(中央处理器)与保护板CPU通信中断，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母线保护装置管理板与保护板之间通信电缆未接好或CPU插件故障。 | 1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1213 | 220kV母线设备 | 面板通信出错 | 220kV母线保护装置面板CPU(中央处理器)与保护板CPU通信中断，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母线保护装置内部面板与保护板之间通信电缆未接好或CPU插件故障。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1214 | 220kV母线设备 | 面板通讯出错 | 220kV母线保护装置面板CPU(中央处理器)与保护板CPU通信中断，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母线保护装置内部面板与保护板之间通信电缆未接好或CPU插件故障。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1215 | 220kV母线设备 | 母联TWJ告警 | 220kV母线保护装置有母联TWJ（跳闸位置继电器）开入，且任意相有电流，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母联TWJ（跳闸位置继电器）继电器接点粘死或断路器辅助触点坏。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母联断路器位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1216 | 220kV母线设备 | 母联跳闸位置继电器告警 | 220kV母线保护装置有母联TWJ（跳闸位置继电器）开入，且任意相有电流，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母联TWJ（跳闸位置继电器）继电器接点粘死或断路器辅助触点坏。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母联断路器位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1217 | 220kV母线设备 | 刀闸位置告警 | 220kV母线保护装置发告警信号，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、隔离开关位置变位与实际不符。 | 1、检查220kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1218 | 220kV母线设备 | 刀闸变位 | 220kV母线保护装置发告警信号，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、隔离开关位置变位与实际不符。 | 1、检查220kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1219 | 220kV母线设备 | 开入异常 | 220kV母线保护装置发告警信号，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、隔离开关位置变位与实际不符。 | 1、检查220kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1220 | 220kV母线设备 | 互联状态 | 220kV母线保护装置任意支路I、II母隔离开关同时在合上，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、手动投入互联硬压板； 3、母联电流互感器断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查220kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1221 | 220kV母线设备 | 互联动作 | 220kV母线保护装置任意支路I、II母隔离开关同时在合上，不闭锁保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、手动投入互联硬压板； 3、母联电流互感器断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查220kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1222 | 220kV母线设备 | 装置长期启动 | 220kV母线保护装置启动元件动作，经固定延时发信，不闭锁母差及母联保护，闭锁失灵保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信； 3、主变失灵解除复压闭锁长期开入。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1223 | 220kV母线设备 | 复压闭锁长时间动作告警 | 220kV母线保护装置启动元件动作，经固定延时发信，不闭锁母差及母联保护，闭锁失灵保护。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信； 3、主变失灵解除复压闭锁长期开入。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1224 | 220kV母线设备 | 程序出错 | 220kV母线保护装置检测到程序出错，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置Flash(闪速存储器)芯片内容被破坏或故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1225 | 220kV母线设备 | 定值出错 | 220kV母线保护装置检测到保护定值出错，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置定值区内容被破坏或EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1226 | 220kV母线设备 | DSP出错 | 220kV母线保护装置检测到数字信号处理芯片异常，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、DSP（数字信号处理器）芯片定值区求和校验出错； 2、DSP芯片自检出错； 3、保护装置DSP芯片故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1227 | 220kV母线设备 | DSP报警 | 220kV母线保护装置检测到数字信号处理芯片异常，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、DSP（数字信号处理器）芯片定值区求和校验出错； 2、DSP芯片自检出错； 3、保护装置DSP芯片故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1228 | 220kV母线设备 | 采样校验出错 | 220kV母线保护装置检测到采样数据不一致，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 模拟量和开入量采样不一致。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1229 | 220kV母线设备 | DSP报警 | 220kV母线保护装置检测到采样数据不一致，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 模拟量和开入量采样不一致。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1230 | 220kV母线设备 | 该区定值无效 | 220kV母线保护装置检测到当前保护定值区出错，闭锁装置。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置定值区号或系统参数整定后，母差保护和失灵保护定值未重新整定。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1231 | 220kV母线设备 | 跳闸出口告警 | 220kV母线保护装置检测到跳闸出口回路异常，闭锁装置 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，装置闭锁。 | 1、跳闸出口继电器及二次回路故障； 2、出口三极管损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1232 | 220kV母线设备 | 外部启动母联失灵开入异常 | 220kV母线保护装置检测到外部启动母联失灵开入触点异常，退出该启动功能。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 外部启动母联失灵触点经固定长延时不返回，同时退出该启动功能。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1233 | 220kV母线设备 | 外部闭锁母差开入异常 | 220kV母线保护装置检测到外部闭锁母差开入触点异常，退出该闭锁功能。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 外部闭锁母差触点经固定短延时不返回，同时解除对母差保护的闭锁。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1234 | 220kV母线设备 | 开入变位 | 220kV母线保护装置检测到有任一开入量变位。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，刀闸位置告警，母联断路器变位。 | 隔离开关变位、功能压板变位、母联断路器位置变位，失灵触点变位。 | 1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1235 | 220kV母线设备 | 失灵开入 | 220kV母线保护装置检测到有任一开入量变位。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，刀闸位置告警，母联断路器变位。 | 隔离开关变位、功能压板变位、母联断路器位置变位，失灵触点变位。 | 1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1236 | 220kV母线设备 | 开入异常 | 220kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1237 | 220kV母线设备 | 开入输入不正常 | 220kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1238 | 220kV母线设备 | 开入自检回路出错 | 220kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1239 | 220kV母线设备 | 开入击穿 | 220kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1240 | 220kV母线设备 | 母差保护动作 | 公共测控装置检测到母差保护发出跳母联断路器、故障母线所连接断路器的跳闸信号。 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差跳母联、母差跳I母、母差跳II母、母联死区保护动作、TV断线告警、装置告警、收发信机动作告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所连接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、220kV母线上发生故障； 2、正常运行时误合母线侧接地刀闸。 | 1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1241 | 220kV母线设备 | 失灵保护动作 | 公共测控装置检测到220kV失灵保护动作信号 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、失灵跟跳、失灵跳母联、失灵跳I母、失灵跳II母、TV断线告警、装置告警、收发信机动作告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，再次三跳拒动断路器，若断路器依然拒动，则先跳开母联断路器，后跳拒动断路器所在母线上所有元件。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1242 | 220kV母线设备 | 母线失灵保护动作 | 公共测控装置检测到220kV失灵保护动作信号 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、失灵跟跳、失灵跳母联、失灵跳I母、失灵跳II母、TV断线告警、装置告警、收发信机动作告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 220kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器任意相拒动，220kV失灵保护动作，再次三跳拒动断路器，若断路器依然拒动，则先跳开母联断路器，后跳拒动断路器所在母线上所有元件。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1243 | 220kV母线设备 | 母联保护动作 | 公共测控装置检测到母联保护动作信号 | 220kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母联充电保护、母联过流保护、母联非全相保护、TV断线告警、装置告警、收发信机动作告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、母联断路器作为临时保护时，所带线路发生故障； 3、母联断路器受令跳闸时，因机构本体原因，造成一相或两相运行。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1244 | 220kV母线设备 | 母差保护装置异常 | 公共测控装置检测到220kV母差保护装置告警信号 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警、TA异常、TA断线告警、刀闸位置告警、互联状态、面板通信出错、母联TWJ告警、装置长期启动、内部通信出错、光耦失电、电压闭锁开放； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、隔离开关开入变位； 3、母线互联； 4、保护自检、巡检异常。 2、母联断路器作为临时保护时，所带线路发生故障； 3、母联断路器受令跳闸时，因机构本体原因，造成一相或两相运行。 | 1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1245 | 220kV母线设备 | 母差保护装置告警 | 公共测控装置检测到220kV母差保护装置告警信号 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警、TA异常、TA断线告警、刀闸位置告警、互联状态、面板通信出错、母联TWJ告警、装置长期启动、内部通信出错、光耦失电、电压闭锁开放； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、隔离开关开入变位； 3、母线互联； 4、保护自检、巡检异常。 2、母联断路器作为临时保护时，所带线路发生故障； 3、母联断路器受令跳闸时，因机构本体原因，造成一相或两相运行。 | 1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1246 | 220kV母线设备 | 母差保护装置闭锁 | 公共测控装置检测到220kV母差保护装置闭锁信号 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、存储器出错、程序出错、定值出错、DSP出错、跳闸出口告警、采样校验出错、该区定值无效； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 保护自检、巡检异常。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1247 | 220kV母线设备 | 母差保护装置故障 | 公共测控装置检测到220kV母差保护装置闭锁信号 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、存储器出错、程序出错、定值出错、DSP出错、跳闸出口告警、采样校验出错、该区定值无效； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 保护自检、巡检异常。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1248 | 220kV母线设备 | 母差保护装置失电 | 公共测控装置检测到220kV母差保护装置失电信号 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、母差保护装置通信中断； B、保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1249 | 220kV母线设备 | 母差保护装置直流消失 | 公共测控装置检测到220kV母差保护装置失电信号 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、母差保护装置通信中断； B、保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1250 | 220kV母线设备 | 母联测控装置失电 | 公共测控装置检测到220kV母联测控装置失电信号。 | 母联测控装置 | 预告信号 | A、母联测控装置通信中断； B、母联测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、母联测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、母联测控装置电源回路断线或短路。 | 1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1251 | 220kV母线设备 | 母联测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到220kV母联测控装置失电信号。 | 母联测控装置 | 预告信号 | A、母联测控装置通信中断； B、母联测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、母联测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、母联测控装置电源回路断线或短路。 | 1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1252 | 110kV母线设备 | 母差跳母联 | 110kV母差保护动作发出母联断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作、TV断线告警、装置告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kV母线上发生故障； 2、正常运行时误合I或II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1253 | 110kV母线设备 | 母差跳I母 | 110kV母差保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kVI段母线上发生故障； 2、正常运行时误合I段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1254 | 110kV母线设备 | I母差动出口 | 110kV母差保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kVI段母线上发生故障； 2、正常运行时误合I段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1255 | 110kV母线设备 | 变化量差动跳I母 | 110kV母差保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kVI段母线上发生故障； 2、正常运行时误合I段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1256 | 110kV母线设备 | 母差跳II母 | 110kV母差保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kVII段母线上发生故障； 2、正常运行时误合II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1257 | 110kV母线设备 | II母差动出口 | 110kV母差保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kVII段母线上发生故障； 2、正常运行时误合II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1258 | 110kV母线设备 | 变化量差动跳II母 | 110kV母差保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kVII段母线上发生故障； 2、正常运行时误合II段母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1259 | 110kV母线设备 | 母差后备保护动作 | 110kV母差保护装置发出母线所有元件断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I、II段母线及所连接设备断路器电流、功率指示为零，I、II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV母差保护大差电流元件动作，且未能选出故障母线，经固定延时后跳开所有母线上所有运行断路器。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1260 | 110kV母线设备 | 失灵跟跳 | 110kV失灵保护动作发出拒动断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，再次跳拒动断路器。 | 1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1261 | 110kV母线设备 | 线路跟跳 | 110kV失灵保护动作发出拒动断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，再次跳拒动断路器。 | 1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1262 | 110kV母线设备 | 补跳出口 | 110kV失灵保护动作发出拒动断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，再次跳拒动断路器。 | 1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1263 | 110kV母线设备 | 失灵跳母联 | 110kV失灵保护动作发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，跟跳失败后或同时跳开母联断路器。 | 1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1264 | 110kV母线设备 | 失灵跳I母 | 110kV失灵保护动作发出I段母线所属设备断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、I段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，I段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kVI段母线上任一线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，跟跳失败后跳开I段母线所有元件。 | 1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1265 | 110kV母线设备 | 失灵跳II母 | 110kV失灵保护动作发出II段母线所属设备断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、110kV失灵保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、II段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，II段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kVII段母线上任一线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，跟跳失败后跳开II段母线所有元件。 | 1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1266 | 110kV母线设备 | 失灵联跳主变其它侧 | 110kV失灵保护装置动作，发出主变其他侧断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、主变其他侧断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当主变保护动作跳高压侧断路器时，断路器发生拒动，110kV失灵保护动作跳主变高压侧断路器所连接母线上所有元件的同时跳主变其他侧断路器。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1267 | 110kV母线设备 | 失灵主变跳三侧 | 110kV失灵保护装置动作，发出主变其他侧断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、主变保护动作，TV断线告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警； B、主变其他侧断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当主变保护动作跳高压侧断路器时，断路器发生拒动，110kV失灵保护动作跳主变高压侧断路器所连接母线上所有元件的同时跳主变其他侧断路器。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1268 | 110kV母线设备 | 充电保护动作 | 110kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1269 | 110kV母线设备 | 充电保护出口 | 110kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1270 | 110kV母线设备 | 充电保护I段动作 | 110kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1271 | 110kV母线设备 | 充电保护II段动作 | 110kV母联充电保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1272 | 110kV母线设备 | 母联过流保护动作 | 110kV母联过流保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母联保护装置 | 事故信号 | A、装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当利用母联断路器作为线路的临时保护时，所带线路发生故障。 | 1、检查110kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1273 | 110kV母线设备 | 母差母联过流保护动作 | 110kV母联过流保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母联保护装置 | 事故信号 | A、装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当利用母联断路器作为线路的临时保护时，所带线路发生故障。 | 1、检查110kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1274 | 110kV母线设备 | 母联过流出口 | 110kV母联过流保护动作，发出母联断路器跳闸命令 | 110kV母联保护装置 | 事故信号 | A、装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器电流、功率指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 当利用母联断路器作为线路的临时保护时，所带线路发生故障。 | 1、检查110kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1275 | 110kV母线设备 | 母联失灵保护动作 | 110kV母联失灵保护动作，发出切除两段母线上所有连接元件的命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，充电保护动作，母联过流保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、两段母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，两段母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV母差保护、母联充电保护、母联过流保护动作跳母联时，母联断路器拒动。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1276 | 110kV母线设备 | 母联死区保护动作 | 110kV母差保护装置发出母联断路器、母联电流互感器侧母线所有元件断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV母联断路器和母联电流互感器之间发生死区故障。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1277 | 110kV母线设备 | 母联盲区保护动作 | 110kV母差保护装置发出母联断路器、母联电流互感器侧母线所有元件断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV母联断路器和母联电流互感器之间发生死区故障。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1278 | 110kV母线设备 | 母差母联死区保护动作 | 110kV母差保护装置发出母联断路器、母联电流互感器侧母线所有元件断路器跳闸命令。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差保护动作，TV断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，断路器变位； B、母联断路器、失压母线及所联接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV母联断路器和母联电流互感器之间发生死区故障。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1279 | 110kV母线设备 | 电压闭锁开放 | 110kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1280 | 110kV母线设备 | 差动电压保护动作 | 110kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1281 | 110kV母线设备 | 失灵电压保护动作 | 110kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1282 | 110kV母线设备 | I母闭锁开放 | 110kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1283 | 110kV母线设备 | II母闭锁开放 | 110kV母差保护装置母线电压达到母差电压闭锁值 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，故障录波器动作告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路有断线、短路等故障； 2、系统有故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1284 | 110kV母线设备 | 母线TV断线告警 | 110kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1285 | 110kV母线设备 | 母线PT断线告警 | 110kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1286 | 110kV母线设备 | I段母线TV开路 | 110kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1287 | 110kV母线设备 | II段母线TV开路 | 110kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1288 | 110kV母线设备 | I段母线PT开路 | 110kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1289 | 110kV母线设备 | II段母线PT开路 | 110kV母线保护装置母线电压值达到断线告警值，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、电压闭锁开放，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1290 | 110kV母线设备 | TA断线告警 | 110kV母线保护装置任意支路电流达到断线告警值，闭锁母差保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1291 | 110kV母线设备 | CT断线告警 | 110kV母线保护装置任意支路电流达到断线告警值，闭锁母差保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1292 | 110kV母线设备 | 内部通信出错 | 110kV母线保护装置管理板CPU(中央处理器)与保护板CPU通信中断，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母线保护装置管理板与保护板之间通信电缆未接好或CPU插件故障。 | 1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1293 | 110kV母线设备 | 面板通信出错 | 110kV母线保护装置面板CPU(中央处理器)与保护板CPU通信中断，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母线保护装置内部面板与保护板之间通信电缆未接好或CPU插件故障。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1294 | 110kV母线设备 | 面板通讯出错 | 110kV母线保护装置面板CPU(中央处理器)与保护板CPU通信中断，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母线保护装置内部面板与保护板之间通信电缆未接好或CPU插件故障。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1295 | 110kV母线设备 | 母联TWJ告警 | 110kV母线保护装置有母联TWJ（跳闸位置继电器）开入，且有电流，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 母联TWJ（跳闸位置继电器）继电器接点粘死或断路器辅助触点坏。 | 1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母联断路器位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1296 | 110kV母线设备 | 刀闸位置告警 | 110kV母线保护装置发告警信号，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、隔离开关位置变位与实际不符。 | 1、检查110kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1297 | 110kV母线设备 | 刀闸变位 | 110kV母线保护装置发告警信号，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、隔离开关位置变位与实际不符。 | 1、检查110kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1298 | 110kV母线设备 | 开入异常 | 110kV母线保护装置发告警信号，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、隔离开关位置变位与实际不符。 | 1、检查110kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1299 | 110kV母线设备 | 互联状态 | 110kV母线保护装置任意支路I、II母隔离开关同时在合上，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、手动投入互联硬压板； 3、母联电流互感器断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查110kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1300 | 110kV母线设备 | 互联动作 | 110kV母线保护装置任意支路I、II母隔离开关同时在合上，不闭锁保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置双跨； 2、手动投入互联硬压板； 3、母联电流互感器断线（含端子松动、接触不良）。 | 1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查110kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1301 | 110kV母线设备 | 装置长期启动 | 110kV母线保护装置启动元件动作，经固定延时发信，不闭锁母差及母联保护，闭锁失灵保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信； 3、主变失灵解除复压闭锁长期开入。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1302 | 110kV母线设备 | 复压闭锁长时间动作告警 | 110kV母线保护装置启动元件动作，经固定延时发信，不闭锁母差及母联保护，闭锁失灵保护。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、负荷连续频繁突变； 2、保护装置启动元件频繁动作，经固定延时发信； 3、主变失灵解除复压闭锁长期开入。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1303 | 110kV母线设备 | 程序出错 | 110kV母线保护装置检测到程序出错，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置Flash(闪速存储器)芯片内容被破坏或故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1304 | 110kV母线设备 | 定值出错 | 110kV母线保护装置检测到保护定值出错，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置定值区内容被破坏或EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1305 | 110kV母线设备 | DSP出错 | 110kV母线保护装置检测到数字信号处理芯片异常，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、DSP（数字信号处理器）芯片定值区求和校验出错； 2、DSP芯片自检出错； 3、保护装置DSP芯片故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1306 | 110kV母线设备 | DSP报警 | 110kV母线保护装置检测到数字信号处理芯片异常，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、DSP（数字信号处理器）芯片定值区求和校验出错； 2、DSP芯片自检出错； 3、保护装置DSP芯片故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1307 | 110kV母线设备 | 采样校验出错 | 110kV母线保护装置检测到采样数据不一致，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 模拟量和开入量采样不一致。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1308 | 110kV母线设备 | DSP报警 | 110kV母线保护装置检测到采样数据不一致，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 模拟量和开入量采样不一致。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1309 | 110kV母线设备 | 该区定值无效 | 110kV母线保护装置检测到当前保护定值区出错，闭锁装置。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 保护装置定值区号或系统参数整定后，母差保护和失灵保护定值未重新整定。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1310 | 110kV母线设备 | 跳闸出口告警 | 110kV母线保护装置检测到跳闸出口回路异常，闭锁装置 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，装置闭锁。 | 1、跳闸出口继电器及二次回路故障； 2、出口三极管损坏。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1311 | 110kV母线设备 | 外部启动母联失灵开入异常 | 110kV母线保护装置检测到外部启动母联失灵开入触点异常，退出该启动功能。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 外部启动母联失灵触点经固定长延时不返回，同时退出该启动功能。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1312 | 110kV母线设备 | 外部起动母联失灵开入异常 | 110kV母线保护装置检测到外部启动母联失灵开入触点异常，退出该启动功能。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 外部启动母联失灵触点经固定长延时不返回，同时退出该启动功能。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1313 | 220kV母线设备 | 外部起动母联失灵开入异常 | 220kV母线保护装置检测到外部启动母联失灵开入触点异常，退出该启动功能。 | 220kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 外部启动母联失灵触点经固定长延时不返回，同时退出该启动功能。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1333 | 35kV及以下分段断路器 | 过流I段保护动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 任一段母线发生短路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1334 | 35kV及以下分段断路器 | 瞬时电流速断动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 任一段母线发生短路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1335 | 35kV及以下分段断路器 | 限时电流速断动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 任一段母线发生短路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理；排除故障点后，及时恢复送电。
1336 | 35kV及以下分段断路器 | 过流II段保护动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 任一段母线发生短路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理；排除故障点后，及时恢复送电。
1337 | 35kV及以下分段断路器 | 充电保护动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1338 | 35kV及以下分段断路器 | 充电保护出口 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1339 | 35kV及以下分段断路器 | 充电保护I段动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1340 | 35kV及以下分段断路器 | 充电保护II段动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、正常运行时，误投充电保护。 | 1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1341 | 35kV及以下分段断路器 | 合闸后加速保护动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 手合于故障母线。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1342 | 35kV及以下分段断路器 | 合闸后加速跳闸 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警，断路器变位； B、分段断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 手合于故障母线。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1343 | 35kV及以下分段断路器 | 跳闸失败 | 分段保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、保护动作发跳闸命令后，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1344 | 35kV及以下分段断路器 | 断路器拒动告警 | 分段保护发出断路器跳闸命令后，检测到任意相仍有电流。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警； B、跳闸断路器仍在合位，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、保护动作发跳闸命令后，断路器三相本体或机构有缺陷，造成断路器跳闸失败； 2、保护装置跳闸出口回路故障； 3、断路器控制回路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1345 | 35kV及以下分段断路器 | 保护跳闸 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II段动作，充电保护动作，保护动作告警，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 任一段母线发生短路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1346 | 35kV及以下分段断路器 | 保护动作 | 分段保护动作发出断路器跳闸命令。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II段动作，充电保护动作，保护动作告警，断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，分段保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 任一段母线发生短路故障。 | 1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1347 | 35kV及以下分段断路器 | TA断线告警 | 分段保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置；查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1348 | 35kV及以下分段断路器 | CT断线告警 | 分段保护装置检测到电流互感器二次电流回路开路。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置；查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1349 | 35kV及以下分段断路器 | 母线TV断线告警 | 分段保护母线电压值达到断线告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1350 | 35kV及以下分段断路器 | 母线PT断线告警 | 分段保护母线电压值达到断线告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1351 | 35kV及以下分段断路器 | I段母线TV开路 | 分段保护母线电压值达到断线告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1352 | 35kV及以下分段断路器 | II段母线TV开路 | 分段保护母线电压值达到断线告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1353 | 35kV及以下分段断路器 | I段母线PT开路 | 分段保护母线电压值达到断线告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1354 | 35kV及以下分段断路器 | II段母线PT开路 | 分段保护母线电压值达到断线告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1355 | 35kV及以下分段断路器 | 过负荷告警 | 分段保护检测到负荷电流超过告警整定值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 线路负荷增大，达到过负荷整定值。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷； 3、检查分段断路器间隔设备有无异常，进行特巡和红外测温。
1356 | 35kV及以下分段断路器 | 保护启动 | 分段保护装置检测到电流突变。 | 分段保护装置 | 预告信号 |  | 1、负荷突变； 2、母线及所连接设备发生故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1357 | 35kV及以下分段断路器 | 模拟量采集错 | 分段保护装置检测到模拟量采集系统出错。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、模拟量输入/输出回路异常； 2、数据采集系统各元件（A/D模数转换器、采样保护器、转换断路器）故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1358 | 35kV及以下分段断路器 | 开入异常 | 分段保护装置检测到开入回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、分段断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1359 | 35kV及以下分段断路器 | 开入输入不正常 | 分段保护装置检测到开入回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、分段断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1360 | 35kV及以下分段断路器 | 开入自检回路出错 | 分段保护装置检测到开入回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、分段断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1361 | 35kV及以下分段断路器 | 开入击穿 | 分段保护装置检测到开入回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、分段断路器常开与常闭触点不对应； 3、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 4、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1362 | 35kV及以下分段断路器 | 开出异常 | 分段保护装置检测到开出回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1363 | 35kV及以下分段断路器 | 开出自检回路出错 | 分段保护装置检测到开出回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1364 | 35kV及以下分段断路器 | 开出击穿 | 分段保护装置检测到开出回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1365 | 35kV及以下分段断路器 | 跳合出口异常 | 分段保护装置检测到开出回路异常。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、开出回路元件损坏； 2、开出检测不响应； 3、有开出变位未复归或确认。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1366 | 35kV及以下分段断路器 | 零序过压告警 | 分段保护装置检测到零序电压超过告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 系统发生单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1367 | 35kV及以下分段断路器 | 过电压告警 | 分段保护装置检测到零序电压超过告警值。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮，母线三相电压不平衡，3U0电压升高。 | 系统发生单相接地。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1368 | 35kV及以下分段断路器 | 分段保护装置动作 | 公共测控装置检测到分段保护装置动作信号。 | 分段保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II段动作，充电保护动作； B、保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 分段保护装置任一保护动作。 | 1、检查分段保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1369 | 35kV及以下分段断路器 | 分段保护装置告警 | 公共测控装置检测到分段保护装置告警信号。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线，零序过压，过负荷告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、分段保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1370 | 35kV及以下分段断路器 | 分段保护装置异常 | 公共测控装置检测到分段保护装置告警信号。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线，零序过压，过负荷告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳、合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、分段保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1314 | 110kV母线设备 | 外部闭锁母差开入异常 | 110kV母线保护装置检测到外部闭锁母差开入触点异常，退出该闭锁功能。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 外部闭锁母差触点经固定短延时不返回，同时解除对母差保护的闭锁。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1315 | 110kV母线设备 | 开入变位 | 110kV母线保护装置检测到有任一开入量变位。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，刀闸位置告警，母联断路器变位。 | 隔离开关变位、功能压板变位、母联断路器位置变位，失灵触点变位。 | 1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1316 | 110kV母线设备 | 失灵开入 | 110kV母线保护装置检测到有任一开入量变位。 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警，刀闸位置告警，母联断路器变位。 | 隔离开关变位、功能压板变位、母联断路器位置变位，失灵触点变位。 | 1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1317 | 110kV母线设备 | 开入异常 | 110kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1318 | 110kV母线设备 | 开入输入不正常 | 110kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1319 | 110kV母线设备 | 开入自检回路出错 | 110kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1320 | 110kV母线设备 | 开入击穿 | 110kV母线保护装置检测到开入回路异常 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、装置告警。 | 1、隔离开关位置变位与实际不符； 2、失灵触点长期启动； 3、母联断路器常开与常闭触点不对应； 4、“母线分列运行”压板投入与实际运行状态不对应； 5、开入检测不响应或开入回路元件损坏； 6、有开入变位未复归或确认。 | 1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1321 | 110kV母线设备 | 母差保护动作 | 公共测控装置检测到母差保护发出跳母联断路器、故障母线所连接断路器的跳闸信号。 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母差跳母联、母差跳I母、母差跳II母、母联死区保护动作,TV断线告警、装置告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所连接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、110kV母线上发生故障； 2、正常运行时误合母线侧接地刀闸。 | 1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1322 | 110kV母线设备 | 失灵保护动作 | 公共测控装置检测到110kV失灵保护动作信号 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、失灵跟跳、失灵跳母联、失灵跳I母、失灵跳II母、TV断线告警、装置告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所连接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，再次跳拒动断路器，若断路器依然拒动，则先跳开母联断路器，后跳拒动断路器所在母线上所有元件。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1323 | 110kV母线设备 | 母线失灵保护动作 | 公共测控装置检测到110kV失灵保护动作信号 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、失灵跟跳、失灵跳母联、失灵跳I母、失灵跳II母、TV断线告警、装置告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所连接设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 110kV线路或主变保护装置动作出口，相应断路器拒动，110kV失灵保护动作，再次跳拒动断路器，若断路器依然拒动，则先跳开母联断路器，后跳拒动断路器所在母线上所有元件。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1324 | 110kV母线设备 | 母联保护动作 | 公共测控装置检测到母联保护动作信号 | 110kV母线保护装置 | 事故信号 | A、母联充电保护、母联过流保护动作、TV断线告警、装置告警、故障录波器动作告警、断路器变位； B、母联断路器、失压母线所接连设备断路器电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、对空母线进行充电时，发生故障； 2、母联断路器作为临时保护时，所带线路发生故障； 3、母联断路器受令跳闸时，因机构本体原因，造成一相或两相运行。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1325 | 110kV母线设备 | 母差保护装置告警 | 公共测控装置检测到110kV母差保护装置告警信号 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警、TA异常、TA断线告警、刀闸位置告警、互联状态、面板通信出错、母联TWJ告警、装置长期启动、内部通信出错、光耦失电、电压闭锁开放； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、隔离开关开入变位； 3、母线互联； 4、保护自检、巡检异常。 2、母联断路器作为临时保护时，所带线路发生故障； 3、母联断路器受令跳闸时，因机构本体原因，造成一相或两相运行。 | 1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1326 | 110kV母线设备 | 母差保护装置异常 | 公共测控装置检测到110kV母差保护装置告警信号 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、TV断线告警、TA异常、TA断线告警、刀闸位置告警、互联状态、面板通信出错、母联TWJ告警、装置长期启动、内部通信出错、光耦失电、电压闭锁开放； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、隔离开关开入变位； 3、母线互联； 4、保护自检、巡检异常。 2、母联断路器作为临时保护时，所带线路发生故障； 3、母联断路器受令跳闸时，因机构本体原因，造成一相或两相运行。 | 1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1327 | 110kV母线设备 | 母差保护装置闭锁 | 公共测控装置检测到110kV母差保护装置闭锁信号 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、存储器出错、程序出错、定值出错、DSP出错、跳闸出口告警、采样校验出错、该区定值无效； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 保护自检、巡检异常。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1328 | 110kV母线设备 | 母差保护装置故障 | 公共测控装置检测到110kV母差保护装置闭锁信号 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、存储器出错、程序出错、定值出错、DSP出错、跳闸出口告警、采样校验出错、该区定值无效； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 保护自检、巡检异常。 | 1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1329 | 110kV母线设备 | 母差保护装置失电 | 公共测控装置检测到110kV母差保护装置失电信号 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、母差保护装置通信中断； B、保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1330 | 110kV母线设备 | 母差保护装置直流消失 | 公共测控装置检测到110kV母差保护装置失电信号 | 110kV母线保护装置 | 预告信号 | A、母差保护装置通信中断； B、保护装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、保护装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、保护装置电源回路断线或短路。 | 1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1331 | 110kV母线设备 | 母联测控装置失电 | 公共测控装置检测到110kV母联测控装置失电信号。 | 母联测控装置 | 预告信号 | A、母联测控装置通信中断； B、母联测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、母联测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、母联测控装置电源回路断线或短路。 | 1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1332 | 110kV母线设备 | 母联测控装置电源异常 | 公共测控装置检测到110kV母联测控装置失电信号。 | 母联测控装置 | 预告信号 | A、母联测控装置通信中断； B、母联测控装置液晶面板无显示、“运行”指示灯不亮。 | 1、母联测控装置电源消失、空气开关跳开或电源插件损坏； 2、母联测控装置电源回路断线或短路。 | 1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1371 | 35kV及以下分段断路器 | 控制回路断线 | 分段保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线，弹簧未储能，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构远方/就地切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查分段保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构远方/就地切换开关及断路器位置指示灯。
1372 | 35kV及以下分段断路器 | 控制回路电源跳闸 | 分段保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线，弹簧未储能，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构远方/就地切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查分段保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构远方/就地切换开关及断路器位置指示灯。
1373 | 35kV及以下分段断路器 | 控回断线告警 | 分段保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 分段保护装置 | 预告信号 | A、控制回路断线，弹簧未储能，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构远方/就地切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查分段保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构远方/就地切换开关及断路器位置指示灯。
1374 | 35kV及以下分段断路器 | 弹簧未储能 | 分段保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号。 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1375 | 35kV及以下分段断路器 | 弹簧机构未储能 | 分段保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号。 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1376 | 35kV及以下分段断路器 | 合闸弹簧释放 | 分段保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号。 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或熔断器熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1377 | 自动装置和故障录波器 | 低频减载装置动作 | 公共测控装置检测到低频减载装置动作信号。 | 低频减载装置 | 事故信号 | A、断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，低频减载装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 1、系统出现故障后切换电源线路，造成频率下降； 2、系统负荷突然剧增，系统出力不足； 3、地区电网与大电网解列。 | 1、检查低频减载装置动作信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1378 | 自动装置和故障录波器 | 低频减载装置告警 | 公共测控装置检测到低频减载装置异常信号。 | 低频减载装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、低频减载装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路断线； 2、电流互感器回路断线。 | 1、检查低频减载装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1379 | 自动装置和故障录波器 | 低频减载装置异常 | 公共测控装置检测到低频减载装置异常信号。 | 低频减载装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、低频减载装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路断线； 2、电流互感器回路断线。 | 1、检查低频减载装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1380 | 自动装置和故障录波器 | 低频减载装置故障 | 公共测控装置检测到低频减载装置故障信号。 | 低频减载装置 | 预告信号 | B、低频减载装置“故障”指示灯亮。 | 1、保护程序出错，自检异常； 2、保护内部元件故障； 3、保护装置电源消失。 | 1、检查低频减载装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 3、检查低频减载装置直流电源及二次回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1381 | 自动装置和故障录波器 | 稳控装置动作 | 公共测控装置检测到稳控装置动作信号。 | 稳控装置 | 事故信号 | A、断路器变位； B、跳闸断路器电流、功率指示为零，稳控装置“跳闸”指示灯亮，重合闸充电指示为未充电状态。 | 当系统故障时，根据判断出的故障类型（包括远方送来的故障信息）、事故前电网的运行方式及主要送电断面的潮流，根据稳控装置控制策略表，确定应采取的控制措施及控制量，如减负荷、解列等。 | 1、检查稳控装置动作信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1382 | 自动装置和故障录波器 | 稳控装置告警 | 公共测控装置检测到稳控装置异常信号。 | 稳控装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、稳控装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路断线； 2、电流互感器回路断线。 | 1、检查稳控装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1383 | 自动装置和故障录波器 | 稳控装置异常 | 公共测控装置检测到稳控装置异常信号。 | 稳控装置 | 预告信号 | A、TV断线告警，TA断线告警； B、稳控装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器回路断线； 2、电流互感器回路断线。 | 1、检查稳控装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1384 | 自动装置和故障录波器 | 稳控装置故障 | 公共测控装置检测到稳控装置故障信号。 | 稳控装置 | 预告信号 | B、稳控装置“故障”指示灯亮。 | 1、保护程序出错，自检异常； 2、保护内部元件故障； 3、保护装置电源消失。 | 1、检查稳控装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 3、检查稳控装置直流电源及二次回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1385 | 自动装置和故障录波器 | 备自投跳进线1 | 备自投装置发出跳进线1断路器命令。 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、进线1断路器分闸； B、备自投装置“跳闸”指示灯亮，进线1断路器电流、功率指示为零。 | 双电源线路，进线1运行，进线2断路器热备用，进线1电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作跳进线1断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1断路器间隔设备。
1386 | 自动装置和故障录波器 | 备自投跳进线2 | 备自投装置发出跳进线2断路器命令。 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、进线2断路器分闸； B、备自投装置“跳闸”指示灯亮，进线2断路器电流、功率指示为零。 | 双电源线路，进线2运行，进线1断路器热备用，进线2电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作跳进线2断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线2断路器间隔设备。
1387 | 自动装置和故障录波器 | 备自投合进线1 | 备自投装置发出合进线1断路器命令。 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、进线1断路器合闸，进线2断路器分闸； B、备自投装置“动作”指示灯亮，进线1断路器电流、功率指示正常，进线2断路器电流、功率指示为零。 | 双电源线路，进线2、桥断路器运行，进线1断路器热备用，进线2电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作发跳进线2断路器命令后，并确认跳闸断路器确已分开后，发令合上进线1断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线2分闸断路器再次进行手动分闸操作，将进线1合位断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1388 | 自动装置和故障录波器 | 备自投合进线2 | 备自投装置发出合进线2断路器命令。 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、进线2断路器合闸，进线1断路器分闸； B、备自投装置“动作”指示灯亮，进线2断路器电流、功率指示正常，进线1断路器电流、功率指示为零。 | 双电源线路，进线1、桥断路器运行，进线2断路器热备用，进线1电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作发跳进线1断路器命令后，并确认跳闸断路器确已分开后，发令合上进线2断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线1分闸断路器再次进行手动分闸操作，将进线2合位断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1389 | 自动装置和故障录波器 | 备自投合桥断路器 | 备自投装置发出合桥断路器命令。 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、进线1（进线2）断路器分闸； B、备自投装置“动作”指示灯亮，桥断路器电流、功率指示正常，进线1或进线2断路器电流、功率指示为零。 | 双电源线路，进线1、进线2运行，桥断路器热备用，进线1（进线2）电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作发跳进线1（进线2）断路器命令后，并确认跳闸断路器确已分开后，发令合上桥断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线1（进线2）分闸断路器再次进行手动分闸操作，将桥断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1390 | 自动装置和故障录波器 | 备自投合分段开关 | 备自投装置发出合桥断路器命令。 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、进线1（进线2）断路器分闸； B、备自投装置“动作”指示灯亮，桥断路器电流、功率指示正常，进线1或进线2断路器电流、功率指示为零。 | 双电源线路，进线1、进线2运行，桥断路器热备用，进线1（进线2）电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作发跳进线1（进线2）断路器命令后，并确认跳闸断路器确已分开后，发令合上桥断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线1（进线2）分闸断路器再次进行手动分闸操作，将桥断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1391 | 自动装置和故障录波器 | 闭锁备自投告警 | 备自投装置检测到闭锁备自投开入，备自投放电。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、手动分闸； 2、主变保护动作闭锁； 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查备自投装置和主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器实际位置； 3、检查备自投装置闭锁备自投压板和备自投投入/退出切换开关位置。
1392 | 自动装置和故障录波器 | 母线TV断线告警 | 备自投装置检测到母线电压值达到断线告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1393 | 自动装置和故障录波器 | 母线PT断线告警 | 备自投装置检测到母线电压值达到断线告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1394 | 自动装置和故障录波器 | 线路TV断线告警 | 备自投装置检测到线路电压值达到断线告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1395 | 自动装置和故障录波器 | 线路PT断线告警 | 备自投装置检测到线路电压值达到断线告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1396 | 自动装置和故障录波器 | 抽取电压TV断线 | 备自投装置检测到线路电压值达到断线告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1397 | 自动装置和故障录波器 | 断路器拒动告警 | 备自投装置检测到两段母线电压值达到无压告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、备自投跳进线1、备自投跳进线2、备自投合进线1、备自投合进线2、备自投合桥断路器，断路器变位； B、备自投装置“跳闸”指示灯、“合闸”指示灯亮。 | 备自投装置动作发持续固定延时跳或合闸令后，进线1（进线2）断路器拒动仍在分位或合位，装置自动收回跳或合闸命令，终止备自投逻辑，备自投放电。 | 1、检查备自投装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1398 | 自动装置和故障录波器 | 跳闸失败 | 备自投装置检测到两段母线电压值达到无压告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、备自投跳进线1、备自投跳进线2、备自投合进线1、备自投合进线2、备自投合桥断路器，断路器变位； B、备自投装置“跳闸”指示灯、“合闸”指示灯亮。 | 备自投装置动作发持续固定延时跳或合闸令后，进线1（进线2）断路器拒动仍在分位或合位，装置自动收回跳或合闸命令，终止备自投逻辑，备自投放电。 | 1、检查备自投装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1399 | 自动装置和故障录波器 | 抽取电压PT断线 | 备自投装置检测到线路电压值达到断线告警值。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、备自投装置“告警”指示灯亮。 | 1、线路电压互感器本体故障； 2、线路电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压切换回路或电压并列回路故障。 3、闭锁备自投压板投入； 4、备自投投入/退出切换开关置退出位置； 5、断路器位置与备投方式不一致； 6、备自投动作时跳闸断路器拒动； 7、备自投装置内部故障。 | 1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1400 | 自动装置和故障录波器 | 控制回路断线 | 备自投装置检测到桥（分段）断路器控制回路断线信号。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查备自投装置告警信息及运行情况；密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1401 | 自动装置和故障录波器 | 控制回路电源跳闸 | 备自投装置检测到桥（分段）断路器控制回路断线信号。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查备自投装置告警信息及运行情况；密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1402 | 自动装置和故障录波器 | 控回断线告警 | 备自投装置检测到桥（分段）断路器控制回路断线信号。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、控制电源回路故障，弹簧未储能，压力降低闭锁跳合闸，SF6异常闭锁； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能或断路器机构压力降至闭锁值，或SF6气体压力降至闭锁值； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查备自投装置告警信息及运行情况；密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1403 | 自动装置和故障录波器 | 备自投装置动作 | 备自投装置出口动作信号 | 备用电源自投装置 | 事故信号 | A、备自投跳进线1、备自投跳进线2、备自投合进线1、备自投合进线2、备自投合桥断路器，断路器变位； B、备自投装置“动作”指示灯亮。 | 1、双电源线路，进线1（进线2）、桥断路器运行，进线2（进线1）断路器热备用，进线1（进线2）电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作发跳进线1（进线2）命令后，并确认跳闸断路器确已分开后，发令合进线2（进线1）断路器； 2、双电源线路，进线1、进线2运行，桥断路器热备用，进线1（进线2）电源消失或断路器偷跳后，备自投装置动作发跳进线1（进线2）命令后，并确认跳闸断路器已分开后，发令合上桥断路器。 | 1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投是否已充电正常； 4、若未充电，则应将分闸位置断路器再次进行手动分闸操作，将合闸位置断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投充电状态。
1404 | 自动装置和故障录波器 | 备自投装置告警 | 备自投装置检测各种异常情况发出告警信号。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、母线TV断线告警、线路TV断线告警、全站无压告警、控制回路断线、断路器拒动告警、闭锁备自投告警； B、备自投装置显示“告警”指示灯亮。 | 1、母线或线路电压回路断线、空气开关跳闸； 2、断路器控制回路断线； 3、备自投装置有闭锁备自投信号开入； 4、断路器发生拒动。 | 1、检查备自投装置和主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置闭锁备自投压板和备自投“投入/退出”切换开关位置； 4、检查母线、进线电压互感器设备； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1405 | 自动装置和故障录波器 | 备自投装置异常 | 备自投装置检测各种异常情况发出告警信号。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | A、母线TV断线告警、线路TV断线告警、全站无压告警、控制回路断线、断路器拒动告警、闭锁备自投告警； B、备自投装置显示“告警”指示灯亮。 | 1、母线或线路电压回路断线、空气开关跳闸； 2、断路器控制回路断线； 3、备自投装置有闭锁备自投信号开入； 4、断路器发生拒动。 | 1、检查备自投装置和主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置闭锁备自投压板和备自投“投入/退出”切换开关位置； 4、检查母线、进线电压互感器设备； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1406 | 自动装置和故障录波器 | 备自投装置故障 | 公共测控装置检测到备自投装置故障信号。 | 备用电源自投装置 | 预告信号 | B、备自投装置“故障”指示灯亮。 | 1、保护自检异常、程序出错； 2、保护内部元件故障； 3、保护装置电源消失。 | 1、检查备自投装置告警信息及运行情况； 2、检查备自投装置各种灯光指示是否正常； 3、检查备自投装置直流电源及其回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1407 | 自动装置和故障录波器 | 故障录波器启动 | 公共测控装置检测到故障录波器启动。 | 故障录波器 | 预告信号 | A、保护动作，TA断线告警，TV断线告警，收发信机动作告警，断路器变位。 | 1、系统电压、负荷波动； 2、系统故障； 3、电流互感器二次电流回路开路； 4、电压互感器二次电压回路短路、接地； 5、手动启动故障录波器。 | 1、检查公共测控装置告警信息及运行情况，检查故障录波器的动作情况； 2、检查电压负荷情况； 3、检查电流互感器二次电流回路； 4、检查电压互感器二次电压回路。
1408 | 自动装置和故障录波器 | 故障录波器失电告警 | 公共测控装置检测到故障录波器电源消失。 | 故障录波器 | 预告信号 | B、故障录波器液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、故障录波器直流电源空气小开关断开； 2、故障录波器交流电源空气开关断开； 3、直流馈线屏上故障录波器电源空气开关断开； 4、交、直流电源回路故障。 | 1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器交、直流电源空气小开关、直流屏故障录波器电源空气开关； 3、检查交、直流电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1409 | 自动装置和故障录波器 | 故障录波器电源消失 | 公共测控装置检测到故障录波器电源消失。 | 故障录波器 | 预告信号 | B、故障录波器液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮。 | 1、故障录波器直流电源空气小开关断开； 2、故障录波器交流电源空气开关断开； 3、直流馈线屏上故障录波器电源空气开关断开； 4、交、直流电源回路故障。 | 1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器交、直流电源空气小开关、直流屏故障录波器电源空气开关； 3、检查交、直流电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1410 | 自动装置和故障录波器 | 故障录波器故障 | 公共测控装置检测到故障录波器故障。 | 故障录波器 | 预告信号 | B、故障录波器液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮，“告警”指示灯亮。 | 故障录波器内部元件故障。 | 1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1411 | 自动装置和故障录波器 | 故障录波器异常 | 公共测控装置检测到故障录波器故障。 | 故障录波器 | 预告信号 | B、故障录波器液晶面板无显示，“运行”指示灯不亮，“告警”指示灯亮。 | 故障录波器内部元件故障。 | 1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1412 | 消弧装置 | 消弧线圈调谐器异常 | 消弧线圈控制装置检测到消弧线圈调谐器异常。 | 消弧线圈调谐器 | 预告信号 | A、消弧线圈装置故障告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 消弧线圈调谐器元件及回路故障。 | 1、检查消弧线圈调谐器及回路有无异常； 2、将消弧线圈退出运行； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1413 | 消弧装置 | 消弧线圈直流异常 | 消弧线圈控制装置检测到消弧线圈直流回路或电源故障。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈装置故障告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮，直流电压消失或直流接地。 | 1、消弧线圈控制装置直流回路故障； 2、直流电源故障。 | 1、检查本站直流电源是否正常； 2、检查消弧线圈控制直流开关、熔断器及直流回路有无异常。
1414 | 消弧装置 | 消弧线圈接地状态 | 消弧线圈控制装置检测到系统接地时，消弧线圈补偿动作。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、母线接地告警。 | 消弧线圈补偿系统发生单相接地故障。 | 1、检查接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1415 | 消弧装置 | 消弧线圈手动状态 | 消弧线圈控制装置检测到消弧线圈切至手动控制。 | 消弧线圈控制装置 | 位置信号 | B、消弧线圈控制装置切换开关在“手动”位置。 | 1、消弧线圈不能自动控制调节； 2、消弧线圈调试、故障检修或容量不足。 | 1、检查消弧线圈控制装置切换开关及回路有无异常； 2、增大消弧线圈容量。
1416 | 消弧装置 | 消弧线圈挡位到头 | 消弧线圈控制装置检测到消弧线圈最大容量小于系统电容电流时，挡位已调到最高挡。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈容量不适，消弧线圈装置故障告警； B、消弧线圈控制装置中电容电流数值闪动，挡位显示在最高挡。 | 1、消弧线圈容量不足； 2、消弧线圈调挡装置故障或卡滞。 | 1、检查消弧线圈控制装置有无异常； 2、增大消弧线圈容量。
1417 | 消弧装置 | 消弧线圈容量不适 | 消弧线圈控制装置检测到消弧线圈最大容量不适合系统电容电流补偿。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈挡位到头，消弧线圈装置故障告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 1、消弧线圈容量小于或等于系统电压与线路长度的电容电流； 2、消弧线圈调挡装置故障误发。 | 增大消弧线圈容量。
1418 | 消弧装置 | 中电阻投入超时跳闸 | 中电阻投入时间继电器动作发出接地变断路器跳闸命令。 | 中电阻投入时间继电器 | 事故信号 | A、零序过压告警，母线接地告警，断路器变位； B、接地变压器电流、功率指示为零。 | 10kV发生单相接地，消弧线圈自动调节补偿，投入中性点中电阻进行接地选线，控制装置无法及时断开中电阻。 | 1、检查消弧线圈控制装置动作信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1419 | 消弧装置 | 接电阻超时报警 | 中电阻投入时间继电器动作发出接地变断路器跳闸命令。 | 中电阻投入时间继电器 | 事故信号 | A、零序过压告警，母线接地告警，断路器变位； B、接地变压器电流、功率指示为零。 | 10kV发生单相接地，消弧线圈自动调节补偿，投入中性点中电阻进行接地选线，控制装置无法及时断开中电阻。 | 1、检查消弧线圈控制装置动作信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1420 | 消弧装置 | 消弧装置失电 | 公共测控装置检测到消弧线圈控制装置电源消失信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈装置故障告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 1、消弧线圈控制装置交、直流电源回路故障； 2、消弧线圈控制装置交、直流电源消失。 | 检查消弧线圈控制装置交、直流电源空气小开关、熔断器及电源回路。
1421 | 消弧装置 | 消弧装置电源消失 | 公共测控装置检测到消弧线圈控制装置电源消失信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈装置故障告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 1、消弧线圈控制装置交、直流电源回路故障； 2、消弧线圈控制装置交、直流电源消失。 | 检查消弧线圈控制装置交、直流电源空气小开关、熔断器及电源回路。
1422 | 消弧装置 | 消弧线圈交流失电 | 公共测控装置检测到消弧线圈交流回路或电源故障信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈装置故障告警； B、交流电压不平衡。 | 1、消弧线圈控制装置交流电源回路故障； 2、消弧线圈控制装置交流电源消失。 | 检查消弧线圈控制装置交流电源空气开关、熔断器及电源回路。
1423 | 消弧装置 | 消弧装置有载拒动 | 公共测控装置检测到接地消弧装置有载调压拒动信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈装置故障告警； | 1、接地电容电流超过消弧线圈补偿整定值； 2、消弧线圈有载调压装置故障。 | 1、检查消弧线圈有载调压装置及回路有无异常； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1424 | 消弧装置 | 消弧装置接地报警 | 公共测控装置检测到系统接地时，消弧线圈补偿动作信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、母线接地告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 消弧线圈补偿系统发生单相接地故障。 | 1、检查接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1425 | 消弧装置 | 中电阻投入超时告警 | 公共测控装置检测到中电阻投入时间超过整定值信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | B、消弧线圈运行声响增大，母线电压三相不平衡，3U0电压升高。 | 10kV发生单相接地，消弧线圈自动调节补偿，投入中性点中电阻进行接地选线，控制装置无法及时断开中电阻。 | 1、检查消弧线圈控制装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1426 | 消弧装置 | 接电阻超时报警 | 公共测控装置检测到中电阻投入时间超过整定值信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | B、消弧线圈运行声响增大，母线电压三相不平衡，3U0电压升高。 | 10kV发生单相接地，消弧线圈自动调节补偿，投入中性点中电阻进行接地选线，控制装置无法及时断开中电阻。 | 1、检查消弧线圈控制装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1427 | 消弧装置 | 消弧线圈装置故障 | 公共测控装置检测到消弧线圈控制装置故障信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈调谐器异常、消弧线圈直流异常、消弧线圈挡位到头、消弧线圈容量不适、消弧装置电源失电、消弧装置交流失电、消弧装置有载拒动告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 1、消弧线圈控制装置交、直流电源或回路故障； 2、消弧线圈控制装置或有载调压装置电气、机械、电源故障。 | 1、检查消弧线圈控制装置及有载调压装置是否正常； 2、检查消弧线圈控制装置交、直流电源及相关二次回路有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1428 | 消弧装置 | 消弧线圈装置异常 | 公共测控装置检测到消弧线圈控制装置故障信号。 | 消弧线圈控制装置 | 预告信号 | A、消弧线圈调谐器异常、消弧线圈直流异常、消弧线圈挡位到头、消弧线圈容量不适、消弧装置电源失电、消弧装置交流失电、消弧装置有载拒动告警； B、消弧线圈控制装置“告警”指示灯亮。 | 1、消弧线圈控制装置交、直流电源或回路故障； 2、消弧线圈控制装置或有载调压装置电气、机械、电源故障。 | 1、检查消弧线圈控制装置及有载调压装置是否正常； 2、检查消弧线圈控制装置交、直流电源及相关二次回路有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1429 | 消弧装置 | 中性点接地刀闸变位 | 站用接地变压器中性点接地刀闸变位。 | 站用接地变压器消弧线圈保护装置 | 位置信号 | B、消弧线圈运行时，消弧系统控制装置“运行”指示灯亮及测控数据正常。 | 1、消弧线圈投入运行时，推上接地变压器中性点接地刀闸； 2、消弧线圈退出运行时，拉开接地变压器中性点接地刀闸。 | 10kV系统接地时，不允许用中性点接地刀闸拉合站用接地变压器。
1430 | 站用变压器 | 过流I段保护动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生相间故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1431 | 站用变压器 | 瞬时电流速断动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生相间故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1432 | 站用变压器 | 过流II段保护动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生相间故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1433 | 站用变压器 | 限时电流速断动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生相间故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1434 | 站用变压器 | 过流III段保护动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、站用变压器及其附属设备发生相间故障； 2、站用变压器严重过负荷。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1435 | 站用变压器 | 定时限过流动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 1、站用变压器及其附属设备发生相间故障； 2、站用变压器严重过负荷。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1436 | 站用变压器 | 反时限过流保护动作 | 站用变压器过流反时限保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮，跳闸位置指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生相间故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1437 | 站用变压器 | 反时限过流保护动作 | 站用变压器过流反时限保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮，跳闸位置指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生相间故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1438 | 站用变压器 | 零序过流保护动作 | 站用变压器保护动作发出断路器跳闸命令。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、保护动作告警、断路器变位； B、站用变压器断路器电流、功率指示为零，站用变压器保护装置“跳闸”指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生接地故障。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1439 | 站用变压器 | 零序过流保护告警 | 站用变压器保护动作发出零序过流保护动作告警。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、保护动作告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 站用变压器及其附属设备发生接地故障。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1440 | 站用变压器 | 零序过压告警 | 站用变压器保护动作发出接地告警告警。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、站用变压器及其附属设备发生接地故障； 2、系统有单相接地。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查站用变压器及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常。
1441 | 站用变压器 | 过负荷告警 | 站用变压器保护检测到站用变压器负荷电流超过告警整定值。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 站用变压器负荷增大，达到过负荷整定值。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视站用变压器负荷、油温、油位情况及时转移负荷； 3、进行设备特巡和红外测温。
1442 | 站用变压器 | 站用变压器保护装置动作 | 公共测控装置检测到站用变压器保护装置动作信号。 | 站用变压器保护装置 | 事故信号 | A、过流I/II/III段动作、零序过流保护动作、反时限过流动作。 | 站用变压器保护装置任一保护动作。 | 1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、站用电消失时，及时恢复站用电； 3、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II/III段动作、零序过流保护动作、反时限过流动作的各自处理原则。
1443 | 站用变压器 | 保护启动 | 站用变压器保护装置检测到电流突变。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 |  | 1、负荷突变； 2、站用变压器发生内部或外部故障。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常。
1444 | 站用变压器 | 控制回路断线 | 站用变压器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查站用变压器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1445 | 站用变压器 | 控制回路电源跳闸 | 站用变压器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查站用变压器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1446 | 站用变压器 | 控回断线告警 | 站用变压器保护装置或公共测控装置检测到断路器控制回路断线信号。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、弹簧未储能； B、断路器“位置”指示灯不亮，保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、控制回路空气开关跳闸； 2、控制回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、弹簧机构弹簧未储能； 4、断路器机构“远方/就地”切换开关损坏或断路器位置指示灯损坏。 | 1、检查站用变压器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1447 | 站用变压器 | TA断线告警 | 站用变压器保护装置检测到电流互感器二次电流回路异常。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1448 | 站用变压器 | CT断线告警 | 站用变压器保护装置检测到电流互感器二次电流回路异常。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电流互感器本体故障； 2、电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1449 | 站用变压器 | 母线TV断线告警 | 站用变压器保护装置母线电压值达到断线告警值。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压并列回路故障。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1450 | 站用变压器 | 母线PT断线告警 | 站用变压器保护装置母线电压值达到断线告警值。 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、母线电压互感器本体故障； 2、母线电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3、母线电压并列回路故障。 | 1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1451 | 站用变压器 | 检修状态 | 站用变压器保护装置至检修状态。 | 站用变压器保护装置 | 位置信号 |  | 在站用变压器保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1452 | 站用变压器 | 检修压板投入 | 站用变压器保护装置至检修状态。 | 站用变压器保护装置 | 位置信号 |  | 在站用变压器保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1453 | 站用变压器 | 装置检修 | 站用变压器保护装置至检修状态。 | 站用变压器保护装置 | 位置信号 |  | 在站用变压器保护装置检修时，将保护装置检修状态压板投入，防止保护装置试验信号输送到监控后台机干扰运行值班。 | 检查保护装置检修状态压板确已投入。
1454 | 站用变压器 | 弹簧未储能 | 站用变压器保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或保险熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1455 | 站用变压器 | 弹簧机构未储能 | 站用变压器保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或保险熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1456 | 站用变压器 | 合闸弹簧释放 | 站用变压器保护装置检测到断路器弹簧机构未储能信号 | 断路器弹簧操作机构 | 预告信号 | A、控制回路断线，装置告警； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、储能电源断线或保险熔断； 2、储能弹簧机械故障； 3、弹簧储能电机控制回路断线。 | 1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1457 | 站用变压器 | 站用变压器保护装置告警 | 公共测控装置检测到站用变压器保护装置告警信号 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、母线TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线，过负荷告警，零序过压、零序过流、装置故障； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、站用变压器保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查站用变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查站用变压器保护装置报文； 3、检查站用变压器保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1458 | 站用变压器 | 站用变压器保护装置异常 | 公共测控装置检测到站用变压器保护装置告警信号 | 站用变压器保护装置 | 预告信号 | A、母线TV断线告警，TA断线告警，控制回路断线，过负荷告警，零序过压、零序过流、装置故障； B、站用变压器保护装置“告警”指示灯亮。 | 1、电压互感器或电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）、短路； 2、跳合位继电器故障； 3、保护程序出错，自检、巡检异常； 4、保护内部元件故障； 5、站用变压器保护装置电源消失或二次回路短路接地。 | 1、检查站用变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查站用变压器保护装置报文； 3、检查站用变压器保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。