## Sheet1
序号 | 所属设备 | 信号名称 | 信号含义 | 信号来源 | 信号类别 | 关联信号 | 产生原因 | 处理原则
1 | 220kV变压器 | 比率差动保护动作 | 主变差动保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变差动保护装置 | 事故信号 | A、差动速断保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变三侧断路器变位，另一台变压器发I段或II段冷却装置电源故障； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器套管和引出线故障，差动保护范围内的一次设备故障； 2、变压器内部故障； 3、差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
2 | 220kV变压器 | 差动速断保护动作 | 主变差动保护装置发出主变各侧断路器跳闸命令 | 主变差动保护装置 | 事故信号 | A、比率差动保护动作，TV断线告警，TA断线告警，装置告警，故障录波器动作告警，收发信机动作告警，事故主变冷却装置电源故障，主变三侧断路器变位，另一台变压器发I段或II段冷却装置电源故障； B、事故主变三侧电流、功率指示为零，失压母线电压指示为零，失压母线所连接线路电流、功率指示为零，主变三侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器套管和引出线故障，差动保护范围内的一次设备故障； 2、变压器内部故障。 | 1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
3 | 220kV变压器 | 差流越限告警 | 主变差动保护装置检测到差流超过越限定值 | 主变差动保护装置 | 预告信号 | A、差动保护用TA断线告警，装置告警。 | 电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路。 | 记录动作时间、差动保护装置告警信息、差流数值，检查差动电流二次接线。
4 | 220kV变压器 | 高后备复压闭锁过流II段保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
5 | 220kV变压器 | 高后备II段复压闭锁过流保护动作 | 主变高后备保护装置发出主变高压侧断路器跳闸命令 | 主变高后备保护装置 | 事故信号 | A、TV断线告警，装置告警，收发信机动作告警，故障录波器动作告警，事故主变冷却装置电源故障，高压侧断路器变位； B、事故主变高压侧电流、功率指示为零，高压侧断路器微机操作箱“跳闸”指示灯亮。 | 1、变压器中、低压侧断路器与电流互感器之间相间短路故障； 2、变压器中、低压侧母线上或母线所连接设备发生相间短路故障，相关保护或断路器拒动； 3、线路、变压器及其套管引线相间故障，线路保护或变压器主保护拒动； 4、若中压侧地区电源丰富，且保护不带方向，将以上第1、2点中、低压侧改为各侧。 | 1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、检查主变差动保护装置、后备保护装置，非全相保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变电流、功率数值； 3、检查主变高压侧断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员负责处理。
1、检查主变差动保护装置、后备保护装置，非全相保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变电流、功率数值； 3、检查主变高压侧断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员负责处理。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
1、检查主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱指示灯； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围。
1、检查主变保护装置已动作并有跳闸信号； 2、检查主变高压侧断路器是否仍在合位； 3、查找停电范围内的故障点并隔离； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变高压侧断路器保护装置、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
1、检查变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变高压侧断路器保护装置、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
1、检查变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变测控装置和断路器保护装置告警信息及运行情况； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
1、检查主变高压侧断路器保护装置运行情况、主变测控装置告警信息； 2、检查失灵保护装置电源空气开关及回路； 3、检查主变高压侧失灵保护装置电源插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查主变高压侧断路器保护装置运行情况、主变测控装置告警信息； 2、检查失灵保护装置电源空气开关及回路； 3、检查主变高压侧失灵保护装置电源插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变高后备保护装置报文； 3、检查主变高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变高后备保护装置报文； 3、检查主变高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变高后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、断开失压母线线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点，及时切换； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇（辅助冷却装置）运转是否正常。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变中后备保护装置报文； 3、检查主变中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变中后备保护装置报文； 3、检查主变中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变中后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 2、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 3、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、根据接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查主变低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器有无异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器有无异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器油位、油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器油位、油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查有载调压分接开关油位、油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查有载调压分接开关油位、油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查冷控装置，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台主变是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 3、检查冷控装置，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对变压器有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、需放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对变压器有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、需放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞、有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查主变油温、油位、声音； 2、对主变各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
1、检查主变有载调压分接开关油温、油位； 2、对有载调压分接开关各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、检查主变有载调压分接开关调压次数是否过于频繁； 4、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、退出冷却失电跳闸压板，密切监视异常变压器负荷、油温和绕组温度； 2、检查冷却装置电源回路和控制回路； 3、当冷却装置全停时，允许带额定负载运行20min，如20min内顶层油温尚未达到75℃，允许上升到75℃，但在这种状态下运行时间最长不得超过1h，否则应将主变退出运行。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、上述检查无误后，及时放油。
1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、检查变压器各部位是否有渗漏点； 3、若因环境温度低引起，关闭散热器； 4、上述检查无误后，及时补油；补油时，应将本体重瓦斯保护压板改投信号方式。
1、检查非电量保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查非电量保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查非电量保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查非电量保护装置报文； 3、检查非电量保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查非电量保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查非电量保护装置报文； 3、检查非电量保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查非电量保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查非电量保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查非电量保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查非电量保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查非电量保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查非电量保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接天关机构电机三相交流电源是否缺相。
1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接天关机构电机三相交流电源是否缺相。
1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接天关机构电机三相交流电源是否缺相。
1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变远方和就地档位显示是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变远方和就地档位显示是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
1、检查远控系统是否正常，“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地调压完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。
1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源I路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源I路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源I路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源II路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源II路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置电源切换是否正常； 2、检查冷却装置交流电源II路回路及电缆有无异常，电源是否缺相； 3、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置控制电源； 2、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置控制电源； 2、检查冷却装置控制回路。
1、检查变压器运行情况及冷却装置控制电源； 2、检查冷却装置控制回路。
检查冷却装置运行是否正常。
检查冷却装置运行是否正常。
检查冷却装置运行是否正常。
检查冷却装置运行是否正常。
检查冷却装置运行是否正常。
检查冷却装置运行是否正常。
检查冷却装置运行是否正常。
1、退出冷控失电停跳闸压板，密切监视异常变压器负荷情况、油温和绕组温度； 2、检查冷却装置电源回路和控制回路； 3、当冷却装置全停时，允许带额定负载运行20min，如20min内顶层油温尚未达到75℃，允许上升到75℃，但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h，否则应将主变退出运行。
1、退出冷控失电停跳闸压板，密切监视异常变压器负荷情况、油温和绕组温度； 2、检查冷却装置电源回路和控制回路； 3、当冷却装置全停时，允许带额定负载运行20min，如20min内顶层油温尚未达到75℃，允许上升到75℃，但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h，否则应将主变退出运行。
1、将备用冷却装置切换至工作位置； 2、将故障冷却装置切换至停止位置； 3、检查故障冷却装置。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查辅助冷却装置运转是否正常。
1、将故障冷却装置切换至停止位置，将备用冷却装置切换至工作位置； 2、检查故障冷却装置交流电源或控制电源； 3、检查故障冷却装置控制回路； 4、检查风扇、电机、热继电器、油流继电器； 5、检查故障冷却装置油泵工作状态。
1、将故障冷却装置切换至停止位置，将备用冷却装置切换至工作位置； 2、检查故障冷却装置交流电源或控制电源； 3、检查故障冷却装置控制回路； 4、检查风扇、电机、热继电器、油流继电器； 5、检查故障冷却装置油泵工作状态。
1、将故障冷却装置切换至停止位置，将备用冷却装置切换至工作位置； 2、检查故障冷却装置交流电源或控制电源； 3、检查故障冷却装置控制回路； 4、检查风扇、电机、热继电器、油流继电器； 5、检查故障冷却装置油泵工作状态。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱控制电源空气开关及回路。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱控制电源空气开关及回路。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况； 2、检查主变高压侧操作箱控制电源空气开关及回路。
1、检查差动保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以入失压母线电容器是否断开； 5、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
检查主变非电量保护装置动作信息，根据检查情况进行相应的处理。具体参见本体重瓦斯保护动作、有载重瓦斯保护动作、压力释放保护动作、油面温度高动作、绕组温度高动作、油位高告警、油位低告警的各自处理原则。
1、检查高后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备和站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见高后备复压闭锁过流I/II/III/IV段动作、零序过流I/II/III/IV段动作、间隙电流保护动作、零序电压保护动作的各自处理原则。
1、检查中后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备和站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见中后备复压闭锁过流I/II/III/IV段动作、零序过流I/II/III/IV段动作、间隙电流保护动作、零序电压保护动作、阻抗I/II段保护动作、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查低后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备和站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见低后备复压闭锁过流I/II/III/IV段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员处理。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器是否过负荷； 3、检查差动保护范围内设备有无明显的短路、接地现象，以及失压母线电容器是否断开； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
记录动作时间、差动保护装置告警信息、差流数值，检查差动电流二次接线。
1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查差动保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查差动保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查差动保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查差动保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查差动保护装置电源空气开关是否断开； 3、检查差动保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常，检查事故主变中性点设备； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。
1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。
1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如站用电消失，及时恢复； 2、检查事故主变中性点设备； 3、检查另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 4、根据保护动作和设备检查情况，判明故障和停电范围，将失压母线电压互感器由运行转冷备用，隔离故障点，逐步恢复送电。 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查风扇运行情况，将风扇全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查风扇运行情况，将风扇全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查高后备保护装置报文； 3、检查高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查高后备保护装置报文； 3、检查高后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查高后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查高后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变高后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、断开失压母线线路、变压器断路器； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 4、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 2、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变中压侧断路器由热备用转冷备用； 3、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
1、检查主变油温及负荷； 2、检查风扇运转是否正常。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查冷却装置运行情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、根据接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查中后备保护装置报文； 3、检查中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查中后备保护装置报文； 3、检查中后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查中后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查中后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查中后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变中后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查低后备保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查低后备保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查低后备保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查低后备保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变低后备保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
检查保护装置检修状态压板确已投入
检查保护装置检修状态压板确已投入
检查保护装置检修状态压板确已投入
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器油位油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器油位油色、本体瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器有载调压分接开关油位油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器有载调压分接开关油位油色、在线净油装置、有载瓦斯继电器及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查失压母线电容器是否断开，另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 3、检查变压器及其油位、油色、在线净油装置、压力释放阀及其二次回路； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对主变有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、须放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 2、对主变有载调压分接开关油温、油位及有载调压分接开关各部位进行检查； 3、须放油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 4、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变站用电消失，及时恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送变压器。
1、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 2、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变低压侧断路器由热备用转冷备用； 3、如果系二次回路故障，在检查变压器断路器间隔及母线设备无异常后，可试送母线。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路有无明显异常。
1、密切监视负荷、油温、油位情况，及时转移负荷； 2、检查风扇运行情况，将风扇全部投入运行； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、根据接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查主变有载调压分接开关油温、油位，及检查有载调压分接开关各部位是否有渗漏点； 2、看不见油位或须补油时，应将有载重瓦斯保护压板改投信号方式； 3、处理有载调压分接开关呼吸器堵塞，有载调压分接开关油枕故障等造成的假油位，应做好防潮措施。
1、检查主变油温、油位、声音； 2、对主变各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
1、检查主变有载调压分接开关油温、油位； 2、对主变有载调压分接开关各部位、瓦斯继电器及二次回路进行检查； 3、检查主变有载调压分接开关调压次数是否过于频繁； 4、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查另一台变压器的负荷情况，如出现过负荷，按过负荷处理； 3、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点； 4、恢复非故障设备送电； 5、在检查变压器无异常后，可试送变压器。
1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、上述检查无误后，及时放油。
1、检查变压器油位、油温、负荷情况，通过变压器铭牌上的油位曲线图分析油位计指示是否正确； 2、检查变压器各部位是否有渗漏点； 3、若因环境温度低引起，关闭散热器； 4、上述检查无误后，及时补油，补油时，应将本体重瓦斯保护压板改投信号方式。
1、检查变压器保护装置各种灯光信号指示是否正常； 2、检查变压器保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查变压器保护装置各种灯光信号指示是否正常； 2、检查变压器保护装置报文； 3、检查保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查变压器保护装置各种灯光信号指示是否正常； 2、检查变压器保护装置报文； 3、检查保护装置二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查变压器保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查变压器保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查变压器保护装置运行情况，主变测控装置告警信息； 2、检查变压器保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接开关机构电机三相交流电源是否缺相。
1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接开关机构电机三相交流电源是否缺相。
1、检查有载调压分接开关机构电机回路交流电源空气开关是否跳开； 2、检查有载调压分接开关机构电机回路电源是否短路； 3、检查有载调压分接开关机构电机三相交流电源是否缺相。
1、检查有载调压分接开关机构远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地调压完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”位置。
1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变有载调压分接开关远方和就地档位是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
1、检查主变各侧负荷、母线电压变化情况； 2、检查主变有载调压分接开关远方和就地档位是否一致； 3、检查主变有载调压装置是否正常。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查主变断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查主变断路器弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查主变断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查主变断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查主变断路器弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查主变断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查主变测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查主变断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查主变断路器弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查主变断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查主变差动保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、如果主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查另一台变压器是否过负荷及风扇运行是否正常； 4、检查主变差动保护范围内设备有无明显的知路、接地现象，以入失压母线电容器是否断开； 5、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用，隔离故障点后，恢复非故障设备送电。
检查主变非电量保护装置动作信息，根据检查情况进行相应的处理。具体参见本体重瓦斯保护动作、有载重瓦斯保护动作、压力释放保护动作、油面温度高动作、绕组温度高动作、油位高告警、油位低告警的各自处理原则。
1、检查主变高后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备及站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见高压侧复压闭锁过流I/II/III段动作、零序过流I/II/III段动作、间隙电流保护动作、零序电压I/II段动作的各自处理原则。
1、检查主变中后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备及站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见中压侧复压闭锁过流I/II/III段动作、零序过流I/II/III段、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查主变低后备保护装置和主变测控装置的动作信息及运行情况； 2、检查主变中性点设备及站用变压器； 3、检查另一台变压器是否过负荷及冷却装置运行是否正常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见低压侧复压闭锁过流I/II/III段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查主变保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查主变保护装置报文； 3、检查主变保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查主变测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查主变测控装置及相应的直流馈线屏主变测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查主变测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作相动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置。微机分相操作箱动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置。微机分相操作箱动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压数值。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路本侧保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
核对保护装置重合闸压板、沟通三跳压板位置及重合闸方式切换开关位置是否正确。
核对保护装置重合闸压板、沟通三跳压板位置及重合闸方式切换开关位置是否正确。
核对保护装置重合闸压板、沟通三跳压板位置及重合闸方式切换开关位置是否正确。
核对重合闸切换开关位置是否正确。
检查重合闸切换开关的重合闸方式投入是否正确。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电，隔离故障点。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常； 3、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查线路两侧保护装置光纤是否正常连接，检查通信线是否松动及通道接口是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、电流互感器二次电流回路有无明显异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、电流互感器二次电流回路有无明显异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
1、检查收发信机电源指示是否正常； 2、进行高频通道测试； 3、检查光纤保护通道状态量； 4、将相应纵联主保护改投信号方式。
1、进行高频通道测试，检查收信裕度电平灯变化情况； 2、检查高频通道加工设备运行情况； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查电压互感器二次开口3UO极性接线； 2、检查保护装置。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
将相应线路保护装置退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、进行高频通道测试，检查收信裕度电平灯变化情况； 2、检查高频通道加工设备运行情况； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
检查保护装置状态检修压板确已投入。
检查保护装置状态检修压板确已投入。
检查保护装置状态检修压板确已投入。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
核对“长延时”压板位置。
核对“长延时”压板位置。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查测控装置告警信息及运行情况； 2、检查光纤复用接口柜光电转换器电源及工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 4、根据检查情况进行相应处理，具体参见零序过电I/II/III/IV段动作、接地距离I/II/III段动作、相间距离I/II/III段动作、纵联保护动作、充电保护动作、线路断路器失灵保护动作的各自处理原则。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查线路保护装置，电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查线路保护装置，电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查直流系统是否接地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查收发信机装置； 2、进行通道没试； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
1、检查收发信机装置； 2、进行通道没试； 3、将相应高频主保护改投信号方式。
1、检查收发信机装置； 2、进行通道没试。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
检查线路断路器微机操作箱第一组直流电源
1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
1、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 2、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 3、检查断路器位置指示灯。
1、检查母线侧隔离开关的位置； 2、检查母线侧隔离开关辅助触点切换是否正常。
1、当断路器对线路进行充电时，充电保护动作，检查该线路是否存在故障； 2、在线路正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当断路器对线路进行充电时，充电保护动作，检查该线路是否存在故障； 2、在线路正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当断路器对线路进行充电时，充电保护动作，检查该线路是否存在故障； 2、在线路正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路电流、功率数值； 3、检查断路器机构及位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路电流、功率数值； 3、检查断路器机构及位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置、断路器微机分相操作箱、断路器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查断路器机构及位置； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查三相跳位继电器是否正常； 3、检查断路器三相位置及其机构是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳位、合位继电器及断路器辅助触点是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳位、合位继电器及断路器辅助触点是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置是否动作； 2、检查断路器保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查断路器保护装置及测控装置动作信号； 2、检查线路断路器操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、断开失压母线电容器、线路、变压器断路器； 3、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 4、将失压母线上的电压互感器转冷备用，将事故主变由热备用转冷备用； 5、如果系二次回路故障，在检查变压器本体及引线无异常后，可试送变压器。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查断路器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查断路器保护装置报文； 3、检查断路器保护装置，电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
1、检查断路器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查断路器保护装置报文； 3、检查断路器保护装置，电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
1、检查断路器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查断路器保护装置报文； 3、检查线路测控装置告警信息及运行情况； 4、检查直流系统是否有接地现象； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，必要时停用保护装置。
1、检查断路器保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查断路器保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路测控装置运行情况、公共测控装置告警信息。 2、检查线路测控装置及相应的直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路测控装置运行情况、公共测控装置告警信息。 2、检查线路测控装置及相应的直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查双回线线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查双回线线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况及相关信息； 2、检查双回线线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器三相位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，不对称相继速动动作，双回线相继速动动作，光纤保护动作的各自处理原则。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见零序过流I/II/III/IV段动作，接地距离I/II/III段动作，相间距离I/II/III段动作，不对称相继速动动作，双回线相继速动动作，光纤保护动作的各自处理原则。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压值。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查断路器机构压力值； 3、检查站内的设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置，查找事故时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置背板光纤收、发端是否用尾纤短接； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查光纤保护通道状态量； 2、将相应光纤主保护改投信号方式。
1、检查光纤保护通道状态量； 2、将相应光纤主保护改投信号方式。
1、检查光纤保护通道状态量； 2、将相应光纤主保护改投信号方式。
1、检查电压互感器二次开口3U0极性接线； 2、检查线路保护装置。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
将相应线路保护装置退出运行。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护及自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后由专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷； 3、检查本线路断路器间隔设备有无异常，进行设备特巡和红外测温。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查电流互感器二次电流回路有无明显异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查线路两侧保护装置光纤是否正确连接，检查通信线是否松动及通信接口是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查光电转换器工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路测控装置告警信息及运行情况； 2、检查光纤复有接口柜光电转换器电源及工作情况； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查线路断路器微机操作箱指示灯； 3、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见零序过流I/II/III/IV段动作、接地距离I/II/III段动作、相间距离I/II/III段动作、光纤保护动作的各自处理原则。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置运行情况、线路测控装置告警信息； 2、检查线路保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查线路保护装置报文； 3、检查直流系统是否拉地； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查母线侧隔离开关的位置； 2、检查母线侧隔离开关辅助触点切换是否正常。
1、检查线路测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查线路测控装置及相应直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路测控装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查线路测控装置及相应直流馈线屏线路测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查线路测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查线路两侧光纤保护装置光纤是否松动，通信接口是否故障； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查线路两侧光纤保护装置光纤是否松动，通信接口是否故障； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查在线直流绝缘监测装置正、负对地电压是否正常，判断直流系统有无接地、接地范围或接地回路； 2、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 3、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路，断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 4、通过仪表检测接地回路设备的绝缘等方法排查接地点。若经检查不是直流馈线支路接地，重点检查与直流母线相接的其它设备； 5、如有两组蓄电池组，应先将电源倒至另一蓄电池组运行。隔离故障点后，根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
1、检查直流系统及通信电源系统蓄电池组电压，单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否正常； 3、检查监控装置电池电压整定值是否正确； 4、查看故障记录，确认电压不正常的蓄电池，检查其熔断器和连线有无松动或接触不良。
1、检查蓄电池组电压、单个电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查监控装置蓄电池电压整定值是否正常。
1、检查蓄电池组电压、单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查监控装置蓄电池电压整定值是否正常。
1、检查蓄电池组电压、单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查蓄电池屏温度、温度传感装置是否正常； 4、检查监控装置蓄电池电压整定是否正确。
1、检查蓄电池组电压、单个蓄电池电压是否正常； 2、检查充电装置是否故障； 3、检查蓄电池屏温度、温度传感装置是否正常； 4、检查监控装置蓄电池电压整定是否正确。
1、检查充电装置运行是否正常； 2、关闭充电装置电源重新启动，如仍不正常，进一步检查低压配电屏充电装置电源空气开关及直流充电装置交流输入、直流输出熔断器（空气开关）是否正常； 3、若充电模块内部熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 4、充电模块接线端子或插头松动，应进行坚固或重新插接。
1、检查充电装置运行是否正常； 2、关闭充电装置电源重新启动，如仍不正常，进一步检查低压配电屏充电装置电源空气开关及直流充电装置交流输入、直流输出熔断器（空气开关）是否正常； 3、若充电模块内部熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 4、充电模块接线端子或插头松动，应进行坚固或重新插接。
1、检查充电装置运行是否正常； 2、关闭充电装置电源重新启动，如仍不正常，进一步检查低压配电屏充电装置电源空气开关及直流充电装置交流输入、直流输出熔断器（空气开关）是否正常； 3、若充电模块内部熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 4、充电模块接线端子或插头松动，应进行坚固或重新插接。
1、检查蓄电池正负极熔断器是否熔断或接触不良； 2、若熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
1、检查蓄电池正负极熔断器是否熔断或接触不良； 2、若熔断器熔断，查明原因后更换容量符合要求的熔断器； 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
1、检查直流监控装置； 2、检查直流充电屏、站用变屏直流系统交流电源空气开关或熔断器； 3、检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
1、检查直流监控装置； 2、检查直流充电屏、站用变屏直流系统交流电源空气开关或熔断器； 3、检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。 3、检查熔断器信号回路及辅助报警触点有无异常。
1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
1、检查交流输入电源； 2、检查交流电源空气开关或交流接触器是否在正常运行位置； 3.检查交流电源回路，测量交流三相电压是否正常。
1、检查直流系统绝缘监测仪电源及运行情况； 2、检查绝缘监测装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流系统监控装置电源及运行情况； 2、检查直流系统监控装置通信回路有无异常； 3.根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 2、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路。断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 3、检查在线直流绝缘监测装置、直流监控装置、通信回路是否正常； 4、检查保护装置内部是否有接地； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 2、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路。断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 3、检查在线直流绝缘监测装置、直流监控装置、通信回路是否正常； 4、检查保护装置内部是否有接地； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、测量直流母线正、负对地电压是否正常（正常值正、负压差不超过40V）； 2、瞬时断、合直流馈线屏各馈线支路电源空气开关，确定具体接地支路。断、合保护及控制电源前，须停用有关保护； 3、检查在线直流绝缘监测装置、直流监控装置、通信回路是否正常； 4、检查保护装置内部是否有接地； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查高频开关电源模块运行是否正常； 2、检查高频开关电源模块交流输入电源及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查充电机输出电压及充电机运行情况； 2、检查充电机充电输入电源电压是否异常； 3、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 4、检查监控装置运行数据整定是否正确。
1、检查充电机输出电压及充电机运行情况； 2、检查充电机充电输入电源电压是否异常； 3、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 4、检查监控装置运行数据整定是否正确。
1、检查直流系统监控装置告警信息及运行情况； 2、检查直流系统母线电压，若有异常须立即恢复母线电压； 3、检查直流系统，包括充电装置、蓄电池等设备是否正常，检查直流系统有无接地，及交流电源是否正常。
1、检查直流系统监控装置告警信息及运行情况； 2、检查直流系统母线电压，若有异常须立即恢复母线电压； 3、检查直流系统，包括充电装置、蓄电池等设备是否正常，检查直流系统有无接地，及交流电源是否正常。
1、检查直流系统监控装置告警信息及运行情况； 2、检查直流系统母线电压，若有异常须立即恢复母线电压； 3、检查直流系统，包括充电装置、蓄电池等设备是否正常，检查直流系统有无接地，及交流电源是否正常。
1、检查直流母线电压、蓄电池是否正常，测量直流母线电压是否合格； 2、检查充电装置、交流电源是否正常； 3、检查直流负荷情况。
1、检查控制、合闸母线电压是否正常，合闸母线调压装置运行是否正常； 2、检查监控装置内真流充电电压值和合闸母线电压整定值设置是否正确； 3、检查充电装置交流输入电源是否正常，测量直流母线电压是否合格。
1、检查合闸及控制母线电压是否正常，合闸母线调压装置是否退出运行； 2、检查充电装置是否故障，直流输出电压是否消失； 3、检查充电装置交流输入电源是否正常； 4、检查监控装置内直流充电电压值和合闸母线电压整定值设置是否正确； 5、检查直流负荷、测量直流母线电压是否合格。
1、检查控制母线电压是否正常； 2、检查监控装置内直流充电电压值和控制母线电压整定值设置是否正确； 3、检查充电装置交流输入电源是否正常； 4、检查电压调整装置，测量直流母线电压是否合格。
1、检查充电装置是否故障，若无输出电压，电池是否长期放电； 2、检查充电装置交流输入电源是否正常； 3、检查合闸母线、控制母线电压是否正常； 4、检查监控装置内直流充电电压值和控制母线电压整定值设置是否正确； 5、检查直流负荷及电压调整装置，测量直流母线电压是否合格。
1、检查电池巡检装置运行情况及接线； 2、检查电池巡检装置通信回路是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流控制电压是否正常，若发现直流控制母线失压，应立即将控制母线临时并接于合闸母线，恢复控制母线电压，暂时运行； 2、检查直流系统母线电压调压装置电源及运行情况。
1、检查直流系统设备，及直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流系统各通信回路通信接口、端子接触是否正常； 3、检查直流系统监控装置下级各信号采集装置是否正常。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查交流采集装置通信回路通信接口、端子接触是否正常； 3、检查充电模块是否运行正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查交流采集装置通信回路通信接口、端子接触是否正常； 3、检查充电模块是否运行正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查充电模块，及通信回路是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查充电模块，及通信回路是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流系统屏柜各断路器运行是否正常； 3、检查直流系统屏柜各断路器信号回路、辅助报警触点是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流系统屏柜各断路器运行是否正常； 3、检查直流系统屏柜各断路器信号回路、辅助报警触点是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查蓄电池巡检仪、及通信回路是否正常； 3、检查蓄电池组单节电压是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查蓄电池巡检仪、及通信回路是否正常； 3、检查蓄电池组单节电压是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流系统绝缘； 2、检查直流监控装置运行是否正常； 3、检查绝缘监测仪，及通信回路是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查变电站远动工作站运行情况； 2、检查变电站电话通信是否正常； 3、检查远动装置传输通道（通信线和通信接口）有无明显异常； 4、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查测控装置同期压板确已投入； 2、检查测控装置两侧同期电压是否正常。
1、无特殊情况，“远方？就地”切换开关必须切至“远方”位置； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方？就地”切换开关必须切至“远方”位置； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方？就地”切换开关必须切至“远方”位置； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查测控装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查测控装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查测控装置及相应的直流馈线屏测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查测控装置及相应的直流馈线屏测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
1、检查电压互感器电压并列切换开关是否已切至“并列”位置，电压指示是否正常； 2、检查检查保护、计量装置是否运行正常； 3、检查公共测控装置显示与现场设备状态是否一致。
1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压并列切换装置“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查电压并列装置运行情况，公共测控装置告警信息； 2、检查电压并列装置及相应的直流馈线屏电压并列装置电源空气开关是否跳开； 3、检查测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、检查直流电源回路是否断线、短路。
1、检查状态显示器电压互感器手车是否在工作位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
1、检查状态显示器电压互感器手车是否在工作位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
1、检查状态显示器电压互感器手车是否在试验位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
1、检查状态显示器电压互感器手车是否在试验位置； 2、检查公共测控装置信号是否与设备状态一致。
1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，电压互感器隔离开关的“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地操作完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”。
1、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位； 2、就地操作完毕后，及时将“远方/就地”切换开关切至“远方”。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查直流系统绝缘； 2、检查直流监控装置运行是否正常； 3、检查绝缘监测仪，及通信回路是否正常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流监控装置通信回路和通信程序是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查直流监控装置运行是否正常； 2、检查直流监控装置通信回路和通信程序是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查蓄电池正负极总熔断器是否熔断，如熔断器熔断，应立即查找熔断器熔断的原因，隔离故障后更换容量符合要求的熔断器； 2、若故障信号时断时续，检查熔断器接触是否良好。
1、检查直流馈线空气开关是否跳开或接触不良； 2、空气开关报警信号回路是否正常； 3、检查直流系统监控装置运行是否正常。
1、检查蓄电池组充电电压是否正常，是否存在长期过充、欠充现象； 2、检查一组蓄电池组单个电池电压是否正常； 3、检查充电装置，及交流电源是否正常； 4、检查直流监控装置运行是否正常。
1、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 2、检查监控装置均/浮充电压值设置是否正确； 3、检查直流充电屏蓄电池组运行方式位置是否正确。
1、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 2、检查监控装置均/浮充电压值设置是否正确； 3、检查直流充电屏蓄电池组运行方式位置是否正确。
1、检查直流监控装置显示状态是否与实际一致； 2、检查监控装置均/浮充电压值设置是否正确； 3、检查直流充电屏蓄电池组运行方式位置是否正确。
1、检查UPS装置交、直流输入电源是否正常，交流输出电源是否正常； 2、检查UPS（交流不间断电源）装置内部是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置交、直流输入电源是否正常，交流输出电源是否正常； 2、检查UPS（交流不间断电源）装置内部是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置交、直流输入电源是否正常，交流输出电源是否正常； 2、检查UPS（交流不间断电源）装置内部是否故障； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、直流屏UPS装置直流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置直流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、直流屏UPS装置直流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置直流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、直流屏UPS装置直流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置直流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、交流屏UPS装置交流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置交流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、交流屏UPS装置交流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置交流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置、交流屏UPS装置交流电源熔断器或空气开关； 3、检查UPS装置交流输入电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置运行情况； 2、检查UPS装置交流或直流输入电源回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS（交流不间断电源）装置运行情况； 2、检查UPS装置交流输出回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS（交流不间断电源）装置运行情况； 2、检查UPS装置交流输出回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查UPS装置交流输入电源及其回路； 2、站用电消失时，恢复站用电； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、根据事故前的运行方式、保护动作情况、告警信号、断路器跳闸情况及设备检查情况，判明故障范围和停电范围； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查保护装置和测控装置告警信息及运行情况； 2、根据装置告警严重程度，必要时退出相应保护。
1、检查保护装置和测控装置告警信息及运行情况； 2、根据装置告警严重程度，必要时退出相应保护。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查事故音响报警回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置和测控装置告警信息及运行情况； 2、检查预告音响报警回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置、测控装置、规约转换器告警信息及运行情况； 2、检查通信线是否松动，通信接口是否故障； 3、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查变电站远动工作站运行情况； 2、检查变电站电话通信是否正常； 3、检查远动装置传输通道（通信线和通信接口）有无明显异常； 4、检查测控装置、交换机、及RTU(远方终端单元)电源是否消失； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查小电流接地选线装置告警信息及运行情况； 2、检查小电流接地选线装置电源空气开关及二次回路有无明显异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查小电流接地选线装置告警信息及运行情况； 2、检查小电流接地选线装置电源空气开关及二次回路有无明显异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查小电流接地选线装置告警信息及运行情况； 2、检查小电流接地选线装置电源空气开关及二次回路有无明显异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表的读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6电流互感器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表的读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6电流互感器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
1、检查三相断路器位置； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查三相断路器位置； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6断路器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、根据当时环境温度，将SF6压力表读数，换算成标准温度下的值进行比较，分析是否为假读数； 3、检查SF6断路器是否存在渗漏点； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、加装防慢分卡具； 3、断开控制电源，并检查密度继电器和SF6压力表运行情况； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
1、检查前做好防毒、防爆安全措施； 2、加装防慢分卡具； 3、断开控制电源，并检查密度继电器和SF6压力表运行情况； 4、若因环境温度下降引起，及时补气。
1、断开油泵电机电源或空压机电机电源，检查压力是否过高； 2、检查电机打压回路，检查机构是否漏油、漏气； 3、更换弹簧储能行程开关。
1、根据环境温度，分析温控器运行是否正常； 2、检查交流控制屏交流电源； 3、检查温控器、发热模块及加热回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、根据环境温度，分析温控器运行是否正常； 2、检查交流控制屏交流电源； 3、检查温控器、发热模块及加热回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、根据环境温度，分析温控器运行是否正常； 2、检查交流控制屏交流电源； 3、检查温控器、发热模块及加热回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查电机电源及控制回路是否断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查电机电源及控制回路是否断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查电机电源及控制回路是否断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查液压机构或气动机构断路器压力值是否确已降至闭锁合闸值，若压力降低，停用重合闸装置； 2、检查机构漏油或漏气点，检查油泵或空压机控制回路故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查液压机构或气动机构断路器压力值是否确已降至闭锁重合闸值，若压力降低，停用重合闸装置； 2、检查机构漏油或漏气点，检查油泵或空压机控制回路故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查控制回路电源空气开关是否跳开，回路是否短路； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查控制回路电源空气开关是否跳开，回路是否短路； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查电机电源及控制回路是否有断线、短路； 2、检查直流屏或低压配电屏对应控制电源空气开关是否跳开； 3、根据检查情况，由相关工作人员进行处理。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查状态显示器断路器手车是否在合闸或分闸位置； 2、检查电流、功率指示是否正确； 3、检查保护装置是否与设备状态一致。
1、检查状态显示器断路器手车是否在分闸位置； 2、检查电流、功率指示是否为零； 3、检查保护装置是否与设备状态一致。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见相间距离I/II/III段动作、过流I/II/III段动作、零序过流动作的各自处理原则。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见相间距离I/II/III段动作、过流I/II/III段动作、零序过流动作的各自处理原则。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压数值。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，应将线路停电处理。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、转移负荷或增大电流互感器变比后，及时恢复送电。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷，； 3、检查本线路断路器间隔设备有无异常，进行设备特巡和红外测温。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见相间距离I/II/III段动作，过流I/II/III段动作，零序过流动作的各自处理原则。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述现象，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、转移负荷或增大电流互感器变比后，及时恢复送电。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷，； 3、检查本线路断路器间隔设备有无异常，进行设备特巡和红外测温。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构和SF6压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构和SF6压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构和SF6压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查母线侧隔离开关位置； 2、检查母线侧隔离开关辅助触点切换是否正常。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查线路保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查本线路断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II/III段动作的各自处理原则。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II/III段动作的各自处理原则。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路； 4、检查母线及本线路电压数值。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器三相位置及断路器间隔设备有无异常； 3、检查保护装置及相关二次回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置重合闸充电指示； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站内设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查线路保护装置及测控装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II/III段动作的各自处理原则。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查线路保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查断路器控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等接触是否良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II段动作，不平衡电流动作，不平衡电压动作，过电压动作，低电压动作，桥差电流动作，差电压动作的各自处理原则。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II段动作，不平衡电流动作，不平衡电压动作，过电压动作，低电压动作，桥差电流动作，差电压动作的各自处理原则。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感 器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感 器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电容器组及其断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符；如一致，复归信号或确认。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检测保护电源及光隔电源是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电容器断路器间隔设备及电容器组有无异常； 3、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II段动作、不平衡电流动作、不平衡电压动作、过电压动作、低电压动作、桥差电流动作、差电压动作的各自处理原则。
1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查电容器保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查电容器保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查电容器保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体、套管、引出线有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体、套管、引出线有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器本体及其断路器间隔有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器油位油色、瓦斯继电器及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器油位油色、瓦斯继电器及其二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查电抗器油位油色、瓦斯继电器及其二次回路； 3、上述检查无误后，平缓打开放气阀逐渐放气。
1、检查电抗器温度计指示值，同时根据环境温度分析油面温度是否确实过高； 2、检查冷却系统运行情况； 3、对电抗器油温、负荷加强监视。
1、检查电抗器温度计指示值，同时根据环境温度分析油面温度是否确实过高； 2、检查冷却系统运行情况； 3、对电抗器油温、负荷加强监视。
1、检查电抗器温度计指示值，同时根据环境温度分析油面温度是否确实过高； 2、检查冷却系统运行情况； 3、对电抗器油温、负荷加强监视。
1、检查电抗器油箱油面位置及油位计、及检查电抗器各部位是否有渗漏点； 2、上述检查无误后，及时补油。补油时，应将重瓦斯保护压板改投信号方式。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、对冷却装置交流电源、控制电源、控制回路及其他各部位进行检查。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视电抗器负荷、油温、油位情况； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查电抗器本体及其断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查电抗器本体及其断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查电抗器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查电抗器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查电抗器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告及动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告及动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置。查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
记录动作时间、电抗器保护装置告警信息，差流数值、检查差动电流二次接线。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、无特殊情况，“远方/就地”切换开关必须切至“远方”； 2、检查远控系统是否正常，及“远方/就地”切换开关是否切换到位。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1、检查220kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、检查220kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查220kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查220kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母联断路器电流、功率数值； 3、检查母联断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母联断路器电流、功率数值； 3、检查母联断路器分、合闸位置； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母联断路器位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母联断路器位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查220kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1、检查220kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1、检查220kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查220kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查220kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查220kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查220kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查拒动及跳闸断路器间隔设备有无异常； 3、根据事故象征、停电范围，查找故障点并隔离。
1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母线保护、线路和变压器保护装置动作信息及运行情况，检查故障录波器动作情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找故障点并隔离； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1、检查110kV母差保护范围内的一、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 3、检查无故障主变压器是否过负荷及冷却器运行是否正常。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用母联断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、在正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、检查110kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查110kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查110kV母联保护动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、若主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置，查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查母线保护装置动作信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母联断路器位置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查110kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1、检查110kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1、检查110kV母线保护装置隔离开关位置与现场是否一致，有出入时按位置复归按钮进行确认，或在监控后台机、模拟盘上手动对位； 2、检查隔离开关辅助触点或位置继电器。
1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查110kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1、若由于倒母线操作或互联硬压板投入引起，则复归信号； 2、若此时无倒闸操作，首先核对后台监控机或模拟盘上隔离开关位置与现场是否一致，有出入时手动对位； 3、检查110kV母线侧隔离开关触点是否松动、损坏或回路断线； 4、检查母联电流互感器有无异常音响，是否有开路现象。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线及所属间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、确认信号不能复归时立即退出保护装置； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、由相关专业人员检查线路及用户侧设备，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理；排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理；排除故障点后，及时恢复送电。
1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、当用分段断路器对空母线进行充电时，充电保护动作，检查该母线是否存在故障； 2、正常运行时，若充电保护动作，检查充电保护压板位置和负荷电流情况。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查母线及分段断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后，及时恢复送电。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查保护装置动作信息及运行情况； 2、检查分段断路器位置及断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置；查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置；查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视线路负荷情况，及时转移负荷； 3、检查分段断路器间隔设备有无异常，进行特巡和红外测温。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开出量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或确认。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查本站断路器间隔设备有无异常。
1、检查分段保护装置动作信息及运行情况； 2、检查跳闸断路器位置及间隔设备有无异常； 3、根据检查情况进行相应处理，具体参见过流I/II段动作、充电保护动作的各自处理原则。
1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号。
1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查110kV母线保护装置、线路及主变保护装置动作信息及运行情况； 2、检查开入量状态与现场设备状态是否相符，如一致，复归信号或退出误投压板。
1、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 2、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母线保护装置和公共测控装置动作信息及运行情况； 2、检查110kV母差保护范围内的一次、二次设备，将失压母线上的电压互感器转冷备用，查找并隔离故障点； 3、如主变失去中性点或站用电消失，及时切换或恢复。
1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查保护装置报文； 3、检查母线所属设备母线侧隔离开关位置及其辅助触点、位置继电器切换情况； 4、检查保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母线保护装置和公共测控装置告警信息及运行情况； 2、检查母差保护装置各种灯光指示是否正常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查保护装置电源空气开关是否跳开； 3、检查保护装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查母联测控装置运行情况、公共测控装置告警信息； 2、检查母联测控装置电源空气开关是否跳开； 3、检查母联测控装置电源回路及插件有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查分段保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构远方/就地切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查分段保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构远方/就地切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查分段保护装置或公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构远方/就地切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查低频减载装置动作信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查低频减载装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1、检查低频减载装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1、检查低频减载装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 3、检查低频减载装置直流电源及二次回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查稳控装置动作信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，系统运行正常后，及时恢复送电。
1、检查稳控装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1、检查稳控装置告警信息及运行情况； 2、检查本站断路器间隔电流、电压互感器设备有无异常； 3、查找故障时应采取安全措施，防止高压伤人； 4、检查后应将故障电流互感器退出运行，或隔离故障点后将故障电压互感器二次并列运行。
1、检查稳控装置告警信息及运行情况； 2、检查保护装置各种灯光指示是否正常； 3、检查稳控装置直流电源及二次回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1断路器间隔设备。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线2断路器间隔设备。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线2分闸断路器再次进行手动分闸操作，将进线1合位断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线1分闸断路器再次进行手动分闸操作，将进线2合位断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线1（进线2）分闸断路器再次进行手动分闸操作，将桥断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置是否已充电正常； 4、若未充电，则应将进线1（进线2）分闸断路器再次进行手动分闸操作，将桥断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投装置充电状态。
1、检查备自投装置和主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器实际位置； 3、检查备自投装置闭锁备自投压板和备自投投入/退出切换开关位置。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查备自投装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查备自投装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查保护装置告警信息及运行情况；密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查线路电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如线路电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查备自投装置告警信息及运行情况；密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查备自投装置告警信息及运行情况；密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查备自投装置告警信息及运行情况；密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构和SF6的压力值； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查备自投装置动作信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投是否已充电正常； 4、若未充电，则应将分闸位置断路器再次进行手动分闸操作，将合闸位置断路器再次进行手动合闸操作进行复位； 5、再次检查备自投充电状态。
1、检查备自投装置和主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置闭锁备自投压板和备自投“投入/退出”切换开关位置； 4、检查母线、进线电压互感器设备； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查备自投装置和主变保护装置告警信息及运行情况； 2、检查进线1、进线2、桥断路器间隔设备有无异常； 3、检查备自投装置闭锁备自投压板和备自投“投入/退出”切换开关位置； 4、检查母线、进线电压互感器设备； 5、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查备自投装置告警信息及运行情况； 2、检查备自投装置各种灯光指示是否正常； 3、检查备自投装置直流电源及其回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查公共测控装置告警信息及运行情况，检查故障录波器的动作情况； 2、检查电压负荷情况； 3、检查电流互感器二次电流回路； 4、检查电压互感器二次电压回路。
1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器交、直流电源空气小开关、直流屏故障录波器电源空气开关； 3、检查交、直流电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器交、直流电源空气小开关、直流屏故障录波器电源空气开关； 3、检查交、直流电源回路； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查公共测控装置告警信息、故障录波器动作情况； 2、检查故障录波器二次回路； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查消弧线圈调谐器及回路有无异常； 2、将消弧线圈退出运行； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查本站直流电源是否正常； 2、检查消弧线圈控制直流开关、熔断器及直流回路有无异常。
1、检查接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1、检查消弧线圈控制装置切换开关及回路有无异常； 2、增大消弧线圈容量。
1、检查消弧线圈控制装置有无异常； 2、增大消弧线圈容量。
增大消弧线圈容量。
1、检查消弧线圈控制装置动作信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1、检查消弧线圈控制装置动作信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
检查消弧线圈控制装置交、直流电源空气小开关、熔断器及电源回路。
检查消弧线圈控制装置交、直流电源空气小开关、熔断器及电源回路。
检查消弧线圈控制装置交流电源空气开关、熔断器及电源回路。
1、检查消弧线圈有载调压装置及回路有无异常； 2、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1、检查接地母线电压指示或测量电压互感器二次侧电压值，判断接地相别； 2、采取安全措施后，检查站内设备有无异常； 3、根据接地选线装置显示或现场规程规定，按顺序进行接地选线，查出接地线路或设备。
1、检查消弧线圈控制装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1、检查消弧线圈控制装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查接地变压器、消弧线圈及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，若故障短时无法排除，必要时将消弧线圈退出运行。
1、检查消弧线圈控制装置及有载调压装置是否正常； 2、检查消弧线圈控制装置交、直流电源及相关二次回路有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查消弧线圈控制装置及有载调压装置是否正常； 2、检查消弧线圈控制装置交、直流电源及相关二次回路有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
10kV系统接地时，不允许用中性点接地刀闸拉合站用接地变压器。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 3、根据检查情况，由相关专业人员进行处理，排除故障点后及时恢复送电。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、检查母线电压是否正常； 3、检查站用变压器及其断路器间隔设备，及相关二次回路有无异常。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、密切监视站用变压器负荷、油温、油位情况及时转移负荷； 3、进行设备特巡和红外测温。
1、检查站用变压器保护装置动作信息及运行情况； 2、站用电消失时，及时恢复站用电； 3、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常； 4、根据检查情况进行相应的处理，具体参见过流I/II/III段动作、零序过流保护动作、反时限过流动作的各自处理原则。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况； 2、检查站用变压器及其断路器间隔设备有无异常。
1、检查站用变压器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查站用变压器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查站用变压器保护装置及公共测控装置告警信息及运行情况，密切留意后续预告或动作信号，如有异常象征，令检查人员迅速撤离现场； 2、检查控制回路空气开关、跳合闸线圈、端子接线、辅助开关等是否接触良好； 3、检查弹簧机构、断路器机构； 4、检查断路器机构“远方/就地”切换开关及断路器位置指示灯。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查故障电流互感器是否有异常、异声、异味，及电流互感器二次电流回路有无烧蚀； 4、确有上述情况，应将电流互感器退出运行。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
1、检查站用变压器保护装置告警信息及运行情况，密切留意后续的预告或动作信号，如有异常象征，迅速撤离现场检查人员； 2、退出可能误动的保护和自动装置； 3、检查母线电压互感器的熔断器是否熔断或空气开关是否跳开； 4、如母线电压互感器本体故障，隔离故障点后将电压互感器二次并列运行。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
检查保护装置检修状态压板确已投入。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查储能电源空气开关或熔断器； 2、检查弹簧储能电机控制回路； 3、检查储能弹簧是否正常。
1、检查站用变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查站用变压器保护装置报文； 3、检查站用变压器保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。
1、检查站用变压器保护装置各种灯光指示是否正常； 2、检查站用变压器保护装置报文； 3、检查站用变压器保护装置、电压互感器、电流互感器的二次回路有无明显异常； 4、根据检查情况，由相关专业人员进行处理。